## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 23 декабря 2020 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16+10 | 10.713 | 0 |  | 10.713 | 0 | 14 | 3.287
2. | ПС Искра | 10+7,5 | 1.144 | 0 |  | 1.144 | 0 | 10.5 | 9.356
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.755 | 0 |  | 0.755 | 0 | 3.5 | 2.745
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 2.24 | 2.163
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 2.24 | 2.185
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 3.5 | 2.9
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 5.1 | 0 |  | 5.1 | 0 | 8.82 | 3.72
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.24 | 1.74
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.24 | 2.029
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 1.4 | 1.245
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.4 | 1.345
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 2.24 | 1.885
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.377 | 0 |  | 0.377 | 0 | 3.5 | 3.123
| Итого | 96 | 20.177 | 0 |  | 20.177 | 0 | 60.06 | 39.883
дефицит
| профицит | [7 empty] | 39.883
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | 6.853 | 0 |  | 6.853 | 0 | 22.4 | 15.547
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 8.82 | 8.62
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 14 | 13.656
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | 0.588 | 0 |  | 0.588 | 0 | 14 | 13.412
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 2.24 | 2.185
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.411 | 0 |  | 0.411 | 0 | 2.24 | 1.829
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 1.4 | 1.012
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.4 | 1.18
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | 1.918 | 0 |  | 1.918 | 0 | 3.5 | 1.582
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 1.433 | 0 |  | 1.433 | 0 | 2.52 | 1.087
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 2.24 | 1.507
12. | ПС Отрадная | 1,6+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.24 | 2.14
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 1.4 | 1.067
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0.022 | 0 |  | 0.022 | 0 | 3.5 | 3.478
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | 0.688 | 0 |  | 0.688 | 0 | 5.6 | 4.912
| Итого | 134.9 | 14.486 | 0 |  | 14.486 | 0 | 89.74 | 75.254
дефицит
| профицит | [7 empty] | 75.254
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | 5.611 | 0 |  | 5.611 | 0 | 5.6 | -0.011
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 8.82 | 8.454
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 8.82 | 8.087
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 8.82 | 8.743
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 5.6 | 3.6
6. | ПС Город-1 | 1,6+1,6 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.24 | 2.029
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | 0.555 | 0 |  | 0.555 | 0 | 1.4 | 0.845
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.4 | 1.289
10. | ПС Уленты | 1,6+1,0 | гр.шкала | 0 |  | гр.шкала | 0 | 1.4 | 0
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.24 | 2.152
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1.4 | 1.256
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 3.5 | 3.32
| Итого | 96.6 | 10.276 | 0 |  | 10.276 | 0 | 53.48 | 41.804
дефицит
| профицит | [7 empty] | 41.804
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 0 | -0.388
2. | ПС Агат | 2.5 | 0.277 | 0 |  | 0.277 | 0 | 0 | -0.277
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 0 | -0.088
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | 30.24 | 0 |  | 30.24 | 0 | 70 | 39.76
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | 5.85 | 0 |  | 5.85 | 0 | 8.82 | 2.97
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 0.977 | 0 |  | 0.977 | 0 | 8.82 | 7.843
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.633 | 0 |  | 0.633 | 0 | 3.5 | 2.867
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 1.444 | 0 |  | 1.444 | 0 | 8.82 | 7.376
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | 2.666 | 0 |  | 2.666 | 0 | 14 | 11.334
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.544 | 0 |  | 0.544 | 0 | 3.5 | 2.956
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.711 | 0 |  | 0.711 | 0 | 2.24 | 1.529
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | гр.шкала | 0 |  | гр.шкала | 0 | 3.5 | 0
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 3.5 | 2.86
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | 1.166 | 0 |  | 1.166 | 0 | 1.4 | 0.234
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | 2.9222 | 0 |  | 2.9222 | 0 | 1.4 | -1.5222
| Итого | 204.4 | 48.5462 | 0 |  | 48.5462 | 0 | 129.5 | 77.4538
| дефицит | [7 empty] | -2.28
| профицит | [7 empty] | 79.734