## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 16 сентября 2020 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16+10 | 7.3111 | 0 |  | 7.3111 | 0 | 14 | 6.6889
2. | ПС Искра | 10+7,5 | 0.088889 | 0 |  | 0.088889 | 0 | 10.5 | 10.4111
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.65556 | 0 |  | 0.65556 | 0 | 3.5 | 2.8444
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | 0.055556 | 0 |  | 0.055556 | 0 | 2.24 | 2.1844
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.055556 | 0 |  | 0.055556 | 0 | 2.24 | 2.1844
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.13333 | 0 |  | 0.13333 | 0 | 2.24 | 2.1067
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.48889 | 0 |  | 0.48889 | 0 | 3.5 | 3.0111
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 3.1556 | 0 |  | 3.1556 | 0 | 8.82 | 5.6644
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.28889 | 0 |  | 0.28889 | 0 | 2.24 | 1.9511
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.25556 | 0 |  | 0.25556 | 0 | 2.24 | 1.9844
11. | ПС Кенес | 1+1 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.2
12. | ПС Джамбул | 1,6+1 | 0.044444 | 0 |  | 0.044444 | 0 | 1.4 | 1.3556
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.26667 | 0 |  | 0.26667 | 0 | 2.24 | 1.9733
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 3.5 | 3.3222
| Итого | 96 | 13.1778 | 0 |  | 13.1778 | 0 | 60.06 | 46.8822
дефицит
| профицит | [7 empty] | 46.882
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16+16 | 5.9778 | 0 |  | 5.9778 | 0 | 22.4 | 16.4222
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 0.51111 | 0 |  | 0.51111 | 0 | 8.82 | 8.3089
3. | ПС Карамышевка | 10+10 | 0.055556 | 0 |  | 0.055556 | 0 | 14 | 13.9444
4. | ПС Журавлевка | 10+10 | 0.58889 | 0 |  | 0.58889 | 0 | 14 | 13.4111
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.24 | 2.24
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.32222 | 0 |  | 0.32222 | 0 | 2.24 | 1.9178
7. | ПС Капитоновка | 1+2,5 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.4 | 1
8. | ПС Даниловка | 2,5+1 | 0.22222 | 0 |  | 0.22222 | 0 | 1.4 | 1.1778
9. | ПС Элеватор | 4+2,5 | 0.83333 | 0 |  | 0.83333 | 0 | 3.5 | 2.6667
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 0.87778 | 0 |  | 0.87778 | 0 | 2.52 | 1.6422
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.32222 | 0 |  | 0.32222 | 0 | 2.24 | 1.9178
12. | ПС Отрадная | 1,6+1,6 | 0.077778 | 0 |  | 0.077778 | 0 | 2.24 | 2.1622
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 2.24 | 2.0622
14. | ПС Амангельды | 1,6+1 | 0.26667 | 0 |  | 0.26667 | 0 | 1.4 | 1.1333
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 3.5
16. | ПС СПГО | 4+4 | 1.3889 | 0 |  | 1.3889 | 0 | 5.6 | 4.2111
| Итого | 0 | 12.0222 | 0 |  | 12.0222 | 0 | 89.74 | 77.7178
дефицит
| профицит | [7 empty] | 77.718
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10+10+4 | 4.0889 | 0 |  | 4.0889 | 0 | 19.6 | 15.5111
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.21111 | 0 |  | 0.21111 | 0 | 8.82 | 8.6089
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 8.82 | 8.58
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.15556 | 0 |  | 0.15556 | 0 | 8.82 | 8.6644
5. | ПС Город-2 | 4+4 | 1.8778 | 0 |  | 1.8778 | 0 | 5.6 | 3.7222
6. | ПС Город-1 | 1,6+1,6 | 0.16667 | 0 |  | 0.16667 | 0 | 2.24 | 2.0733
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
8. | ПС Павловка | 1+1,6 | 0.17778 | 0 |  | 0.17778 | 0 | 1.4 | 1.2222
9. | ПС Горная | 1+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
10. | ПС Уленты | 1,6+1 | 0.27778 | 0 |  | 0.27778 | 0 | 1.4 | 1.1222
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.077778 | 0 |  | 0.077778 | 0 | 2.24 | 2.1622
12. | ПС Новодолинка | 1+2,5 | 0.14444 | 0 |  | 0.14444 | 0 | 1.4 | 1.2556
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.14444 | 0 |  | 0.14444 | 0 | 3.5 | 3.3556
| Итого | 96.6 | 7.8622 | 7.8622 |  | 7.8622 | 0 | 67.48 | 59.6178
дефицит
| профицит | [7 empty] | 59.618
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 0 | -0.211
2. | ПС Агат | 2.5 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 0 | -0.09
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | -0.1
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25+25+63 | 17.4778 | 0 |  | 17.4778 | 0 | 70 | 52.5222
5. | ПС Шортанды | 10+6,3 | 3.1444 | 0 |  | 3.1444 | 0 | 8.82 | 5.6756
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 0.86667 | 0 |  | 0.86667 | 0 | 8.82 | 7.9533
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.45556 | 0 |  | 0.45556 | 0 | 3.5 | 3.0444
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 0.13333 | 0 |  | 0.13333 | 0 | 8.82 | 8.6867
9. | ПС Петровка | 10+10 | 0.35556 | 0 |  | 0.35556 | 0 | 14 | 13.6444
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.21111 | 0 |  | 0.21111 | 0 | 3.5 | 3.2889
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.011111 | 0 |  | 0.011111 | 0 | 2.24 | 2.2289
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4 | 0.57778 | 0 |  | 0.57778 | 0 | 3.5 | 2.9222
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.63333 | 0 |  | 0.63333 | 0 | 3.5 | 2.8667
14. | ПС Белое Озеро | 1+1,6 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1 | 2.9222 | 0 |  | 2.9222 | 0 | 1.4 | -1.5222
| Итого | 210.4 | 27.2899 | 26.8889 |  | 26.8889 | 0 | 129.5 | 102.2101
| дефицит | [7 empty] | -1.83
| профицит | [7 empty] | 104.13