## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 15 марта 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 8.84 | 0 |  | 8.84 | 0 | 10 | 1.16 |  | 7.085 | 15.925 | 0 | 0 | 15.925 | 0 | 10 | -5.925
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 1.055 | 0 |  | 1.055 | 0 | 7.5 | 6.445 |  | 0.3 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 7.5 | 6.145
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.722 | 0 |  | 0.722 | 0 | 2.5 | 1.778 |  | 1.17 | 1.892 | 0 | 0 | 1.892 | 0 | 2.5 | 0.608
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.024 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567 |  | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 1.6 | 1.567
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.633 | 0 |  | 0.633 | 0 | 1.6 | 0.967 |  | 0.24 | 0.873 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 1.6 | 0.727
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 2.5 | 2.456 |  | 0.308 | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 2.5 | 2.148
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.144 | 0 |  | 4.144 | 0 | 6.3 | 2.156 |  | 0.201 | 4.345 | 0 | 0 | 4.345 | 0 | 6.3 | 1.955
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.411 | 0 |  | 0.411 | 0 | 1.6 | 1.189 |  | 0.127 | 0.538 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 1.6 | 1.062
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.196 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.226 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 1 | 0.708
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1 | 0.945 |  | 0.242 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1 | 0.703
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 1.6 | 1.234 |  | 0.279 | 0.645 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 1.6 | 0.955
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 2.5 | 2.423 |  | 0.254 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 2.5 | 2.169
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 16.756 | 0 |  | 6: 16.756; 7: 0; 8: 42.9; 9: 26.144
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 26.144
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 12.555 | 0 |  | 12.555 | 0 | 16 | 3.445 |  | 4.074 | 16.629 | 0 | 0 | 16.629 | 0 | 16 | -0.629
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.077 | 0 |  | 1.077 | 0 | 6.3 | 5.223 |  | 0.143 | 1.22 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 6.3 | 5.08
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 10 | 9.878 |  | 0.002 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 10 | 9.876
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 10 | 9.3 |  | 0.584 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 10 | 8.716
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.6 | 1.545 |  | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1.6 | 1.545
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1.6 | 1.289 |  | 0.051 | 0.362 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 1.6 | 1.238
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 1 | 0.634 |  | 0.049 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 1 | 0.585
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1 | 0.767 |  | 0.053 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1 | 0.714
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.7 | 0 |  | 1.7 | 0 | 2.5 | 0.8 |  | 1.791 | 3.491 | 0 | 0 | 3.491 | 0 | 2.5 | -0.991
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.877 | 0 |  | 0.877 | 0 | 1.8 | 0.923 |  | 0.192 | 1.069 | 0 | 0 | 1.069 | 0 | 1.8 | 0.731
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.677 | 0 |  | 0.677 | 0 | 1.6 | 0.923 |  | 0.111 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 1.6 | 0.812
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478 |  | 0.026 | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 1.6 | 1.452
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.255 | 0 |  | 0.255 | 0 | 1.6 | 1.345 |  | 0.016 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1.6 | 1.329
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 1 | 0.734 |  | 0.016 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1 | 0.718
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.5 | 2.412 |  | 0.033 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 2.5 | 2.379
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.611 | 0 |  | 1.611 | 0 | 4 | 2.389 |  | 0.629 | 2.24 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 4 | 1.76
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 21.015 | 0 |  | 6: 21.015; 7: 0; 8: 64.1; 9: 43.085
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 43.085
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.011 | 0 |  | 5.011 | 0 | 10 | 4.989 |  | 1.62 | 6.631 | 0 | 0 | 6.631 | 0 | 10 | 3.369
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 |  | 5.554 | 5.954 | 0 | 0 | 5.954 | 0 | 6.3 | 0.346
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.644 | 0 |  | 0.644 | 0 | 6.3 | 5.656 |  | 1.128 | 1.772 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 6.3 | 4.528
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.022 | 0 |  | 0.022 | 0 | 6.3 | 6.278 |  | 2.659 | 2.681 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 6.3 | 3.619
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.455 | 0 |  | 1.455 | 0 | 4 | 2.545 |  | 0.84 | 2.295 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 4 | 1.705
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 1.6 | 1.445 |  | 0.126 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 1.6 | 1.319
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389 |  | 0.127 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 1.6 | 1.262
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0.416 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 1 | 0.373
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.209 | 0.309 | 0 | 0 | 0.309 | 0 | 1 | 0.691
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1.6 | 1.156 |  | 0.923 | 1.367 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 1.6 | 0.233
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.092 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.6 | 1.442
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1 | 0.967 |  | 0.174 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1 | 0.793
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.875 | 1.075 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 2.5 | 1.425
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 8.952 | 0 |  | 6: 8.952; 7: 0; 8: 44.8; 9: 35.848
| дефицит | [10 empty] | 9: 0
| профицит | [10 empty] | 9: 35.848
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234 |  | 0.024 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 2.5 | 2.41
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 2.5 | 2.459
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.011 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1 | 0.689 |  | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 1 | 0.989
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 21.466 | 0 |  | 21.466 | 0 | 25 | 3.534 |  | 7.274 | 28.74 | 0 | 0 | 28.74 | 0 | 25 | -3.74
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.666 | 0 |  | 4.8 | 0 | 6.3 | 1.5 |  | 5.409 | 10.075 | 0 | 0 | 10.075 | 0 | 6.3 | -3.775
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.988 | 0 |  | 0.888 | 0 | 6.3 | 5.412 |  | 4.069 | 5.057 | 0 | 0 | 5.057 | 0 | 6.3 | 1.243
7. | ПС Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.411 | 0 | 2.5 | 2.089 |  | 0.325 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 2.5 | 1.675
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.066 | 0 |  | 1.2 | 0 | 6.3 | 5.1 |  | 2.652 | 3.718 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 6.3 | 2.582
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.777 | 0 |  | 0.444 | 0 | 10 | 9.556 |  | 0.011 | 1.788 | 0 | 0 | 1.788 | 0 | 10 | 8.212
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.544 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.099 | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 1.6 | 0.957
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.722 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.1 | 0.822 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 1.6 | 0.778
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.122 | 0 |  | 0.511 | 0 | 2.5 | 1.989 |  | 0.667 | 0.789 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 2.5 | 1.711
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.166 | 0 | 2.5 | 2.334 |  | 0.659 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 2.5 | 1.808
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.011 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.003 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 1 | 0.986
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.002 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
| Итого | 213.3 | 213.3 | [5 empty] | 32.016 | 0 |  | 6: 31.017; 7: 0; 8: 72.6; 9: 41.583
| дефицит | [10 empty] | 9: 0 |  |  |  |  | -10.656
| профицит | [10 empty] | 9: 41.583