## Лист1
Загрузка ВЛ-110 кВ АО "АРЭК" на 21.12.2022 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-95 | 12.4 | 60 | 64.5161 | 10.089 | 6.059 | 0 | 16.148 | АС-95 | [5 empty] | 25.0294 | 16.152
1.1 | ПС "Город" | 16 | 16 |  | 110 | АГПП-Город | 2АС-95 | 5 | 60 | 64.5161 | 7.067 | 3.412 | 0 | 10.479 | АС-95, I СШ-110 кВ АС-185, II СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-200 в сторону АГПП цепь левая, правая на ПС "Город" | 16 |  |  |  | 65.4937 | 25.0294 | 5.521
1.2 | ПС "Атбасар-2" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС Атбасар -2 | 2АС-95 | 5.2 | 60 | 64.5161 | 0.6 | 0.036 | 0 | 0.636 | АС-95, СШ-110 кВ АС120 на ПС "Атбасар-2" | 6.3 |  |  |  | 10.0952 | 8.787 | 5.664
1.3 | ПС "Западная" | 10 | 10 |  | 110 | Отпайка на ПС Западная | 2АС-95 | 2.2 | 60 | 64.5161 | 2.422 | 2.611 | 0 | 5.033 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЗ-1000А в сторону АГПП цепь левая, правая на ПС "Западная" | 10 |  |  |  | 50.33 | 7.8012 | 4.967
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - М.Горького - Мариновская - Крный Маяк - Целинная - Днепропетровская
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - М.Горького - Мариновская - Красный Маяк - Целинная - Днепропетровская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-120 АС-150 | 107,59 1,3 67,83 | 48 | 51.6129 | 1.588 | 0.265 | 0 | 1.853 | АС-70 | [5 empty] | 3.5902 | 20.547
1.1 | ПС "М.Горького" |  | 6.3 | 1 | 110 | АГПП - М.Горького | АС-70 | 21.45 | 48 | 51.6129 | 0.456 | 0.014 | 0 | 0.47 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Мариновская" и АГПП на ПС "М.Горького" | 1 |  |  |  | 47 | 3.2723 | 0.53
1.2 | ПС "Мариновская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | М.Горького - Мариновская | АС-70 | 33.71 | 48 | 51.6129 | 0.389 | 0.044 | 0 | 0.433 | АС-70, СШ-110 кВ АС-70, ТТ-200/5 в сторону АГПП, заградитель ВЗ-600 в сторону АГПП и ПС "Целинная" на ПС "Мариновская" | 6.3 |  |  |  | 6.873 | 2.3617 | 5.867
1.3 | ПС "Красный Маяк" | 2.5 | 2.5 |  | 110 | Мариновская - Красный Маяк | АС-70 | 26.99 | 48 | 51.6129 | 0.133 | 0.076 | 0 | 0.209 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Целинная" и ПС "Мариновская" на ПС "Красный Маяк" | 2.5 |  |  |  | 8.36 | 1.5228 | 2.291
1.4 | ПС "Целинная" |  | 6.3 | 10 | 110 | Красный Маяк - Целинная | АС-120 АС-70 | 0,65 25,44 | 48 | 51.6129 | 0.121 | 0.098 | 0 | 0.219 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ ТТ-100/5 Днепропетровская на ПС "Целинная" | 6.3 |  |  |  | 3.4762 | 1.1178 | 6.081
1.5 | ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  | 110 | Целинная - Днепропетровская | АС-120 АС-150 | 0,65 67,83 | 70 | 75.2688 | 0.489 | 0.033 | 0 | 0.522 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  |  | 8.2857 | 0.69351 | 5.778
Загрузка ВЛ-110 кВ АГПП - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская
1 | ВЛ-110 кВ АГПП - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС-120 АС-240 | 36 13,5 53,95 63,15 | 60 | 64.5161 | 10.248 | 0.481 | 16.267 | 26.996 | АС-95, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 41.8438 | 37.771
1.1 | ПС "Новосельская" | 10 | 10 |  | 110 | АГПП - Новосельская | АС-240 | 31.15 | 110 | 118.2796 | 0.567 | 0.161 | 0 | 0.728 | АС-240, СШ-110 кВ АС-70, заградитель ВЗ-600 в сторону АГПП и ПС "Веселовская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону АГПП и ПС "Веселовская" на ПС "Новосельская". | 10 |  |  |  | 7.28 | 41.1971 | 9.272
1.2 | ПС "Веселовская" | 10 | 10 |  | 110 | Новосельская - Веселовская | АС-240 | 32 | 110 | 118.2796 | 0.783 | 0.059 | 0 | 0.842 | АС-240, СШ-110 кВ АС-240, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Новосельская и Балкашино, ТТ-300/5 ОМВ-110 кВ, ТТ-400/5 на ШСВ-110 кВ, ТФНД-110 кВ ТТ-100/5 Шантобе правая, левая цепь, ТФНД-110 кВ ТТ-150/5 в стороу ПС "Тахтаброд" на ПС "Веселовская" | 10 |  |  |  | 8.42 | 40.5816 | 9.158
1.3 | ПС "Шантобе" (запитана от ПС "Веселовская") | 16 | 16 |  | 110 | Веселовская - Шантобе правая, левая | 2АС-70 | 18 | 48 | 51.6129 | 4 | 0 | 0 | 4 | АС-70 | 16 |  |  |  | 25 | 39.8698 | 12
1.4 | ПС "Балкашино" | 10 | 10 |  | 110 | Веселовская -Балкашино | АС-120 | 32.5 | 70 | 75.2688 | 4.667 | 0.258 | 0 | 4.925 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Балкашино" | 10 |  |  |  | 49.25 | 32.1198 | 5.075
1.5 | ПС "Новоникольская" | 6.3 | 2.5 |  | 110 | Балкашино -Новоникольская | АС-120 АС-95 | 21,45 13,5 | 60 | 64.5161 | 0.231 | 0.003 | 16.267 | 16.501 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Зеренда", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ, заградитель ВЧЗ-200 в сторону ПС "Зеренда" на ПС "Новоникольская" | 2.5 |  |  |  | 9.36 | 25.5766 | 2.266
Загрузка ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 | 4,387 8,76 | 110 | 118.2796 | 30.722 | 118.679 | 0 | 149.401 | АС-240 | [5 empty] | 126.3118 | -69.401
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Аэропорт-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-240 | 4,387 6,97 | 110 | 118.2796 | 29.833 | 55.21 | 0 | 85.043 | АС-240 | 40 |  |  |  | 212.6075 | 126.3118 | -45.043
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Аэропорт-Северная | АС-240 | 1.79 | 110 | 118.2796 | 0.889 | 63.469 | 0 | 64.358 | АС-240 | 40 |  |  |  | 160.895 | 54.4118 | -24.358
Загрузка ВЛ-110 кВ Достык-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Достык-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 АС-120 | 1,3 3,39 11,4 | 70 | 75.2688 | 30.722 | 118.679 | 0 | 149.401 | АС-120 | [5 empty] | 198.4899 | -69.401
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Достык-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-120 АС-240 | 1,3 11,4 1,6 | 70 | 75.2688 | 29.833 | 55.21 | 0 | 85.043 | АС-120 | 40 |  |  |  | 212.6075 | 167.3975 | -45.043
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Достык - Северная (не подключена) | АС-240 | 1.79 | 110 | 118.2796 | 0.889 | 63.469 | 0 | 64.358 | АС-240 | 40 |  |  |  | 160.895 | 54.4118 | -24.358
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-95 | 32,7 245,2 | 60 | 64.5161 | 6.843 | 10.435 | 13.333 | 30.611 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Тургай на ПС "Жолымбет", на ПС Гидроузел в сторону ПС Тургай - ТТ 300/5 на ПС Гидроузел; | [5 empty] | 47.4471 | 10.028
1.1 |  |  |  |  | 110 | Жолымбет-Новомарковка | АС-95 | 60.9 | 60 | 64.5161 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 47.447 | 0
1.2 | ПС "Новомарковка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Новомарковка-Тургай | АС-95 | 38.9 | 60 | 64.5161 | 0.7 | 1.105 | 0 | 1.805 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Новомарковка" | 6.3 |  |  |  | 28.6508 | 47.447 | 4.495
1.3 | ПС "Ерметау" | 10 | 10 | 4 | 110 | Тургай-Ерментау | АС-95 АС-120 | 1,9 32 | 60 | 64.5161 | 5.277 | 1.529 | 0 | 6.806 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ерментау" | 10 |  |  |  | 68.06 | 44.6493 | 3.194
1.4 | ВЭС "Голден Энерджи" | 25 |  |  |  | Отпайкой на ВЭС "Голден Энерджи -25МВт" от ВЛ-110 кВ "Тургай - Ерментау" | АС-120 | 0.7 | [6 empty] | АС-120
1.5 | ПС "Белоярка" | 10 |  | 1.6 | 110 | Ерментау-Белоярка | АС-95 | 84.1 | 60 | 64.5161 | 0.178 | 0.044 | 0 | 0.222 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Ерейментау" на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 13.875 | 34.1 | 1.378
1.6 | ПС "Тургай" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Тургай-Фрунзе (от ПС "Тургай" ВЭС по 10 кВ -4,5МВт) | АС-95 | 34.3 | 60 | 64.5161 | 0.344 | 5.507 | 13.333 | 19.184 | АС-95, СШ-110 кВ АС-180, ТФНД-110 кВ 200/5 на ШОМВ-110 кВ, ТТ-200/5 на МВ-110 кВ Жолымбет, Гидроузел, Ерейментау на ПС "Тургай" | 6.3 |  |  |  | 92.873 | 33.7559 | 0.449
1.7 | ПС "Фрунзе" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Фрунзе-Гидроузел | АС-95 | 25.1 | 60 | 64.5161 | 0.344 | 2.25 | 0 | 2.594 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Гидроузел" на ПС "Тургай" | 6.3 |  |  |  | 41.1746 | 4.0207 | 3.706
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-95 | 120.6 | 60 | 64.5161 | 11.387 | 8.129 | 0 | 19.516 | АС-95 | [5 empty] | 30.2498 | 9.888
1.1 | ПС "Журавлевка" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Журавлевка | АС-95 | 39.6 | 60 | 64.5161 | 0.588 | 0.144 | 0 | 0.732 | АС-95, заградитель ВЧС-200 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Журавлевка" | 10 |  |  |  | 7.32 | 30.2498 | 9.268
1.2 | ПС "Урюпинка" | 2.5 | 2.5 |  | 110 | Журавлевка - Урюпинка | АС-95 | 33 | 60 | 64.5161 | 0.733 | 1.147 | 0 | 1.88 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Урюпинка" | 2.5 |  |  |  | 75.2 | 29.1152 | 0.62
1.3 | ПС "Алексеевка" | 16 | 10 |  | 110 | Урюпинка - Алексеевка | АС-95 | 48 | 60 | 64.5161 | 10.066 | 6.838 | 0 | 16.904 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ШОЭВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Журавлевка на ПС "Алексеевка" | 10 |  |  |  | 169.04 | 26.2012 | -6.904
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 135 112,08 8 | 60 | 64.5161 | 19.756 | 9.225 | 0 | 28.981 | АС-95 | [5 empty] | 44.9205 | 29.619
1.1 | ПС "Урман" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Урман | АС-120 | 23.3 | 70 | 75.2688 | 5.156 | 0.41 | 0 | 5.566 | АС-120, СШ-110 кВ АС-240, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Краснознаменка" и ТПС "Джалтырь", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Урман" | 10 |  |  |  | 55.66 | 40.0896 | 4.434
1.2 | ПС "Краснознаменка" | 10 | 10 |  | 110 | Урман - Краснознаменка | АС-120 АС-95 | 2,1 53,4 | 60 | 64.5161 | 2.544 | 1.065 | 0 | 3.609 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Урман" и ПС "Кургальджино", ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Урман" на ПС "Краснознаменка" | 10 |  |  |  | 36.09 | 32.6948 | 6.391
1.3 | ПС "Кургальджино" | 10 | 10 |  | 110 | Краснознаменка - Кургальджино | АС-95 | 81.6 | 60 | 64.5161 | 2.756 | 0.799 | 0 | 3.555 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на СМВ-110 кВ, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жантеке, Краснознаменка на ПС "Кургальджино" | 10 |  |  |  | 35.55 | 27.1009 | 6.445
1.4 | ПС "Жантеке" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Кургальджино - Жантеке | АС-120 | 26.58 | 70 | 75.2688 | 0.367 | 0.048 | 0 | 0.415 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Акмолинская" и ПС "Кургальджино", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Жантеке" | 6.3 |  |  |  | 6.5873 | 21.5906 | 5.885
1.5 | ПС "Сабунды | 10 | 6.3 |  | 110 | Жантеке-Сабунды | АС-120 | 31.2 | 70 | 75.2688 | 1 | 2.651 | 0 | 3.651 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ЗВС-200 в сторону ПС "Акмолинская" и ПС "Кургальджино", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Сабунды" | 6.3 |  |  |  | 57.9524 | 21.0393 | 2.649
1.6 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Сабунды - Акмолинская | АС-150 АС-120 | 8,0 28,9 | 70 | 75.2688 | 7.933 | 4.252 | 0 | 12.185 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ШОМВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Жантеке, Воздвиженка, Батыс на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 76.1562 | 16.1886 | 3.815
Загрузка ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка"
1 | ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка" |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 300мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 21.911 | 12.229 | 0 | 34.14 | АС-150 | [5 empty] | 39.1978 | 3.815
1.1 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Батыс-Акмолинская | КЛ-110кВ медный 300 мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 7.933 | 4.252 | 0 | 12.185 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Батыс" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 76.1562 | 39.1978 | 3.815
1.2 | ПС "Ильинка" | 16 | 16 |  | 110 | отпайка на ПС "Ильинка" от ВЛ-110 кВ Бытыс - Акмолинская | АС-150 |  | 81 | 87.0968 | 13.978 | 7.977 | 0 | 21.955 | АС-150, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 16 |  |  |  | 137.2188 | 25.2076 | -5.955
Загрузка ВЛ-110 кВ Западная - Ильинка
1 | ВЛ-110 кВ Запаная-Ильинка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 13.978 | 7.977 | 0 | 21.955 | АС-120 | [5 empty] | 29.1688 | -5.955
1.1 | ПС "Ильинка" | 16 | 16 |  | 110 | Западная-Ильинка | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 13.978 | 7.977 | 0 | 21.955 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 16 |  |  |  | 137.2188 | 29.1688 | -5.955
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 21 | 0 | 0 | 21 | АС-120 | [5 empty] | 27.9 | 10.5
1.1 | ТПС "Есиль тяговая" | 31.5 | 31.5 |  | 110 | ЕГПП-Есиль тяговая | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 21 | 0 | 0 | 21 | АС-120 | 31.5 |  |  |  | 66.6667 | 27.9 | 10.5
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-185 | 0.45 | 48 | 51.6129 | 2.791 | 0.423 | 0 | 3.214 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | [5 empty] | 6.2271 | 6.786
1.1 | ПС "Красивинская" | 10 | 10 |  | 110 | ЕГПП-Красивинская | 2АС-185 | 0.45 | 92 | 98.9247 | 2.791 | 0.423 | 0 | 3.214 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | 10 |  |  |  | 32.14 | 3.2489 | 6.786
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Лозовая - Новая
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Лозовая - Новая |  |  |  | 110 |  | АЖ-120 АС-120 | 90,6 33,9 | 70 | 75.2688 | 2.311 | 0.134 | 0 | 2.445 | АС-120, АЖ-120 | [5 empty] | 3.2484 | 13.855
1.1 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 110 | ЕГПП-Лозовая | АЖ-120 | 90.6 | 70 | 75.2688 | 1.311 | 0.048 | 0 | 1.359 | АЖ-120, ТТ-100/5 выносной в сторону ЕГПП, ТТ-150/5 на СМВ-110 кВ на ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 21.5714 | 3.2484 | 4.941
1.2 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 110 | Лозовая-Новая | АС-120 | 33.9 | 70 | 75.2688 | 1 | 0.086 | 0 | 1.086 | АС-120 | 10 |  |  |  | 10.86 | 1.4428 | 8.914
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - ЕГПП
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - ЕГПП |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС150 АС-185 | 109,7 41,5 146 274,9 | 48 | 51.6129 | 13.709 | 1.934 | 0 | 15.643 | АС-70 | [5 empty] | 30.3083 | 38.157
1.1 |  |  |  |  | 110 | ЕГПП - Ейская | АС-70 | 66.8 | 48 | 51.6129 |  |  | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 18.7119 | 0
1.2 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | отпайка на ПС "Победа" от ВЛ-110 кВ ЕГПП - Ейская | АС-70 | 0.3 | 48 | 51.6129 | 1.897 | 0.308 | 0 | 2.205 | АС-70 | 10 |  |  |  | 22.05 | 18.7119 | 7.795
1.3 | ПС "Ейская" |  |  |  | 110 | Ейская - Державинская | АС-95 АС-70 | 41,5 42,6 | 48 | 51.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-110 кВ АСО-300 на ПС "Ейская" | 0 |  |  |  |  | 14.4397 | 0
1.4 | ПС "Державинская" | 25 | 25 |  | 110 | Державинская - Пятигорская 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 56,1 58,5 | 92 | 98.9247 | 4.341 | 1.534 | 0 | 5.875 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 выносной в сторону ПС "Ейская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Пятигорская" 1, 2 цепь, ТТ-200/5 выносной в сторону ПС "Сары Узень" 1, 2 цепь на ПС "Державинская". | 25 |  |  |  | 23.5 | 14.4397 | 19.125
1.5 | ПС "Пятигорская" | 10 | 10 |  | 110 | Пятигорская - ЕГПП 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 86,6 73,7 | 92 | 98.9247 | 1.329 | 0.001 | 0 | 1.33 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Пятигорская" | 10 |  |  |  | 13.3 | 8.5009 | 8.67
1.6 | ПС "Сары-Узень" | 10 | 6.3 |  |  | Державинская -Сары-Узень 1цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 67,5 67,5 | 81 | 87.0968 | 6 | 0 | 0 | 6 | АС-150 | 6.3 |  |  |  | 95.2381 | 7.1564 | 0.3
1.7 | ПС "Тасты-Талды" | 10 |  | 2.5 | 110 | отпайка на ПС "Тасты-Талды" от ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 5,5 5,5 | 81 | 87.0968 | 0.142 | 0.091 | 0 | 0.233 | АС-150 | 2.5 |  |  |  | 9.32 | 0.26752 | 2.267
Загрузка ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа
1 | ВЛ-110 кВ ЕГПП - Победа |  |  |  | 110 |  | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 1.897 | 0.308 | 0 | 2.205 | АС-70 | [5 empty] | 4.2722 | 7.795
1.1 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | ЕГПП - Победа | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 1.897 | 0.308 | 0 | 2.205 | АС-70 | 10 |  |  |  | 22.05 | 4.2722 | 7.795
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 24 | 0 | 0 | 24 | АС-120, на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды правая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет правая | [5 empty] | 31.8857 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет-Шортанды | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 24 | 0 |  | 24 | АС-120 | [5 empty] | 31.8857
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь левая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Канкрынка -Шортанды цепь левая |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 53.2 | 60 | 64.5161 | 24 | 0.325 |  | 24.325 | АС-120, на ПС "Канкрынка" СШ-110 кВ АС-95. на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды левая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет левая. | [5 empty] | 37.7037 | 1.764
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет - Канкрынка | АС-120 | 33.5 | 70 | 75.3 | 24 | 0 | 0 | 24 | [6 empty] | 31.8725
1.2 | ПС "Канкрынка" | 2.5 | 6.3 |  | 110 | Канкрынка-Шортанды | АС-120 | 19.7 | 70 | 75.2688 | 0.411 | 0.325 | 0 | 0.736 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 | 2.5 |  |  |  | 29.44 | 0.97783 | 1.764
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск-Заводская 1,2 цепь
1 | ВЛ-110 кВ Маинск-Заводская 1,2 цепь |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 1,54 2,1 1,8 | 60 | 64.5161 | 11.188 | 4.076 | 0 | 15.264 | АС-95 | [5 empty] | 23.6592 | 0.736
1.1 | ПС "Заводская" | 16 | 16 |  | 110 | Макинск -Заводская 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-95 АС-120 | 1,8 1,54 2,1 | 60 | 64.5161 | 11.188 | 4.076 | 0 | 15.264 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Заводская" | 16 |  |  |  | 95.4 | 23.6592 | 0.736
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск-Карамышевка
1 | ВЛ-110 кВ Макинск-Карамышевка |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | АС-120, на ПС "Макинск" ТТ-200/5 в сторону ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 0.1023 | 9.923
1.1 | ПС "Карамышевка" | 10 | 10 |  | 110 | Макинск -Заводская | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Карамышевка" | 10 |  |  |  | 0.77 | 0.1023 | 9.923
Загрузка ВЛ-110 кВ Макинск - Никольская - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Макинск-Никольская-Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-150 | 32,3 59,113 | 70 | 75.2688 | 10.699 | 6.962 | 0 | 17.661 | АС-120 | [5 empty] | 23.4639 | 5.543
1.1 | ПС "Никольская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Макинск-Никольская | АС-150 | 48.313 | 81 | 87.0968 | 0.633 | 0.124 | 0 | 0.757 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Никольская" | 6.3 |  |  |  | 12.0159 | 23.3273 | 5.543
1.2 | ПС "Алексеевка" | 16 | 10 |  | 110 | Никольская-Алексеевка | АС-150 АС-120 | 10,8 32,3 | 70 | 75.2688 | 10.066 | 6.838 | 0 | 16.904 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Макинск на ПС "Алексеевка" | 10 |  |  |  | 169.04 | 22.4582 | -6.904
Загрузка ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет
1 | ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 25,3 66,2 | 60 | 64.5161 | 19.721 | 7.538 | 0 | 27.259 | АС-95 | [5 empty] | 42.2514 | 7.115
1.1 | ПС "Искра" | 10 | 7.5 |  | 110 | Степная - Искра | АС-95 АС-120 | 25,3 18,2 | 60 | 64.5161 | 0.111 | 0.274 | 0 | 0.385 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Степная" на ПС "Искра" | 7.5 |  |  |  | 5.1333 | 36.3008 | 7.115
1.2 | ПС "Жолымбет" | 25 | 25 |  | 110 | Жолымбет - Искра | АС-120 | 48 | 70 | 75.2688 | 19.61 | 7.264 | 0 | 26.874 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на ЭВ-110 кВ Степная на ПС "Жолымбет" | 25 |  |  |  | 107.496 | 35.704 | -1.874
Загрузка ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - ЧЛЗ - Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - ЧЛЗ- Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 2АС-150 2АС-95 | 2,46 5,906 2,19 1,884 2,8 | 332 | 356.9892 | 106.941 | 67.676 | 0 | 174.617 | АССС-570, на ТЭЦ-2 ТТ-1000/5 в стороу ПС "Астана" цепь правая, левая | [5 empty] | 48.9138 | 39.323
1.1 | ПС "Астана" | 63 | 63 |  | 110 | АТЭЦ-2-Астана | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 | 2,46 4,434 2,19 | 92 | 98.9247 | 43.467 | 4.538 | 0 | 48.005 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Астана" | 63 |  |  |  | 76.1984 | 112.8084 | 14.995
1.2 | ПС "ЧЛЗ" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "ЧЛЗ" | 2АС-150 2АС-95 | 1,884 2,8 | 60 | 64.5161 | 9.244 | 6.428 | 0 | 15.672 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150 на ПС "ЧЛЗ" | 40 |  |  |  | 39.18 | 64.2816 | 24.328
1.3 | ПС "Городская" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "Городская" | 2АССС-380 | 0.556 | 258 | 277.4194 | 24.68 | 35.6 | 0 | 60.28 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 150.7 | 39.99 | -20.28
1.4 | ПС "Промзона" | 40 | 63 |  | 110 | Отпайка на ПС "Промзона" | 2АССС-380 | 0.916 | 258 | 277.4194 | 29.55 | 21.11 | 0 | 50.66 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 126.65 | 18.2612 | -10.66
Загрузка ВЛ-110 кВ ТЭЦ--2 - ИКИ -Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ--2 - ИКИ-Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-70 2АС-120 2АС-150 2АС-185 | 0,07 13,7 2,95 0,9 | 70 | 75.2688 | 18.98 | 9.37 | 22.222 | 50.572 | АС-120 | [5 empty] | 67.1885 | 33.95
1.1 | ПС "Сороковая тяг." | 40 | 40 |  | 110 | АТЭЦ-2-Сороковая тяг. | 2АС-185 2АС-120 | 0,9 8,5 | 70 | 75.2688 | 12.7 | 0 | 22.222 | 34.922 | АС-120 | 40 |  |  |  | 31.75 | 75.6404 | 27.3
1.2 | ПС "ИКИ" | 16 | 16 |  | 110 | Отпайка на ПС "ИКИ" | 2АС-70 | 0.07 | 48 | 51.6129 | 5.68 | 8.2 | 0 | 13.88 | АС-70 | 16 |  |  |  | 86.75 | 29.2441 | 2.12
1.3 | ПС "Красный Яр" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС "Красный Яр" | 2АС-120 2АС-150 | 5,2 2,95 | 70 | 75.2688 | 0.6 | 1.17 | 0 | 1.77 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Красный Яр" | 6.3 |  |  |  | 28.0952 | 2.3516 | 4.53
Загрузка ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Куянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка - Достык
1 | ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 - Куянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка -Достык |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-185 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 95,623 78,045 1,3 | 70 | 75.2688 | 48.301 | 15.667 | 0 | 63.968 | АС-120, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 84.9861 | 33.032
1.1 |  |  |  |  | 110 | АТЭЦ-2 - Коянды-Южная | АС-120 | 21.364 | 70 | 75.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-120 | 0 |  |  |  |  | 80.0331 | 0
1.2 | ПС "Коянды-Южная" | 25 | 25 |  | 110 | Коянды-Южная - Ново-Александровка | АС-120 АС-185 | 25,749 0,105 | 70 | 75.2688 | 9.5 | 3.956 | 0 | 13.456 | АС-120 | 25 |  |  |  | 53.824 | 80.0331 | 11.544
1.3 | ПС "Ново-Александровка" | 40 | 40 |  | 110 | Ново-Александровка-Вишневка | АС-120 АС-185 | 41,71 1,94 | 70 | 75.2688 | 14.267 | 6.465 | 0 | 20.732 | АС-120, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Ново-Александровка" | 40 |  |  |  | 51.83 | 62.1558 | 19.268
1.4 | ПС "Вишневка" | 16 | 16 |  | 110 | Вишневка-Рождественка | АС-185 | 76 | 92 | 98.9247 | 12.878 | 2.712 | 0 | 15.59 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70, ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Рождественка" на ПС "Вишневка" | 16 |  |  |  | 97.4375 | 34.6119 | 0.41
1.5 | ПС "Рождественка" | 16 | 16 |  | 110 | Рождественка-Достык | АС-120 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 6,8 1,3 | 70 | 75.2688 | 11.656 | 2.534 | 0 | 14.19 | АС-120, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Рождественка" | 16 |  |  |  | 88.6875 | 18.8524 | 1.81
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 68.312 | 92 | 98.9247 | 13.688 | 45.507 | 0 | 59.195 | АС-185 | [5 empty] | 59.8384 | 3.494
1.1 | ПС "Арман" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | отпайка на ПС "Арман" от ВЛ-110 кВ ЦГПП-Елизаветинка | АС-185 | 2 | 92 | 98.9247 | 6.8 | 34.5 | 0 | 41.3 | АС-185 | 6.3 |  |  |  | 655.5556 | 59.8384 | -35
1.2 | ПС "Елизаветинка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ ЦГПП- Елизаветинка | АС-185 | 32.442 | 92 | 98.9247 | 0.888 | 4.455 | 0 | 5.343 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Елизаветинка" | 6.3 |  |  |  | 84.8095 | 18.0895 | 0.957
1.3 | ПС "Дамса" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Елизаветинка - Дамса | АС-185 | 27.97 | 92 | 98.9247 | 1.2 | 2.563 | 0 | 3.763 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Дамса" | 6.3 |  |  |  | 59.7302 | 12.6884 | 2.537
1.4 | ПС "Шортанды" | 10 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Дамса - Шортанды | АС-185 | 5.9 | 92 | 98.9247 | 4.8 | 3.989 | 0 | 8.789 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Елизаветинка на ПС "Шортанды" | 6.3 |  |  |  | 139.5079 | 8.8845 | -2.489
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 0.444 | 0.011 | 0 | 0.455 | АС-120, на ПС "Шортанды": ТТ-200/5 на МВ-110 кВ Петровка. | [5 empty] | 0.6045 | 9.545
1.1 | ПС "Петровка" | 10 | 10 |  | 110 | Шортанды - Петровка | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 0.444 | 0.011 | 0 | 0.455 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Петровка" | 10 |  |  |  | 4.55 | 0.6045 | 9.545
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток)
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток) |  |  |  | 110 |  | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 19.35 | 0 | 0 | 19.35 | АС-150 | [5 empty] | 22.2167 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Шортанды" и ПС "Алексеевка" |  |  |  | 110 | Шортанды -Алексеевка | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 19.35 | 0 | 0 | 19.35 | АС-150, на ПС "Шортанды": СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300 /5 на ЭВ-110 кВ Алексеевка. На ПС "Алексеевка": СШ-110 кВ АС-150, ТФНД-110 кВ 200/5 в сторону ПС "Шортанды". | [5 empty] | 22.2167
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Арман |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 6.8 | 34.5 | 0 | 41.3 | АС-185 | [5 empty] | 41.7489 | -35
1.1 | ПС "Арман" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ЦГПП-Арман | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 6.8 | 34.5 | 0 | 41.3 | АС-185 | 6.3 |  |  |  | 655.5556 | 41.7489 | -35
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 103.9 | 0 | 0 | 103.9 | АС-240 | [5 empty] | 87.8427 | 0
1.1 | Переток мощности между ЦГПП и АТЭЦ-2 |  |  |  | 110 | ЦГПП-АТЭЦ-2 | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 103.9 | 0 | 0 | 103.9 | АС-240 | [5 empty] | 87.8427
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая |  |  |  | 110 |  | 2АС-150 2АС-185 | 4,6 17,1 | 81 | 87.0968 | 139.7 | 0 | 0 | 139.7 | АС-150 | [5 empty] | 160.3963 | 40
1.1 | ЦГПП (переток) |  |  |  | 110 | ЦГПП-Западная | 2АС-150 2АС-185 | 3,0 17,1 | 81 | 87.0968 | 139.7 | 0 | 0 | 139.7 | АС-150 | [5 empty] | 160.3963
1.2 | ТПС "Астана тяг." | 40 | 40 |  | 110 | ответвление на ТПС "Астана тяг." | 2АС-150 | 1.6 | 81 | 87.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 40
Загрузка ВЛ-110 кВ ЦГПП - Талапкер (отпайка)-Воздвиженка - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ ЦГПП - Талапкер (отпайка)-Воздвиженка - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-185 | 21,2 23,754 | 81 | 87.0968 | 19.911 | 32.51 | 0 | 52.421 | АС-150 | [5 empty] | 60.1871 | 19.579
1.1 | ПС "Талапкер" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "Талапкер" от ВЛ-110 кВ ЦГПП-Воздвиженка | АС-185 |  | 92 | 98.9247 | 2.267 | 25.952 | 0 | 28.219 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Талапкер" | 40 |  |  |  | 70.5475 | 54.6635 | 11.781
1.2 | ПС "Воздвиженка" | 16 | 16 |  | 110 | ЦГПП-Воздвиженка | АС-185 | 23.754 | 92 | 98.9247 | 9.711 | 2.306 | 0 | 12.017 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ЦГПП на ПС "Воздвиженка" | 16 |  |  |  | 75.1063 | 26.1378 | 3.983
1.3 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Воздвиженка-Акмолинская | АС-150 | 21.2 | 81 | 87.0968 | 7.933 | 4.252 | 0 | 12.185 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Воздвиженка" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 76.1562 | 13.9902 | 3.815