## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 15 сентября 2021 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА
|  |  |  | МВА | мин.
Алексеевские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | 10.978 | 0 |  | 10.978 | 0 | 14 | 3.022
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | 0.122 | 0 |  | 0.122 | 0 | 10.5 | 10.378
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | 0.556 | 0 |  | 0.556 | 0 | 3.5 | 2.944
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 2.24 | 2.196
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 2.24 | 2.196
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | 0.489 | 0 |  | 0.489 | 0 | 2.24 | 1.751
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 3.5 | 3.067
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | 2.867 | 0 |  | 2.867 | 0 | 8.82 | 5.953
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.24 | 1.884
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 2.24 | 1.996
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 1.4 | 1.244
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 2.24 | 1.973
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 3.5 | 3.322
| Итого | 96 | 16.834 | 0 |  | 16.834 | 0 | 60.06 | 43.226
дефицит
| профицит | [7 empty] | 43.226
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | 7.022 | 0 |  | 7.022 | 0 | 22.4 | 15.378
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | 0.289 | 0 |  | 0.289 | 0 | 8.82 | 8.531
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 14 | 13.933
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 14 | 13.678
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 2.24 | 2.173
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 2.24 | 1.918
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | 0.467 | 0 |  | 0.467 | 0 | 1.4 | 0.933
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1.4 | 1.189
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | 1.944 | 0 |  | 1.944 | 0 | 3.5 | 1.556
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.52 | 1.62
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.24 | 1.884
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.24 | 2.151
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.24 | 2.062
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.3
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 3.5 | 3.389
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | 0.956 | 0 |  | 0.956 | 0 | 5.6 | 4.644
| Итого | 137.3 | 13.401 | 0 |  | 13.401 | 0 | 89.74 | 76.339
дефицит
| профицит | [7 empty] | 76.339
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | 1.222 | 0 |  | 1.222 | 0 | 19.6 | 18.378
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 8.82 | 8.476
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | 0.811 | 0 |  | 0.811 | 0 | 8.82 | 8.009
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 8.82 | 8.498
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | 1.456 | 0 |  | 1.456 | 0 | 5.6 | 4.144
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.24 | 1.94
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.24 | 2.04
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.4 | 1.133
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | 0.156 | 0 |  | 0.156 | 0 | 1.4 | 1.244
10. | ПС Уленты | 1,6+1,0 | 0.322 | 0 |  | 0.322 | 0 | 1.4 | 1.078
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 2.24 | 2.173
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | 0.067 | 0 |  | 0.067 | 0 | 1.4 | 1.333
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 3.5 | 3.4
| Итого | 99 | 5.634 | 0 |  | 5.634 | 0 | 67.48 | 61.846
дефицит
| профицит | [7 empty] | 61.846
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | 0.467 | 0 |  | 0.467 | 0 | 3.5 | 3.033
2. | ПС Агат | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1.4 | 1.089
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | 20.933 | 0 |  | 20.933 | 0 | 70 | 49.067
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 8.82 | 4.82
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | 0.922 | 0 |  | 0.922 | 0 | 8.82 | 7.898
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | 0.367 | 0 |  | 0.367 | 0 | 3.5 | 3.133
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | 0.867 | 0 |  | 0.867 | 0 | 8.82 | 7.953
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | 1.333 | 0 |  | 1.333 | 0 | 14 | 12.667
10. | ПС Пригородная | 2,5+2,5 | 0.722 | 0 |  | 0.722 | 0 | 3.5 | 2.778
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | 0.333 | 0 |  | 0.333 | 0 | 2.24 | 1.907
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | 1.622 | 0 |  | 1.622 | 0 | 3.5 | 1.878
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | 0.256 | 0 |  | 0.256 | 0 | 3.5 | 3.244
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.4 | 1.311
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.4 | 1.356
| Итого | 210.4 | 32.266 |  |  | 32.266 | 0 | 129.5 | 102.134
| дефицит | [7 empty] | 0
| профицит | [7 empty] | 102.134