## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 15 сентября 2021г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [7 empty] | МВТ-меговаты
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | МВА-мегавольтамперы
|  |  |  | МВА | мин.
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | 1.34 | 0 |  | 1.34 | 0 | 14 | 12.66
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | 1.74 | 0 |  | 1.74 | 0 | 14 | 12.26
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 4+1,6 | 0.208 | 0 |  | 0.208 | 0 | 2.24 | 2.032
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 2.24 | 2.224
6 | ПС 35/10 Дальняя | 2,5+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 2.24 | 2.128
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 6,3+6,3 | 1.072 | 0 |  | 1.072 | 0 | 8.82 | 7.748
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 2,5+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
10 | ПС 35/10 Заречная | 2,5+1,6 | 0.208 | 0 |  | 0.208 | 0 | 2.24 | 2.032
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 2,5+1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
12 | ПС 35/10 Каракольская | 2,5+1,6 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 2.24 | 2.144
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.4 | 1.35
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | 0.106 | 0 |  | 0.106 | 0 | 2.24 | 2.134
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | 0.056 | 0 |  | 0.056 | 0 | 1.4 | 1.344
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,8+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 3.5 | 3.452
| Итого по РЭС | 120.5 | 5.548 | 0 |  | 5.548 | 0 | 75.04 | 69.492
дефицит
| профицит | [7 empty] | 69.492
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | 2.42 | 0 |  | 2.42 | 0 | 3.5 | 1.08
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | 0.87 | 0 |  | 0.87 | 0 | 14 | 13.13
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
6 | ПС 35/10 Львовская | 2,5+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 3.5 | 3.468
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 3.5 | 3.468
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 3.5 | 3.34
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 3.5 | 2.8
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | 0.096 | 0 |  | 0.096 | 0 | 2.24 | 2.144
18 | ПС 35/10 Карасусская | 2,5+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
| Итого по РЭС | 136.8 | 4.758 | 0 |  | 4.758 | 0 | 55.58 | 50.822
дефицит
| профицит | [7 empty] | 50.822
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | 0 | Запитана по 10кВ
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | 0 | Запитана по 10кВ
3 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | 0.024 | 0 |  | 0.024 | 0 | 1.4 | 1.376
4 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.4 | 1.32
5 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.4 | 1.16
6 | ПС 35/10 Кировская | 2,5+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
7 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
8 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | 0.304 | 0 |  | 0.304 | 0 | 1.4 | 1.096
9 | ПС 35/10 Островская | 1,6+1 | 0.176 | 0 |  | 0.176 | 0 | 1.4 | 1.224
10 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
11 | ПС 35/10 Рентабельная | 1,6+1 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.4 | 1.24
12 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | 0.96 | 0 |  | 0.96 | 0 | 5.6 | 4.64
13 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.4 | 1.36
14 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.24 | 2.08
15 | ПС 35/10 Казгородок | 1,6+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
16 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 3.5 | 2.94
17 | ПС 35/10 Ленина | 2,5+1 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.4 | 0.92
18 | ПС 35/10 Жаксынская | 2,5+1,6 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 2.24 | 1.76
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 2.24 | 2.224
| Итого по РЭС | 76.9 | 4.08 | 0 |  | 4.08 | 0 | 35.14 | 31.06
дефицит
| профицит | [7 empty] | 31.06
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | 3.94 | 0 |  | 3.94 | 0 | 14 | 10.06
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 14 | 13.55
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 3.5 | 3.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 3.5 | 3.42
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.24 | 2.16
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | 0.112 | 0 |  | 0.112 | 0 | 3.5 | 3.388
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 2.52 | 2.44
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1,6+1 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 1.4 | 1.368
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | 0.016 | 0 |  | 0.016 | 0 | 1.4 | 1.384
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 3.5 | 3.436
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,8+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,8 | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 2.52 | 2.376
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | 0.048 | 0 |  | 0.048 | 0 | 2.24 | 2.192
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | 0.032 | 0 |  | 0.032 | 0 | 2.24 | 2.208
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | 0.512 | 0 |  | 0.512 | 0 | 2.24 | 1.728
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 2.24 | 2.176
| Итого по РЭС | 110.1 | 6.13 | 0 |  | 6.13 | 0 | 72.24 | 66.11
дефицит
| профицит | [7 empty] | 66.11
Примечание: На ПС с двумя трансформаторами, в зависимости от графика нагрузки, с учетом надежности питания потребителей и условий минимума
потерь электроэнергии, в работе могут находиться два или один силовой трансформатор.
Начальник ОДС А.Моисейкин