## РЭУ
Загрузка силовых трансформаторов по РЭУ АО "АРЭК" на 16 марта 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астраханский РЭС
Однотрансформаторные ПС
18. | ПС Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1.6 | 1.15 |  | 0.111 | 0.561 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 1.6 | 1.039
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.03 | 0 |  | 4.03 | 0 | 10 | 5.97 |  | 0.377 | 4.407 |  |  | 4.407 | 0 | 10 | 5.593
2. | ПС Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.007 | 0 |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993 |  | 0 | 0.007 |  |  | 0.007 | 0 | 1 | 0.993
3. | ПС Кайнарская | 1+1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.011 | 0 |  | 0.011 | 0 | 1 | 0.989 |  | 0.052 | 0.063 |  |  | 0.063 | 0 | 1 | 0.937
4. | ПС Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.51 | 0 |  | 0.51 | 0 | 1.6 | 1.09 |  | 0.535 | 1.045 |  |  | 1.045 | 0 | 1.6 | 0.555
5. | ПС Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.146 | 0 |  | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454 |  | 0.033 | 0.179 |  |  | 0.179 | 0 | 1.6 | 1.421
6. | ПС Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.004 | 0 |  | 0.004 | 0 | 1 | 0.996 |  | 0 | 0.004 |  |  | 0.004 | 0 | 1 | 0.996
7. | ПС Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.009 | 0 |  | 0.009 | 0 | 1.6 | 1.591 |  | 0.109 | 0.118 |  |  | 0.118 | 0 | 1.6 | 1.482
8. | ПС Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.209 | 0 |  | 0.209 | 0 | 1.6 | 1.391 |  | 0.022 | 0.231 |  |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369
9. | ПС Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1 | 0.73 |  | 0.23 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
10. | ПС Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.145 | 0 |  | 0.145 | 0 | 1 | 0.855 |  | 0.08 | 0.225 |  |  | 0.225 | 0 | 1 | 0.775
11. | ПС Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1 | 0.73 |  | 0.853 | 1.123 |  |  | 1.123 | 0 | 1 | -0.123
12. | ПС Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.051 | 0.211 |  |  | 0.211 | 0 | 1.6 | 1.389
13. | ПС Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.107 | 0.377 |  |  | 0.377 | 0 | 1.6 | 1.223
14. | ПС Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.091 | 0 |  | 0.091 | 0 | 1.6 | 1.509 |  | 0.18 | 0.271 |  |  | 0.271 | 0 | 1.6 | 1.329
15. | ПС Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.37 | 0 |  | 2.37 | 0 | 4 | 1.63 |  | 1.765 | 4.135 |  |  | 4.135 | 0 | 4 | -0.135
16. | ПС Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29 |  | 0.179 | 0.489 |  |  | 0.489 | 0 | 1.6 | 1.111
17. | ПС Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0 |  | 0.55 | 0 | 2.5 | 1.95 |  | 0.11 | 0.66 |  |  | 0.66 | 0 | 2.5 | 1.84
| Итого | 77.9 | 76.5 | [5 empty] | 9.812 | 0 |  | 6: 9.812; 7: 0; 8: 36.9; 9: 27.088
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 27.088
Атбасарский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.63 | 0 |  | 5.63 | 0 | 16 | 10.37 |  | 3.388 | 9.018 |  |  | 9.018 |  | 16 | 6.982
2. | ПС Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 0.033 | 0.573 |  |  | 0.573 |  | 6.3 | 5.727
3. | ПС Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.636 | 0 |  | 1.636 | 0 | 10 | 8.364 |  | 2.422 | 4.058 |  |  | 4.058 |  | 10 | 5.942
4. | ПС Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.038 | 0.578 |  |  | 0.578 |  | 1.6 | 1.022
5. | ПС Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 1.6 | 0.89 |  | 0.447 | 1.157 |  |  | 1.157 |  | 1.6 | 0.443
6. | ПС М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 |  | 0.029 | 0.329 |  |  | 0.329 |  | 1 | 0.671
7. | ПС Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 6.3 | 5.74 |  | 0.107 | 0.667 |  |  | 0.667 |  | 6.3 | 5.633
8. | ПС Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.316 | 0 |  | 0.316 | 0 | 6.3 | 5.984 |  | 0.044 | 0.36 |  |  | 0.36 |  | 6.3 | 5.94
9. | ПС Красный Маяк | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.118 | 0 |  | 0.118 | 0 | 2.5 | 2.382 |  | 0.072 | 0.19 |  |  | 0.19 |  | 2.5 | 2.31
10. | ПС Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0 | 0.111 |  |  | 0.111 |  | 1.6 | 1.489
11. | ПС Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.138 | 0 |  | 0.138 | 0 | 2.5 | 2.362 |  | 0.007 | 0.145 |  |  | 0.145 |  | 2.5 | 2.355
12. | ПС Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.218 | 0 |  | 0.218 | 0 | 1.6 | 1.382 |  | 0.042 | 0.26 |  |  | 0.26 |  | 1.6 | 1.34
13. | ПС Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 2.5 | 2.45 |  | 0.182 | 0.232 |  |  | 0.232 |  | 2.5 | 2.268
14. | ПС Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.285 | 0.515 |  |  | 0.515 |  | 1.6 | 1.085
15. | ПС Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.033 | 0 |  | 0.033 | 0 | 1 | 0.967 |  | 0.06 | 0.093 |  |  | 0.093 |  | 1 | 0.907
16. | ПС Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 10 | 9.834 |  | 0.163 | 0.329 |  |  | 0.329 |  | 10 | 9.671
17. | ПС Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 1 | 0.6
18. | ПС Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.045 | 0.245 |  |  | 0.245 |  | 1.6 | 1.355
19. | ПС Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.056 | 0.286 |  |  | 0.286 |  | 2.5 | 2.214
20. | ПС Шуйская | 1,6+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.397 | 0.897 |  |  | 0.897 |  | 1.6 | 0.703
21. | ПС Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.009 | 0.209 |  |  | 0.209 |  | 1.6 | 1.391
22. | ПС Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.081 | 0.181 |  |  | 0.181 |  | 1.6 | 1.419
23. | ПС Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.158 | 0 |  | 0.158 | 0 | 2.5 | 2.342 |  | 0.039 | 0.197 |  |  | 0.197 |  | 2.5 | 2.303
| Итого | 255.7 | 256.6 | [5 empty] | 13.084 | 0 |  | 6: 13.084; 7: 0; 8: 84.8; 9: 71.716
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 71.716
Аршалынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Н.-Александровка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 7.35 | 0 |  | 7.35 | 0 | 10 | 2.65 |  | 7.626 | 14.976 |  |  | 14.976 |  | 10 | -4.976
2. | ПС Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 8.737 | 0 |  | 8.737 | 0 | 16 | 7.263 |  | 2.013 | 10.75 |  |  | 10.75 |  | 16 | 5.25
3. | ПС Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.053 | 0.203 |  |  | 0.203 |  | 1.6 | 1.397
4. | ПС Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.69 | 0 |  | 1.69 | 0 | 4 | 2.31 |  | 3.323 | 5.013 |  |  | 5.013 |  | 4 | -1.013
5. | ПС Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.244 | 0.514 |  |  | 0.514 |  | 1.6 | 1.086
6. | ПС Сары-Оба | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.029 | 0.209 |  |  | 0.209 |  | 1.6 | 1.391
7. | ПС Юбилейная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 1.35 | 0 |  | 1.35 | 0 | 2.5 | 1.15 |  | 1.236 | 2.586 |  |  | 2.586 |  | 2.5 | -0.086
8. | ПС Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.5 | 2.14 |  | 0.044 | 0.404 |  |  | 0.404 |  | 2.5 | 2.096
9. | ПС Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.08 | 0 |  | 2.08 | 0 | 4 | 1.92 |  | 0.1 | 2.18 |  |  | 2.18 |  | 4 | 1.82
10. | ПС Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 1.6 | 1.54
11. | ПС Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.25 | 0 |  | 0.25 | 0 | 2.5 | 2.25 |  | 0.512 | 0.762 |  |  | 0.762 |  | 2.5 | 1.738
12. | ПС Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1.8 | 1.42 |  | 1.452 | 1.832 |  |  | 1.832 |  | 1.8 | -0.032
13. | ПС Вячеславка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.98 | 0 |  | 0.98 | 0 | 1.6 | 0.62 |  | 0.633 | 1.613 |  |  | 1.613 |  | 1.6 | -0.013
14. | ПС Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.151 | 0.391 |  |  | 0.391 |  | 1.6 | 1.209
15. | ПС Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.0909 | 0 |  | 0.0909 | 0 | 1 | 0.9091 |  | 0 | 0.0909 |  |  | 0.0909 |  | 1 | 0.9091
16. | ПС ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 |  | 0 | 0.13 |  |  | 0.13 |  | 1.6 | 1.47
17. | ПС Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.46 | 0 |  | 0.46 | 0 | 1.6 | 1.14 |  | 0.386 | 0.846 |  |  | 0.846 |  | 1.6 | 0.754
18. | ПС Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1 | 0.85 |  | 0.039 | 0.189 |  |  | 0.189 |  | 1 | 0.811
| Итого | 132 | 131.1 | [5 empty] | 24.9079 | 0 |  | 6: 24.9079; 7: 0; 8: 58.1; 9: 33.1921
| дефицит | [10 empty] | 9: 2.65
| профицит | [10 empty] | 9: 30.5421
Егиндыкольский СУ
Однотрансформаторные ПС
2. | ПС Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 6.3 | 6.12 |  | 0.011 | 0.169 |  |  | 0.169 |  | 6.3 | 6.131
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.92 | 0 |  | 1.92 | 0 | 10 | 8.08 |  | 0.744 | 2.664 |  |  | 2.664 |  | 10 | 7.336
3. | ПС Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 1 | 0.99
4. | ПС Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.069 | 0.087 |  |  | 0.087 |  | 1 | 0.913
5. | ПС Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.016 | 0.556 |  |  | 0.556 |  | 1.6 | 1.044
6. | ПС Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.061 | 0 |  | 0.061 | 0 | 1.6 | 1.539 |  | 0.004 | 0.065 |  |  | 0.065 |  | 1.6 | 1.535
7. | ПС Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0.016 | 0.086 |  |  | 0.086 |  | 1 | 0.914
8. | ПС Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.132 | 0.332 |  |  | 0.332 |  | 2.5 | 2.168
9. | ПС Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.064 | 0 |  | 0.064 | 0 | 1 | 0.936 |  | 0.004 | 0.068 |  |  | 0.068 |  | 1 | 0.932
| Итого | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 3.063 | 0 |  | 6: 3.063; 7: 0; 8: 26; 9: 22.937
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 22.937
Целиноградский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.68 | 0 |  | 5.68 | 0 | 16 | 10.32 |  | 2.603 | 8.283 |  |  | 8.283 |  | 16 | 7.717
2. | ПС Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 10.1 | 0 |  | 10.1 | 0 | 16 | 5.9 |  | 4.318 | 14.418 |  |  | 14.418 |  | 16 | 1.582
3. | ПС Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.1 | 0 |  | 5.1 | 0 | 6.3 | 1.2 |  | 2.172 | 7.272 |  |  | 7.272 |  | 6.3 | -0.972
4. | ПС Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.73 | 0 |  | 5.73 | 0 | 16 | 10.27 |  | 3.022 | 8.752 |  |  | 8.752 |  | 16 | 7.248
5. | ПС Ильинка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.55 | 0 |  | 11.55 | 0 | 16 | 4.45 |  | 6.49 | 18.04 |  |  | 18.04 |  | 16 | -2.04
6. | ПС Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.63 | 0 |  | 0.63 | 0 | 2.5 | 1.87 |  | 0.624 | 1.254 |  |  | 1.254 |  | 2.5 | 1.246
7. | ПС Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.45 | 0 |  | 0.45 | 0 | 1 | 0.55 |  | 2.26 | 2.71 |  |  | 2.71 |  | 1 | -1.71
8. | ПС Максимовка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 1.44 | 0 |  | 1.44 | 0 | 1.8 | 0.36 |  | 2.022 | 3.462 |  |  | 3.462 |  | 1.8 | -1.662
9. | ПС Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.42 | 0 |  | 1.42 | 0 | 6.3 | 4.88 |  | 3.126 | 4.546 |  |  | 4.546 |  | 6.3 | 1.754
10. | ПС Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.8 | 1.39 |  | 0.551 | 0.961 |  |  | 0.961 |  | 1.8 | 0.839
11. | ПС Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.8 | 1.44 |  | 0.943 | 1.303 |  |  | 1.303 |  | 1.8 | 0.497
12. | ПС Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.127 | 0 |  | 0.127 | 0 | 1 | 0.873 |  | 0.446 | 0.573 |  |  | 0.573 |  | 1 | 0.427
13. | ПС Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.09 | 0 |  | 1.09 | 0 | 2.5 | 1.41 |  | 0.164 | 1.254 |  |  | 1.254 |  | 2.5 | 1.246
14. | ПС Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.46 | 0 |  | 0.46 | 0 | 1.6 | 1.14 |  | 1.251 | 1.711 |  |  | 1.711 |  | 1.6 | -0.111
15. | ПС Интернациональная | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 7.03 | 0 |  | 7.03 | 0 | 6.3 | -0.73 |  | 11.405 | 18.435 |  |  | 18.435 |  | 6.3 | -12.135
16. | ПС Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.04 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | 2.5 | 2.06
17. | ПС Куянды | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.9 | 0 |  | 2.9 | 0 | 4 | 1.1 |  | 10.636 | 13.536 |  |  | 13.536 |  | 4 | -9.536
18. | ПС М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.06 | 0.22 |  |  | 0.22 |  | 1.6 | 1.38
19. | ПС Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 1.6 | 0.71 |  | 0.403 | 1.293 |  |  | 1.293 |  | 1.6 | 0.307
20. | ПС Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.434 | 0.974 |  |  | 0.974 |  | 1.6 | 0.626
21. | ПС Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.14 | 0 |  | 1.14 | 0 | 6.3 | 5.16 |  | 4.116 | 5.256 |  |  | 5.256 |  | 6.3 | 1.044
22. | ПС Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.9 | 0 |  | 2.9 | 0 | 4 | 1.1 |  | 3.627 | 6.527 |  |  | 6.527 |  | 4 | -2.527
23. | ПС Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.81 | 0 |  | 0.81 | 0 | 1.6 | 0.79 |  | 0.034 | 0.844 |  |  | 0.844 |  | 1.6 | 0.756
24. | ПС Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 7.3 | 0 |  | 7.3 | 0 | 25 | 17.7 |  | 5.733 | 13.033 |  |  | 13.033 |  | 25 | 11.967
25. | ПС Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 |  | 23.678 | 23.678 |  |  | 23.678 |  | 40 | 16.322
26. | ПС Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 38.02 | 0 |  | 38.02 | 0 | 63 | 24.98 |  | 0.893 | 38.913 |  |  | 38.913 |  | 63 | 24.087
27. | ПС ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 4.6 | 0 |  | 4.6 | 0 | 40 | 35.4 |  | 3.935 | 8.535 |  |  | 8.535 |  | 40 | 31.465
28. | ПС Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 17.85 | 0 |  | 17.85 | 0 | 40 | 22.15 |  | 28.826 | 46.676 |  |  | 46.676 |  | 40 | -6.676
29. | ПС Гарден Виладж |  | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 1.76 | 0 |  | 1.76 | 0 | 40 | 38.24 |  | 38.987 | 40.747 |  |  | 40.747 |  | 40 | -0.747
| Итого | 651.3 | 745.6 | [5 empty] | 130.847 | 0 |  | 6: 130.847; 7: 0; 8: 328.1; 9: 237.253
| дефицит | [10 empty] | 9: 0.37
| профицит | [10 empty] | 9: 236.883
Коргалжынский РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 6.3 | 5.94 |  | 0.034 | 0.394 |  |  | 0.394 |  | 6.3 | 5.906
2. | ПС Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.68 | 0 |  | 1.68 | 0 | 10 | 8.32 |  | 0.629 | 2.309 |  |  | 2.309 |  | 10 | 7.691
3. | ПС Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.77 | 0 |  | 0.77 | 0 | 6.3 | 5.53 |  | 2.319 | 3.089 |  |  | 3.089 |  | 6.3 | 3.211
4. | ПС Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1.6 | 1.45 |  | 0.178 | 0.328 |  |  | 0.328 |  | 1.6 | 1.272
5. | ПС Арыкты | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.289 | 0.529 |  |  | 0.529 |  | 1 | 0.471
6. | ПС Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 1 | 0.85 |  | 0.011 | 0.161 |  |  | 0.161 |  | 1 | 0.839
7. | ПС Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.031 | 0.131 |  |  | 0.131 |  | 1 | 0.869
8. | ПС Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0.169 | 0.409 |  |  | 0.409 |  | 1 | 0.591
| Итого | 58.7 | 62.4 | [5 empty] | 3.69 | 0 |  | 6: 3.69; 7: 0; 8: 28.2; 9: 24.51
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 24.51