## СМЭС
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 16 марта 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 10.077 | 0 |  | 10.077 | 0 | 10 | -0.077 |  | 6.9 | 16.977 | 0 | 0 | 16.977 | 0 | 10 | -6.977
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 1.033 | 0 |  | 1.033 | 0 | 7.5 | 6.467 |  | 0.274 | 1.307 |  |  | 1.307 |  | 7.5 | 6.193
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.838 | 1.538 |  |  | 1.538 |  | 2.5 | 0.962
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.026 | 0.092 |  |  | 0.092 |  | 1.6 | 1.508
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.055 | 0 |  | 0.055 | 0 | 1.6 | 1.545 |  | 0 | 0.055 |  |  | 0.055 |  | 1.6 | 1.545
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 1.6 | 1.334 |  | 0.15 | 0.416 |  |  | 0.416 |  | 1.6 | 1.184
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267 |  | 0.248 | 0.481 |  |  | 0.481 |  | 2.5 | 2.019
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.755 | 0 |  | 4.755 | 0 | 6.3 | 1.545 |  | 0.706 | 5.461 |  |  | 5.461 |  | 6.3 | 0.839
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.06 | 0.46 |  |  | 0.46 |  | 1.6 | 1.14
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.207 | 0.495 |  |  | 0.495 |  | 1.6 | 1.105
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1 | 0.856 |  | 0.284 | 0.428 |  |  | 0.428 |  | 1 | 0.572
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.18 | 0.246 |  |  | 0.246 |  | 1 | 0.754
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256 |  | 0.246 | 0.59 |  |  | 0.59 |  | 1.6 | 1.01
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 2.5 | 2.145 |  | 0.188 | 0.543 |  |  | 0.543 |  | 2.5 | 1.957
| Итого | 96 | 95.8 | [5 empty] | 18.782 | 0 |  | 6: 18.782; 7: 0; 8: 42.9; 9: 24.118
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.077
| профицит | [10 empty] | 9: 24.195
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 10.633 | 0 |  | 10.633 | 0 | 16 | 5.367 |  | 4.094 | 14.727 |  |  | 14.727 |  | 16 | 1.273
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.266 | 0 |  | 1.266 | 0 | 6.3 | 5.034 |  | 0.101 | 1.367 |  |  | 1.367 |  | 6.3 | 4.933
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.511 | 0 |  | 0.511 | 0 | 10 | 9.489 |  | 0 | 0.511 |  |  | 0.511 |  | 10 | 9.489
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.522 | 0 |  | 0.522 | 0 | 10 | 9.478 |  | 0.116 | 0.638 |  |  | 0.638 |  | 10 | 9.362
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1.6 | 1.55 |  | 0.004 | 0.054 |  |  | 0.054 |  | 1.6 | 1.546
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.027 | 0.315 |  |  | 0.315 |  | 1.6 | 1.285
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 1 | 0.556 |  | 0.316 | 0.76 |  |  | 0.76 |  | 1 | 0.24
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0.095 | 0.306 |  |  | 0.306 |  | 1 | 0.694
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.422 | 0 |  | 1.422 | 0 | 2.5 | 1.078 |  | 1.822 | 3.244 |  |  | 3.244 |  | 2.5 | -0.744
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.811 | 0 |  | 0.811 | 0 | 1.8 | 0.989 |  | 0.058 | 0.869 |  |  | 0.869 |  | 1.8 | 0.931
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 1.6 | 0.867 |  | 0.062 | 0.795 |  |  | 0.795 |  | 1.6 | 0.805
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 1.6 | 1.512 |  | 0.023 | 0.111 |  |  | 0.111 |  | 1.6 | 1.489
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.188 | 0 |  | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412 |  | 0.011 | 0.199 |  |  | 0.199 |  | 1.6 | 1.401
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1 | 0.756 |  | 0 | 0.244 |  |  | 0.244 |  | 1 | 0.756
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 2.5 | 2.412 |  | 0 | 0.088 |  |  | 0.088 |  | 2.5 | 2.412
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.666 | 0 |  | 1.666 | 0 | 4 | 2.334 |  | 0.63 | 2.296 |  |  | 2.296 |  | 4 | 1.704
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 19.165 | 0 |  | 6: 19.165; 7: 0; 8: 64.1; 9: 44.935
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 44.935
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 4.922 | 0 |  | 4.922 | 0 | 10 | 5.078 |  | 1.371 | 6.293 |  |  | 6.293 |  | 10 | 3.707
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 6.3 | 5.956 |  | 5.345 | 5.689 |  |  | 5.689 |  | 6.3 | 0.611
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.577 | 0 |  | 0.577 | 0 | 6.3 | 5.723 |  | 0.701 | 1.278 |  |  | 1.278 |  | 6.3 | 5.022
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 6.3 | 5.867 |  | 0.117 | 0.55 |  |  | 0.55 |  | 6.3 | 5.75
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.333 | 0 |  | 1.333 | 0 | 4 | 2.667 |  | 0.643 | 1.976 |  |  | 1.976 |  | 4 | 2.024
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.057 | 0.257 |  |  | 0.257 |  | 1.6 | 1.343
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.366 | 0 |  | 0.366 | 0 | 1.6 | 1.234 |  | 0.116 | 0.482 |  |  | 0.482 |  | 1.6 | 1.118
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0.303 | 0.514 |  |  | 0.514 |  | 1 | 0.486
9. | ПС Горная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0.007 | 0.184 |  |  | 0.184 |  | 1 | 0.816
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 1.6 | 1.334 |  | 0.827 | 1.093 |  |  | 1.093 |  | 1.6 | 0.507
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 1.6 | 1.523 |  | 0.051 | 0.128 |  |  | 0.128 |  | 1.6 | 1.472
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.129 | 0.195 |  |  | 0.195 |  | 1 | 0.805
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 2.5 | 2.145 |  | 0.754 | 1.109 |  |  | 1.109 |  | 2.5 | 1.391
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 9.327 | 0 |  | 6: 9.327; 7: 0; 8: 44.8; 9: 35.473
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 35.473
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 2.5 | 2.256 |  | 0.027 | 0.271 |  |  | 0.271 |  | 2.5 | 2.229
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.025 | 0.025 |  |  | 0.025 |  | 2.5 | 2.475
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 1 | 0.912 |  | 0 | 0.088 |  |  | 0.088 |  | 1 | 0.912
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 27.611 | 0 |  | 27.611 | 0 | 25 | -2.611 |  | 7.307 | 34.918 |  |  | 34.918 |  | 25 | -9.918
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.944 | 0 |  | 4.944 | 0 | 6.3 | 1.356 |  | 4.169 | 9.113 |  |  | 9.113 |  | 6.3 | -2.813
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.777 | 0 |  | 0.777 | 0 | 6.3 | 5.523 |  | 3.809 | 4.586 |  |  | 4.586 |  | 6.3 | 1.714
7. | ПС Канкрынка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.5 | 2.056 |  | 0.332 | 0.776 |  |  | 0.776 |  | 2.5 | 1.724
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.977 | 0 |  | 0.977 | 0 | 6.3 | 5.323 |  | 1.929 | 2.906 |  |  | 2.906 |  | 6.3 | 3.394
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 10 | 9.467 |  | 0.009 | 0.542 |  |  | 0.542 |  | 10 | 9.458
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.195 | 0.439 |  |  | 0.439 |  | 1.6 | 1.161
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.1 | 0.388 |  |  | 0.388 |  | 1.6 | 1.212
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 2.5 | 2.056 |  | 0.652 | 1.096 |  |  | 1.096 |  | 2.5 | 1.404
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.633 | 0 |  | 0.633 | 0 | 2.5 | 1.867 |  | 0.742 | 1.375 |  |  | 1.375 |  | 2.5 | 1.125
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1 | 0.934 |  | 0.057 | 0.123 |  |  | 0.123 |  | 1 | 0.877
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0.022 | 0.133 |  |  | 0.133 |  | 1 | 0.867
| Итого | 209.5 | 209.5 | [5 empty] | 37.404 | 0 |  | 6: 37.404; 7: 0; 8: 72.6; 9: 35.196
| дефицит | [10 empty] | 9: -2.611
| профицит | [10 empty] | 9: 37.807