- ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

- о технологических нарушениях в сетях 220-110-35кВ АО «АРЭК»

- по состоянию на 17 января 2020 года на 08-30 часов.

| № п/ п | Дата и время |  | Наимено вание РЭС | Наименование населенного пунктов | Наименова ние ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отключена | Включена |  |  |  |  |  |  |  | Физи ческие лица | Юр. лица | Итого |  |
| 1 | 16.01.20 18-25 | - | Атб РЭС | с. Ладыженка | - | ВЛ-35кВ «Целинная-Ладыженка» | Защита РЗиА: МТЗ, Земля на фазе «А». Погода: буран, метель. 16.01.20 в 19-30 ПС Ладыженка перезапитано от ПС Бауманская. | Буран, метель. | - | 240 | 11 | 251 | 65 |
| 2 | 16.01.20 20-56 | АПВ | БулРЭС | АПВ |  | ВЛ-110кВ «Джалтырь-Журавлевка» | панель "Джалтырь" 1зДЗ. Буран | - | АПВ | АПВ | АПВ | АПВ | АПВ |
| 3 | 16.01.20 18-50 | 16.01.20 19-34 | ЖарРЭС | п.Кенский п.Отрадный п.Тасокель п.Далабай п.Тассуат |  | ВЛ-35кВ «Пятигорская-Отрадная» | Отключена «земля» ф-«А», на ПС «Шолаксанды» отключен ЛР-35кВ «Братолюбовка». На ограничении ПС «Братолюбовка»,ПС «Тассуат», нет персонала и нет дороги. |  | 0,748 | 299 | 14 | 313 | 200 |
| 4 | 16.01.20 20-10 | 17.01.20 07-42 | ЖарРЭС | с.Пригородное с.Львовское с.Бирсуат с.Тасты –Талды с.Зерноград с.Валиханова Львовский ХПП |  | ВЛ-35кВ Пригородная-Львовская» | МТЗ,РПВ «Успешное». Плохая видимость,буран. В 08-02 на ПС «Тасты-Талды» включен МВ-35Кв «Фурманова». |  | 11,544 | 1102 | 45 | 1147 | 12500 |

И.о. заместителя Генерального директора

по производству - главный инженер							А.Сырвачев

факс: 8-7162-25-13-16   Департамент Комитета госэнергонадзора и контроля по Акм. обл. (по сельским электрическим сетям)           			 Время передачи: _______________

факс:8-716-29-80-26 Управление энергетики и ЖКХ по Акмолинской области 								 Время передачи: _______________