## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию на 21 апреля 2023 года на 08-00 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отключения | Снятия ограничении | Включения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
АПЭС
1 | 2023-04-17 08:36 |  | 2023-04-20 16:20 | АстрРЭС | с.Старый Колутон Мехток | ПС Береговая | ВЛ-10кВ №5 | Защита РзиА: МТЗ. РПВ не успешное. При осмотре ВЛ обнаружено срыв провода с изоляторами ф. "В". ВЛ находится на разливе, бригада готовит лодку и материал. Устранено |  | 79.7333 | 0 | 1 | 1 | 120
СМЭС
1 | 2023-04-20 12:15 | 2023-04-20 13:13 |  | ЕрмРЭС | с.Новомарковка, с.Акмырза, с.Жолбасше | ПС Новомарковка | МВ-10кВ "Ввод Т-2" | по сообщениям жителей не напряжения от ПС"Новомарковка", предположительно отключился МВ-10кВ "Ввод Т-2". При осмотре обнаружено отключено МВ-10кВ яч №18, яч10кВ №12"Ввод Т-2" и ЭВ-110кВ "Ввод Т-2", в 13-13 введен в работу Т-1,недоотпуск 467квт/ч ,отключена ВЛ-10кВ №18.При осмотре панель защит яч №18 "Жолбасшы" нет блинкеров, яч №12 ввод Т-2,ЭВ-110-2 ВН защита DI-4 на панели ШЗТ-2 |  | 0.96667 | 774 | 90 | 864 | 467
2 | 2023-04-20 12:15 |  | 2023-04-20 18:23 | ЕрмРЭС | с. Жолбасше | ПС Новомарковка | ВЛ-10кВ №18 | блинкеров нет. |  | 6.1333 | 13 | 1 | 14 | 35
3 | 2023-04-20 14:04 |  | 2023-04-20 20:16 | ЕрмРЭС | с.Павловка | ПС Павловка | КТП-50420 от ВЛ-10кВ №12 | вышел из строя силовой трансформатор КТП-50420,при осмотре обнаружен выброс масла и перегарание ПК-10кВ на РУ-10кВ мощность 250кВа. Погода солнечная,ветра нет.КТП - 50420 отключен. В 20:16 заменен . |  | 6.2 | 60 | 3 | 63 | 20
4 | 2023-04-21 05:54 |  | АПВ | ШортРЭС | без ограничения потребителей | ПС Шортанды,ПС Елизаветинка,ПС ЦГПП | ВЛ-110кВ Шортанды-Елизаветинка-ЦГПП | 2ст ЗЗ, ф "В"-0, L=237,2 км, АПВ успешное, на ПС Елизаветинка СЭВ-110кВ не отключался, ПС осмотрена, замечаний нет |  |  | 1695 | 114 | 1809 | 0
ЕМЭС
1 | 2023-04-21 05:40 |  | 2023-04-21 05:40 | ЖарРЭС | без ограничения потребителей |  | ВЛ-110кВ "ЕГПП-Пятигорская 2ц" | ПС "ЕГПП": от ТЗНП 1ст., ЗЗ 1ст., АПВ "Успешное". ПС "Пятигорская": ЗЗ 1ст., АПВ "Успешное" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | В.Утябаев
время отправки ______________