## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию с 22 по 25 октября 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Снятия ограничении | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 22.10.21 14-01 |  | 22.10.21 19-18 | ЦРЭС | п.Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №4 (на балансе Астана-РЭК, сообщено) | Защита РЗиА:Земля на ф."С".В РП №120 повреждена концевая муфта 10 кВ,устранено. |  | 5.28 | 200 | 14 | 214 | 150
2 | 22.10.21 18-20 |  | 23.10.21 02-00 | ЦРЭС | Гаражи | ПС ЧЛЗ | ВЛ-10кВ №343 (на балансе потребителя ЕлордаЭкоСистем, сообщено) | Защита РЗиА: МТЗ.Повреждение по КЛ-10кВ, устранено. |  | 6.66 | 0 | 1 | 1 | 310
3 | 22.10.21 19-33 |  | 22.10.21 20-25 | ЦРЭС | п.Талапкер | ПС Воздвиженка | ВЛ-10кВ №3 | Защита РЗиА: МТЗ. На КТП №20 захлест проводов,устранено. |  | 0.86 | 755 | 36 | 791 | 500
СМЭС
4 | 23.10.21 07-50 |  | 23.10.21 10-52 | ЕрмРЭС | с. Аксуат | ПС Новодолинка | ВЛ-10кВ №1 | Отключена вручную "земля" ф"А"-0, порывистый ветер,дождь. На оп №27 слетел изолятор ф"А" устранено.. |  | 3.03 | 182 | 14 | 196 | 35
5 | 23.10.21 11-20 |  | 23.10.21 13-32 | АкколРЭС | с.Барап, п.Красный Горняк. | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №7 | Отключена вручную "земля" ф"А"-0, сильный ветер, повреждения не выявлены. |  | 2.2 | 122 | 8 | 130 | 195
6 | 23.10.21 15-39 |  | 23.10.21 17-27 | ЕрмРЭС | г. Ерейментау | ПС Ерментау Г-2 | ВЛ-10кВ №3 | МТЗ, на оп №59 на МЛР-7-3 разлетелся изолятор - устранено, сильный ветер. |  | 1.8 | 1220 | 36 | 1256 | 822
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | А.Сырвачев
время отправки ______________