## Лист3
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ о технологических нарушениях в сетях 220-110-35-10 (6) 0,4 кВ АО «АРЭК» по состоянию с 30 октября-01 ноябрь 2021 года на 08-30 часов.
№ п/ п | Дата и время |  |  | Наиме- но вание РЭС | Наименование населенных пунктов | Наименование ПС | Наименование ВЛ | Причина отключения | Причина задержки устранения повреждения и включения оборудования | Время простоя (ч) | Количество отключенных потребителей |  |  | Недоотпуск э/э (кВт*ч)
| Отклю- чения | Снятия ограничении | Вклю- чения | [7 empty] | Физ. лица | Юр. лица | Итого
РЭУ
1 | 29.10.21 12-20 |  | 29.10.21 16-14 | ЦРЭС | Освещение "Автодороги" | ПС Красный Яр | КЛ-10кВ №1 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: ЗЗ. Поврежден КЛ-10кВ, исключена из схемы. |  | 3.73 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 29.10.21 18-00 |  | 30.10.21 18-32 | ЦРЭС | Гольф Клуб | ПС Интернациональная | КЛ-10кВ №15 (на балансе потребителя, сообщено) | Защита РЗиА: МТО. На Гольф Клуб сработал ДЭС. Повреждение на КЛ-10кВ устранено. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 30.10.21 09-18 |  | 30.10.21 10-40 | ЦРЭС | п. Кызылжар | ПС Рождественка | ВЛ-10кВ №7 | Защита РЗиА: МТО. Отключен МЛР-10 на опоре №106 в сторону КТП №38,39,98 Казводвхоз, КТП-91 ТОО Дизель ВРМ (на балансе потребителя, сообщено). |  | 1.36 | 493 | 18 | 511 | 679
4 | 31.10.21 05-40 | 31.10.21 13-55 | 31.10.21 11-00 | ЦРЭС | п. Караоткель | ПС Ильинка | ВЛ-10кВ №15 | Защита РЗиА: МТЗ. Погода: Дождь, ветер. 11-00 ВЛ на хх., 13-55 ограничение снято. |  | 8.25 | 5 | 11 | 16 | 1870
5 | 31.10.21 11-10 |  | 31.10.21 15-15 | ЦРЭС | Алаш, Л-Профи, Молпродукт, Северная гряда. | _ | ВЛ-35кВ "Промзона-Коянды-Южная" | Защита РЗиА: Перекос фаз. Погода: Дождь, ветер. Откл. участок ВЛ от оп.№13 (потребители Алаш и Л-Профи). На оп.№10 на ЛР-35кВ обрыв шлейфа фазы "В", устранено. |  | 4.08 | 0 | 4 | 4 | 710
6 | 31.10.21 14-05 |  | 31.10.21 16-38 | АстрРЭС | п. Астраханка | ПС Астраханка | ВЛ-10кВ №1 | Защита РЗиА: Земля на фазе "А". На оп.№48 сорвало вязку с изолятором, устранено. |  | 2.55 | 147 | 11 | 158 | 930
СМЭС
7 | 31.10.21 08-00 |  | 31.10.21 08-30 | АкколРЭС | с.Барап, Красный Горняк. | ПС Алексеевка | ВЛ-10кВ №7 | Откл. вручную "земля" ф"С"-0, ветер,дождь. РПВ успешное, причина не выявлена. |  | 0.5 | 122 | 8 | 130 | 40
|  |  | Заместитель генерального директора по производству - главный инженер | [5 empty] | А.Сырвачев
время отправки ______________