## Лист1
Загрузка ВЛ-110 кВ АО "АРЭК" на 01.01.2025 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - Западная - Атбасар-2 - Город правая, левая цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-95 | 12.4 | 60 | 64.5161 | 9.67 | 2.492 | 0 | 12.162 | АС-95 | [5 empty] | 18.8511 | 20.138
1.1 | ПС "Город" | 16 | 16 |  | 110 | Атбасар (АГПП)-Город | 2АС-95 | 5 | 60 | 64.5161 | 6.65 | 1.325 | 0 | 7.975 | АС-95, I СШ-110 кВ АС-185, II СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-200 в сторону ПС "Атбасар"(АГПП) цепь левая, правая на ПС "Город" | 16 |  |  |  | 49.8438 | 18.8511 | 8.025
1.2 | ПС "Атбасар-2" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС Атбасар -2 | 2АС-95 | 5.2 | 60 | 64.5161 | 0.6 | 0.443 | 0 | 1.043 | АС-95, СШ-110 кВ АС120 на ПС "Атбасар-2" | 6.3 |  |  |  | 16.5556 | 6.4899 | 5.257
1.3 | ПС "Западная" | 10 | 10 |  | 110 | Отпайка на ПС Западная | 2АС-95 | 2.2 | 60 | 64.5161 | 2.42 | 0.724 | 0 | 3.144 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, заградитель ВЗ-1000А в сторону ПС "Атбасар" (АГПП) цепь левая, правая на ПС "Западная" | 10 |  |  |  | 31.44 | 4.8732 | 6.856
Загрузка ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - М.Горького - Мариновская - Крный Маяк - Целинная - Днепропетровская
1 | ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - М.Горького - Мариновская - Красный Маяк - Целинная - Днепропетровская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-120 АС-150 | 107,59 1,3 67,83 | 48 | 51.6129 | 2.63 | 0.223 | 0 | 2.853 | АС-70 | [5 empty] | 5.5277 | 19.547
1.1 | ПС "М.Горького" |  | 6.3 | 1 | 110 | Атбасар (АГПП) - М.Горького | АС-70 | 21.45 | 48 | 51.6129 | 0.31 | 0.011 | 0 | 0.321 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Мариновская" и ПС "Атбасар (АГПП) на ПС "М.Горького" | 1 |  |  |  | 32.1 | 5.2719 | 0.679
1.2 | ПС "Мариновская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | М.Горького - Мариновская | АС-70 | 33.71 | 48 | 51.6129 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | АС-70, СШ-110 кВ АС-70, ТТ-200/5 в сторону ПС "Атбасар" (АГПП), заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Атбасар" (АГПП) и ПС "Целинная" на ПС "Мариновская" | 6.3 |  |  |  | 9.5238 | 4.65 | 5.7
1.3 | ПС "Красный Маяк" | 2.5 | 6.3 |  | 110 | Мариновская - Красный Маяк | АС-70 | 26.99 | 48 | 51.6129 | 0.14 | 0.002 | 0 | 0.142 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Целинная" и ПС "Мариновская" на ПС "Красный Маяк" | 2.5 |  |  |  | 5.68 | 3.4875 | 2.358
1.4 | ПС "Целинная" |  | 6.3 | 10 | 110 | Красный Маяк - Целинная | АС-120 АС-70 | 0,65 25,44 | 48 | 51.6129 | 1.26 | 0.11 | 0 | 1.37 | АС-70, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ ТТ-100/5 Днепропетровская на ПС "Целинная" | 6.3 |  |  |  | 21.746 | 3.2124 | 4.93
1.5 | ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  | 110 | Целинная - Днепропетровская | АС-120 АС-150 | 0,65 67,83 | 70 | 75.2688 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0.42 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Днепропетровская" | 6.3 |  |  |  | 6.6667 | 0.558 | 5.88
Загрузка ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская
1 | ВЛ-110 кВ Атбасар (АГПП) - Новосельская - Веселовская -Балкашино - Новоникольская |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС-120 АС-240 | 36 13,5 53,95 63,15 | 48 | 51.6129 | 8.304 | 0.712 | 16.267 | 25.283 | АС-95, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 48.9858 | 45.484
1.1 | ПС "Новосельская" | 10 | 10 |  | 110 | Атбасар (АГПП) - Новосельская | АС-240 | 31.15 | 110 | 118.2796 | 0.77 | 0.04 | 0 | 0.81 | АС-240, СШ-110 кВ АС-70, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Атбасар" (АГПП) и ПС "Веселовская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Атбасар" (АГПП) и ПС "Веселовская" на ПС "Новосельская". | 10 |  |  |  | 8.1 | 37.5462 | 9.19
1.2 | ПС "Веселовская" | 10 | 10 |  | 110 | Новосельская - Веселовская | АС-240 | 32 | 110 | 118.2796 | 0.667 | 0.034 | 0 | 0.701 | АС-240, СШ-110 кВ АС-240, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Новосельская и Балкашино, ТТ-300/5 ОМВ-110 кВ, ТТ-400/5 на ШСВ-110 кВ, ТФНД-110 кВ ТТ-100/5 Шантобе правая, левая цепь, ТФНД-110 кВ ТТ-150/5 в сторону ПС "Чистополье" на ПС "Веселовская" | 10 |  |  |  | 7.01 | 36.8613 | 9.299
1.3 | ПС "Шантобе" (запитана от ПС "Веселовская") | 16 | 16 |  | 110 | Веселовская - Шантобе правая, левая | 2АС-70 | 18 | 48 | 51.6129 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | АС-70 | 16 |  |  |  | 10.625 | 36.2687 | 14.3
1.4 | ПС "Балкашино" | 16 | 16 |  | 110 | Веселовская -Балкашино | АС-120 | 32.5 | 70 | 75.2688 | 4.956 | 0.629 | 0 | 5.585 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Балкашино" | 16 |  |  |  | 34.9063 | 32.9749 | 10.415
1.5 | ПС "Новоникольская" | 6.3 | 2.5 |  | 110 | Балкашино -Новоникольская | АС-120 АС-95 | 21,45 13,5 | 60 | 64.5161 | 0.211 | 0.009 | 16.267 | 16.487 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Зеренда", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ, заградитель ВЗ-600 в сторону ПС "Балкашино" на ПС "Новоникольская" | 2.5 |  |  |  | 8.8 | 25.5548 | 2.28
Загрузка ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Аэропорт-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 | 4,387 7,15176 | 110 | 118.2796 | 35.79 | 58.27 | 0 | 94.06 | АС-240 | [5 empty] | 79.5235 | -14.06
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Аэропорт-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-240 | 4,387 6,97 | 110 | 118.2796 | 29.59 | 37.466 | 0 | 67.056 | АС-240 | 40 |  |  |  | 167.64 | 79.5235 | -27.056
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Аэропорт-Северная | АС-240 | 0.18176 | 110 | 118.2796 | 6.2 | 20.804 | 0 | 27.004 | АС-240 | 40 |  |  |  | 67.51 | 22.8307 | 12.996
Загрузка ВЛ-110 кВ Достык-Северная
1 | ВЛ-110 кВ Достык-Северная |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 630^2 АС-240 АС-120 | 1,338 7,15176 11,4 | 70 | 75.2688 | 35.79 | 58.27 | 0 | 94.06 | АС-120 | [5 empty] | 124.9654 | -14.06
1.1 | ПС "Северная" | 40 | 40 |  | 110 | Достык-Северная | КЛ-110кВ медный 630мм^2 АС-120 АС-240 | 1,338 11,4 6,97 | 70 | 75.2688 | 29.59 | 37.466 | 0 | 67.056 | АС-120 | 40 |  |  |  | 167.64 | 111.9193 | -27.056
1.2 | ПС "Гарден Виладж" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка от ВЛ-110кВ Достык - Северная | АС-240 | 0.18176 | 110 | 118.2796 | 6.2 | 20.804 | 0 | 27.004 | АС-240 | 40 |  |  |  | 67.51 | 22.8307 | 12.996
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет-Новомарковка-Тургай-Фрунзе-Гидроузел |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-95 | 32,7 245,2 | 60 | 64.5161 | 6.84 | 1.642 | 13.333 | 21.815 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Тургай на ПС "Жолымбет", на ПС Гидроузел в сторону ПС Тургай - ТТ 300/5 на ПС Гидроузел; | [5 empty] | 33.8133 | 14.703
1.1 |  |  |  |  | 110 | Жолымбет-Новомарковка | АС-95 | 60.9 | 60 | 64.5161 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 33.8133 | 0
1.2 | ПС "Новомарковка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Новомарковка-Тургай | АС-95 | 38.9 | 60 | 64.5161 | 0.79 | 0.689 | 0 | 1.479 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Новомарковка" | 6.3 |  |  |  | 23.4762 | 33.8133 | 4.821
1.3 | ПС "Ерметау" | 10 | 10 | 4 | 110 | Тургай-Ерментау | АС-95 АС-120 | 1,9 32 | 60 | 64.5161 | 2 | 0.685 | 0 | 2.685 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ерментау" | 10 |  |  |  | 26.85 | 31.5208 | 7.315
1.4 | ВЭС "Голден Энерджи" | 40 |  |  |  | Отпайкой на ВЭС "Голден Энерджи -25МВт" от ВЛ-110 кВ "Тургай - Ерментау" | АС-120 | 0.7 | 70 | 75.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-120 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | ПС "Белоярка" | 10 |  | 1.6 | 110 | Ерментау-Белоярка | АС-95 | 84.1 | 60 | 64.5161 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0.162 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 | 1.6 |  |  |  | 10.125 | 27.359 | 1.438
1.6 | ПС "Тургай" | 6.3 | 10 |  | 110 | Тургай-Фрунзе (от ПС "Тургай" ВЭС по 10 кВ -4,5МВт) | АС-95 | 34.3 | 60 | 64.5161 | 3.78 | 0.263 | 13.333 | 17.376 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТФНД-110 кВ 200/5 на ШОМВ-110 кВ, ТТ-200/5 на МВ-110 кВ Жолымбет, Гидроузел, Ерейментау на ПС "Тургай" | 6.3 |  |  |  | 64.1746 | 27.1079 | 2.257
1.7 | ВЭС "Восток Ветер" | 16 |  |  |  | Отпайкой на ВЭС "Восток Ветер" (10+4,95МВт) от ВЛ-110 кВ "Тургай - Фрунзе" | АС-95 | 0.55 | 60 | 64.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.8 | ПС "Фрунзе" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Фрунзе-Гидроузел | АС-95 | 25.1 | 60 | 64.5161 | 0.11 | 0.003 | 0 | 0.113 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Гидроузел" на ПС "Фрунзе" | 6.3 |  |  |  | 1.7937 | 0.17515 | 6.187
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Журавлевка - Урюпинка - Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-95 | 120.6 | 60 | 64.5161 | 12.85 | 3.797 | 0 | 16.647 | АС-95 | [5 empty] | 25.8029 | 10.724 | Переток от ТПС Джалтыр в сторону ПС Журавлевка 18,9МВА.
1.1 | ПС "Журавлевка" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Журавлевка | АС-95 | 39.6 | 60 | 64.5161 | 0.06 | 0.392 | 0 | 0.452 | АС-95, заградитель ВЧС-200 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Журавлевка" | 10 |  |  |  | 4.52 | 25.8028 | 9.548
1.2 | ПС "Урюпинка" | 2.5 | 2.5 |  | 110 | Журавлевка - Урюпинка | АС-95 | 33 | 60 | 64.5161 | 0.79 | 0.534 | 0 | 1.324 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Урюпинка" | 2.5 |  |  |  | 52.96 | 25.1022 | 1.176
1.3 | ПС "Алексеевка" | 16 | 16 |  | 110 | Урюпинка - Алексеевка | АС-95 | 48 | 60 | 64.5161 | 12 | 2.871 | 0 | 14.871 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ШОЭВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Журавлевка на ПС "Алексеевка" | 16 |  |  |  | 92.9438 | 23.05 | 1.129
Загрузка ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ Джалтырь - Урман - Краснознаменка - Кургальджино - Жантеке - Сабунды - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 135 112,08 8 | 60 | 64.5161 | 20.26 | 12.172 | 0 | 32.432 | АС-95 | [5 empty] | 50.2696 | 26.168 | Переток от ТПС Джалтыр в сторону ПС Урман 16,1МВА
1.1 | ПС "Урман" | 10 | 10 |  | 110 | Джалтырь - Урман | АС-120 | 23.3 | 70 | 75.2688 | 4.49 | 0.387 | 0 | 4.877 | АС-120, СШ-110 кВ АС-240, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ТПС "Джалтырь", ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Урман" | 10 |  |  |  | 48.77 | 44.4153 | 5.123
1.2 | ПС "Краснознаменка" | 10 | 10 |  | 110 | Урман - Краснознаменка | АС-120 АС-95 | 2,1 53,4 | 60 | 64.5161 | 2.45 | 0.373 | 0 | 2.823 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ, ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Урман" на ПС "Краснознаменка" | 10 |  |  |  | 28.23 | 37.9358 | 7.177
1.3 | ПС "Кургальджино" | 10 | 10 |  | 110 | Краснознаменка - Кургальджино | АС-95 | 81.6 | 60 | 64.5161 | 2.53 | 0.64 | 0 | 3.17 | АС-95, СШ-110 кВ АС-95, ТТ-300/5 на ШОЭВ-110 кВ, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жантеке, Краснознаменка на ПС "Кургальджино" | 10 |  |  |  | 31.7 | 33.5602 | 6.83
1.4 | ПС "Жантеке" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Кургальджино - Жантеке | АС-120 | 26.58 | 70 | 75.2688 | 0.37 | 0.314 | 0 | 0.684 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Жантеке" | 6.3 |  |  |  | 10.8571 | 28.6467 | 5.616
1.5 | ПС "Сабунды | 10 | 6.3 |  | 110 | Жантеке-Сабунды | АС-120 | 31.2 | 70 | 75.2688 | 1.7 | 5.762 | 0 | 7.462 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 | 6.3 |  |  |  | 118.4444 | 27.7379 | -1.162
1.6 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Сабунды - Акмолинская | АС-150 АС-120 | 8,0 28,9 | 70 | 75.2688 | 8.72 | 4.696 | 0 | 13.416 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ШОЭВ-110 кВ и ЭВ-110 кВ Жантеке, Воздвиженка, Батыс на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 83.85 | 17.8241 | 2.584
Загрузка ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка"
1 | ВЛ-110 кВ Батыс - Акмолинская отпайка на ПС "Ильинка" |  |  |  | 110 |  | КЛ-110кВ медный 300мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 24.83 | 13.791 | 0 | 38.621 | АС-150 | [5 empty] | 44.3426 | 2.584 | Переток от ПС Батыс в сторону ПС Акмолинская 18,3МВА.
1.1 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Батыс-Акмолинская | КЛ-110кВ медный 300 мм2 АС-150 | 0,152 22,083 | 81 | 87.0968 | 8.72 | 4.696 | 0 | 13.416 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Батыс" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 83.85 | 44.3426 | 2.584
1.2 | ПС "Ильинка" | 25 | 25 |  | 110 | отпайка на ПС "Ильинка" от ВЛ-110 кВ Бытыс - Акмолинская | АС-150 |  | 81 | 87.0968 | 16.11 | 9.095 | 0 | 25.205 | АС-150, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 25 |  |  |  | 100.82 | 28.9391 | -0.205
Загрузка ВЛ-110 кВ Западная - Ильинка
1 | ВЛ-110 кВ Запаная-Ильинка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 16.11 | 9.095 | 0 | 25.205 | АС-120 | [5 empty] | 33.4866 | -0.205
1.1 | ПС "Ильинка" | 25 | 25 |  | 110 | Западная-Ильинка | АС-120 | 8 | 70 | 75.2688 | 16.11 | 9.095 | 0 | 25.205 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 на ПС "Ильинка" | 25 |  |  |  | 100.82 | 33.4866 | -0.205
Загрузка ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Есиль тяговая 1, 2 цепь (при отключени одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | АС-120 | [5 empty] | 39.3257 | 1.9
1.1 | ТПС "Есиль тяговая" | 31.5 | 31.5 |  | 110 | Есил (ЕГПП)-Есиль тяговая | 2АС-120 | 2.7 | 70 | 75.2688 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | АС-120 | 31.5 |  |  |  | 93.9683 | 39.3257 | 1.9
Загрузка ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи)
1 | ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Красивинская 1, 2 цепь (при отключении одной из цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-185 | 0.45 | 48 | 51.6129 | 3.511 | 0.297 | 0 | 3.808 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | [5 empty] | 7.378 | 6.192
1.1 | ПС "Красивинская" | 10 | 10 |  | 110 | Есил (ЕГПП)-Красивинская | 2АС-185 | 0.45 | 92 | 98.9247 | 3.511 | 0.297 | 0 | 3.808 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Красивинская" | 10 |  |  |  | 38.08 | 3.8494 | 6.192
Загрузка ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Лозовая - Новая
1 | ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Лозовая - Новая |  |  |  | 110 |  | АЖ-120 АС-120 | 90,6 33,9 | 70 | 75.2688 | 2.219 | 0.038 | 0 | 2.257 | АС-120, АЖ-120 | [5 empty] | 2.9986 | 14.043
1.1 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 110 | Есил (ЕГПП)-Лозовая | АЖ-120 | 90.6 | 70 | 75.2688 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 | АЖ-120 | 6.3 |  |  |  | 20.619 | 2.9986 | 5.001
1.2 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 110 | Лозовая-Новая | АС-120 | 33.9 | 70 | 75.2688 | 0.92 | 0.038 | 0 | 0.958 | АС-120 | 10 |  |  |  | 9.58 | 1.2728 | 9.042
Загрузка ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - Есил (ЕГПП)
1 | ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Победа - Ейская- Державинская - Пятигорская - Есил (ЕГПП) |  |  |  | 110 |  | АС-70 АС-95 АС150 АС-185 | 109,7 41,5 146 274,9 | 48 | 51.6129 | 26.979 | 0.35 | 0 | 27.329 | АС-70 | [5 empty] | 52.9499 | 26.471
1.1 |  |  |  |  | 110 | Есил (ЕГПП) - Ейская | АС-70 | 66.8 | 48 | 51.6129 |  |  | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 32.0118 | 0
1.2 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | отпайка на ПС "Победа" от ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Ейская | АС-70 | 0.3 | 48 | 51.6129 | 2 | 0.013 | 0 | 2.013 | АС-70 | 10 |  |  |  | 20.13 | 32.0118 | 7.987
1.3 | ПС "Ейская" |  |  |  | 110 | Ейская - Державинская | АС-95 АС-70 | 41,5 42,6 | 48 | 51.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-110 кВ АСО-300 на ПС "Ейская" | 0 |  |  |  |  | 28.1116 | 0
1.4 | ПС "Державинская" | 25 | 25 |  | 110 | Державинская - Пятигорская 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 56,1 58,5 | 92 | 98.9247 | 5.556 | 0.295 | 0 | 5.851 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 выносной в сторону ПС "Ейская", ТФНД-110 кВ ТТ-300/5 в сторону ПС "Пятигорская" 1, 2 цепь, ТТ-200/5 выносной в сторону ПС "Сары Узень" 1, 2 цепь на ПС "Державинская". | 25 |  |  |  | 23.404 | 28.1116 | 19.149
1.5 | ПС "Пятигорская" | 10 | 10 |  | 110 | Пятигорская - Есил (ЕГПП) 1 цепь: 2 цепь: | АС-185 АС-185 | 86,6 73,7 | 92 | 98.9247 | 1.067 | 0.038 | 0 | 1.105 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Пятигорская" | 10 |  |  |  | 11.05 | 22.197 | 8.895
1.6 | ПС "Сары-Узень" | 10 | 6.3 |  |  | Державинская -Сары-Узень 1цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 67,5 67,5 | 81 | 87.0968 | 18 | 0 | 0 | 18 | АС-150 | 6.3 |  |  |  | 285.7143 | 21.08 | -11.7
1.7 | ПС "Тасты-Талды" | 10 |  | 2.5 | 110 | отпайка на ПС "Тасты-Талды" от ВЛ-110 кВ Державинская - Сары-Узень 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-150 | 5,5 5,5 | 81 | 87.0968 | 0.356 | 0.004 | 0 | 0.36 | АС-150 | 2.5 |  |  |  | 14.4 | 0.41333 | 2.14
Загрузка ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Победа
1 | ВЛ-110 кВ Есил (ЕГПП) - Победа |  |  |  | 110 |  | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 2 | 0.013 | 0 | 2.013 | АС-70 | [5 empty] | 3.9002 | 7.987
1.1 | ПС "Победа" | 10 | 10 |  | 110 | Есил (ЕГПП) - Победа | АС-70 | 15.7 | 48 | 51.6129 | 2 | 0.013 | 0 | 2.013 | АС-70 | 10 |  |  |  | 20.13 | 3.9002 | 7.987
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь правая |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | АС-120, на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды правая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет правая | [5 empty] | 36.8014 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет-Шортанды | АС-120 | 52 | 70 | 75.2688 | 27.7 | 0 |  | 27.7 | АС-120 | [5 empty] | 36.8014
Загрузка ВЛ-110 кВ Жолымбет - Шортанды цепь левая
1 | ВЛ-110 кВ Жолымбет - Канкрынка -Шортанды цепь левая |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 53.2 | 60 | 64.5161 | 27.7 | 0.907 |  | 28.607 | АС-120, на ПС "Канкрынка" СШ-110 кВ АС-95. на ПС "Жолымбет: ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Шортанды левая, СШ-110 кВ АС-150. на ПС "Шортанды: СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Жолымбет левая. | [5 empty] | 44.3408 | 1.193
1.1 | Переток мощности между ПС "Жолымбет" и ПС "Шортанды" |  |  |  | 110 | Жолымбет - Канкрынка | АС-120 | 33.5 | 70 | 75.3 | 27.7 | 0 | 0 | 27.7 | [6 empty] | 36.7862
1.2 | ПС "Канкрынка" | 2.5 | 6.3 |  | 110 | Канкрынка-Шортанды | АС-120 | 19.7 | 70 | 75.2688 | 0.4 | 0.907 | 0 | 1.307 | АС-120, СШ-110 кВ АС-95 | 2.5 |  |  |  | 52.28 | 1.7364 | 1.193
Загрузка ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Макинск)-Заводская 1,2 цепь
1 | ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Маинск) -Заводская 1,2 цепь |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 АС-150 | 1,54 2,1 1,8 | 60 | 64.5161 | 12.44 | 1.504 | 0 | 13.944 | АС-95 | [5 empty] | 21.6132 | 2.056
1.1 | ПС "Заводская" | 16 | 16 |  | 110 | Биржан Сал (Макинск) -Заводская 1 цепь: 2 цепь: | АС-150 АС-95 АС-120 | 1,8 1,54 2,1 | 60 | 64.5161 | 12.44 | 1.504 | 0 | 13.944 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Заводская" | 16 |  |  |  | 87.15 | 21.6132 | 2.056
Загрузка ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Макинск)-Карамышевка
1 | ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Макинск) -Карамышевка |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 1.33 | 0.013 | 0 | 1.343 | АС-120, на ПС "Биржан Сал" (Макинск) ТТ-200/5 в сторону ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.7843 | 8.657
1.1 | ПС "Карамышевка" | 10 | 10 |  | 110 | Биржан Сал (Макинск) -Заводская | АС-150 АС-120 | 13,9 51,7 | 70 | 75.2688 | 1.33 | 0.013 | 0 | 1.343 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Карамышевка" | 10 |  |  |  | 13.43 | 1.7843 | 8.657
Загрузка ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Макинск) - Никольская - Алексеевка
1 | ВЛ-110 кВ Биржан Сал (Макинск)-Никольская-Алексеевка |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-150 | 32,3 59,113 | 70 | 75.2688 | 12.71 | 2.918 | 0 | 15.628 | АС-120 | [5 empty] | 20.7629 | 5.542 | Переток от ПС Биржан Сал (Макинск) в сторону ПС Алексеевка 21,1МВА.
1.1 | ПС "Никольская" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Биржан Сал (Макинск)-Никольская | АС-150 | 48.313 | 81 | 87.0968 | 0.71 | 0.048 | 0 | 0.758 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Никольская" | 6.3 |  |  |  | 12.0317 | 20.6262 | 5.542
1.2 | ПС "Алексеевка" | 16 | 16 |  | 110 | Никольская-Алексеевка | АС-150 АС-120 | 10,8 32,3 | 70 | 75.2688 | 12 | 2.87 | 0 | 14.87 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Биржан Сал (Макинск) на ПС "Алексеевка" | 16 |  |  |  | 92.9375 | 19.7559 | 1.13
Загрузка ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет
1 | ВЛ-110 кВ Степная - Искра - Жолымбет |  |  |  | 110 |  | АС-95 АС-120 | 25,3 66,2 | 60 | 64.5161 | 12.66 | 0.271 | 0 | 12.931 | АС-95 | [5 empty] | 20.043 | 6.169
1.1 | ПС "Искра" | 10 | 7.5 |  | 110 | Степная - Искра | АС-95 АС-120 | 25,3 18,2 | 60 | 64.5161 | 1.22 | 0.111 | 0 | 1.331 | АС-95, СШ-110 кВ АС-120, ТФЗМ-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Степная" на ПС "Искра" | 7.5 |  |  |  | 17.7467 | 17.4745 | 6.169
1.2 | ПС "Жолымбет" | 25 | 25 |  | 110 | Жолымбет - Искра | АС-120 | 48 | 70 | 75.2688 | 11.44 | 0.16 | 0 | 11.6 | АС-120, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на ЭВ-110 кВ Степная на ПС "Жолымбет" | 25 |  |  |  | 46.4 | 15.4114 | 13.4
Загрузка ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - ЧЛЗ - Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - ЧЛЗ- Промзона - Городская - Астана цепь правая, левая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 2АС-150 2АС-95 | 2,46 5,906 2,19 1,884 2,8 | 332 | 356.9892 | 106.608 | 69.007 | 0 | 175.615 | АССС-570, на АТЭЦ-2 ТТ-1000/5 в стороу ПС "Астана" цепь правая, левая | [5 empty] | 49.1934 | 41.616
1.1 | ПС "Астана" | 63 | 63 |  | 110 | АТЭЦ-2-Астана | 2АССС-570 2АССС-380 2АС-185 | 2,46 4,434 2,19 | 92 | 98.9247 | 47.96 | 3.581 | 0 | 51.541 | АС-185, СШ-110 кВ АС-185 на ПС "Астана" | 63 |  |  |  | 81.8111 | 108.5342 | 11.459
1.2 | ПС "ЧЛЗ" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "ЧЛЗ" | 2АС-150 2АС-95 | 1,884 2,8 | 60 | 64.5161 | 7.86 | 1.983 | 0 | 9.843 | АС-95, СШ-110 кВ АС-150 на ПС "ЧЛЗ" | 40 |  |  |  | 24.6075 | 56.4329 | 30.157
1.3 | ПС "Городская" | 40 | 40 |  | 110 | Отпайка на ПС "Городская" | 2АССС-380 | 0.556 | 258 | 277.4194 | 27.511 | 24.888 | 0 | 52.399 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 130.9975 | 41.1763 | -12.399
1.4 | ПС "Промзона" | 40 | 63 |  | 110 | Отпайка на ПС "Промзона" | 2АССС-380 | 0.916 | 258 | 277.4194 | 23.277 | 38.555 | 0 | 61.832 | АССС-380 | 40 |  |  |  | 154.58 | 22.2883 | -21.832
Загрузка ВЛ-110 кВ АТЭЦ--2 - ИКИ -Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ--2 - ИКИ-Сороковая тяг. - Красный Яр цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-70 2АС-120 2АС-150 2АС-185 | 0,07 13,7 2,95 0,9 | 70 | 75.2688 | 19.05 | 19.28 | 22.222 | 60.552 | АС-120 | [5 empty] | 80.4477 | 23.97
1.1 | ПС "Сороковая тяг." | 40 | 40 |  | 110 | АТЭЦ-2-Сороковая тяг. | 2АС-185 2АС-120 | 0,9 8,5 | 70 | 75.2688 | 15.888 | 0 | 22.222 | 38.11 | АС-120 | 40 |  |  |  | 39.72 | 91.9223 | 24.112
1.2 | ПС "ИКИ" | 16 | 16 |  | 110 | Отпайка на ПС "ИКИ" | 2АС-70 | 0.07 | 48 | 51.6129 | 2.622 | 16.222 | 0 | 18.844 | АС-70 | 16 |  |  |  | 117.775 | 41.2905 | -2.844
1.3 | ПС "Красный Яр" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | Отпайка на ПС "Красный Яр" | 2АС-120 2АС-150 | 5,2 2,95 | 70 | 75.2688 | 0.54 | 3.058 | 0 | 3.598 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Красный Яр" | 6.3 |  |  |  | 57.1111 | 4.7802 | 2.702
Загрузка ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - Коянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка - Достык
1 | ВЛ-110 кВ АТЭЦ-2 - Коянды-Южная - Ново-Александровка - Вишневка - Рождественка -Достык |  |  |  | 110 |  | АС-120 АС-185 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 95,623 78,045 1,3 | 70 | 75.2688 | 47.39 | 32.334 | 50 | 129.724 | АС-120, СШ-110 кВ АС-70 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 172.3476 | 17.276
1.1 |  |  |  |  | 110 | АТЭЦ-2 - Коянды-Южная | АС-120 | 21.364 | 70 | 75.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-120 | 0 |  |  |  |  | 167.0007 | 0
1.2 | ПС "Коянды-Южная" | 25 | 25 |  | 110 | Коянды-Южная - Ново-Александровка | АС-120 АС-185 | 25,749 0,105 | 70 | 75.2688 | 10.74 | 9.134 | 0 | 19.874 | АС-120 | 25 |  |  |  | 79.496 | 167.0007 | 5.126
1.3 | ПС "Ново-Александровка" | 40 | 40 |  | 110 | Ново-Александровка-Вишневка | АС-120 АС-185 | 41,71 1,94 | 70 | 75.2688 | 14.19 | 14.924 | 50 | 79.114 | АС-120, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Ново-Александровка" | 40 |  |  |  | 72.785 | 140.5966 | 10.886
1.4 | ПС "Вишневка" | 16 | 16 |  | 110 | Вишневка-Рождественка | АС-185 | 76 | 92 | 98.9247 | 11.43 | 5.4 | 0 | 16.83 | АС-185, СШ-110 кВ АС-70, ТФНД-110 кВ 300/5 в сторону ПС "Рождественка" на ПС "Вишневка" | 16 |  |  |  | 105.1875 | 35.488 | -0.83
1.5 | ПС "Рождественка" | 16 | 16 |  | 110 | Рождественка-Достык | АС-120 КЛ-110кВ медный 630мм2 | 6,8 1,3 | 70 | 75.2688 | 11.03 | 2.876 | 0 | 13.906 | АС-120, СШ-110 кВ АС-185, ТТ-300/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Рождественка" | 16 |  |  |  | 86.9125 | 18.4751 | 2.094
Загрузка ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды
1 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Арман - Елизаветинка - Дамса - Шортанды |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 67.512 | 92 | 98.9247 | 16.107 | 62.046 | 0 | 78.153 | АС-185 | [5 empty] | 79.0025 | 6.169 | Переток от ПС Акмола (ЦГПП) в сторону ПС Елизаветинка 65,9МВА.
1.1 | ПС "Арман" | 25 | 25 |  | 110 | отпайка на ПС "Арман" от ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП)-Елизаветинка | АС-185 | 2 | 92 | 98.9247 | 7.777 | 57 | 0 | 64.777 | АС-185 | 25 |  |  |  | 259.108 | 79.0025 | -39.777
1.2 | ПС "Елизаветинка" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП)- Елизаветинка | АС-185 | 32.442 | 92 | 98.9247 | 1.33 | 2.777 | 0 | 4.107 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Елизаветинка" | 6.3 |  |  |  | 65.1905 | 13.5214 | 2.193
1.3 | ПС "Дамса" | 6.3 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Елизаветинка - Дамса | АС-185 | 27.17 | 92 | 98.9247 | 1.22 | 1.104 | 0 | 2.324 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Дамса" | 6.3 |  |  |  | 36.8889 | 9.3697 | 3.976
1.4 | ПС "Шортанды" | 10 | 6.3 |  | 110 | ВЛ-110 кВ Дамса - Шортанды | АС-185 | 5.9 | 92 | 98.9247 | 5.78 | 1.165 | 0 | 6.945 | АС-185, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 на ЭВ-110 кВ Елизаветинка на ПС "Шортанды" | 6.3 |  |  |  | 110.2381 | 7.0205 | -0.645
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды - Петровка |  |  |  | 110 |  | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 1.22 | 0.011 | 0 | 1.231 | АС-120, на ПС "Шортанды": ТТ-200/5 на ЭВ-110 кВ Петровка. | [5 empty] | 1.6355 | 8.769
1.1 | ПС "Петровка" | 10 | 10 |  | 110 | Шортанды - Петровка | АС-120 | 46.1 | 70 | 75.2688 | 1.22 | 0.011 | 0 | 1.231 | АС-120, СШ-110 кВ АС-120 на ПС "Петровка" | 10 |  |  |  | 12.31 | 1.6355 | 8.769
Загрузка ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток)
1 | ВЛ-110 кВ Шортанды -Алексеевка (переток) |  |  |  | 110 |  | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 30 | 0 | 0 | 30 | АС-150 | [5 empty] | 34.4444 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Шортанды" и ПС "Алексеевка" |  |  |  | 110 | Шортанды -Алексеевка | АС-150 | 34.76 | 81 | 87.0968 | 30 | 0 | 0 | 30 | АС-150, на ПС "Шортанды": СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300 /5 на ЭВ-110 кВ Алексеевка. На ПС "Алексеевка": СШ-110 кВ АС-150, ТФНД-110 кВ 200/5 в сторону ПС "Шортанды". | [5 empty] | 34.4444
Загрузка ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Арман
1 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Арман |  |  |  | 110 |  | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 7.777 | 57 | 0 | 64.777 | АС-185 | [5 empty] | 65.4811 | -39.777
1.1 | ПС "Арман" | 25 | 25 |  | 110 | Акмола (ЦГПП)-Арман | АС-185 | 5.8 | 92 | 98.9247 | 7.777 | 57 | 0 | 64.777 | АС-185 | 25 |  |  |  | 259.108 | 65.4811 | -39.777
Загрузка ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - АТЭЦ-2 цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи) |  |  |  | 110 |  | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 160 | 0 | 0 | 160 | АС-240 | [5 empty] | 135.2727 | 0
1.1 | Переток мощности между ПС "Акмола" (ЦГПП) и АТЭЦ-2 |  |  |  | 110 | Акмола (ЦГПП)-АТЭЦ-2 | 2АС-240 | 10.576 | 110 | 118.2796 | 160 | 0 | 0 | 160 | АС-240 | [5 empty] | 135.2727
Загрузка ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая (двухцепная - при выводе одной цепи)
1 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Западная с отпайкой на ТПС "Астана тяг." цепь левая, правая |  |  |  | 110 |  | 2АС-150 2АС-185 | 1,6 20,1 | 92 | 98.9247 | 177 | 0 | 0 | 177 | АС-185 | [5 empty] | 178.9239 | 24
1.1 | ПС "Акмола (ЦГПП) (переток) |  |  |  | 110 | Акмола (ЦГПП)-Западная | 2АС-185 | 20.1 | 92 | 98.9247 | 177 | 0 | 0 | 177 | АС-185 | [5 empty] | 197.2943
1.2 | ТПС "Астана тяг." | 40 | 40 |  | 110 | ответвление на ТПС "Астана тяг." | 2АС-150 | 1.6 | 81 | 87.0968 | 16 | 0 | 0 | 16 | АС-150 | 40 |  |  |  | 40 | 18.3704 | 24
Загрузка ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Талапкер - Воздвиженка - Акмолинская
1 | ВЛ-110 кВ Акмола (ЦГПП) - Талапкер -Воздвиженка - Акмолинская |  |  |  | 110 |  | АС-150 АС-185 | 21,2 23,826 | 81 | 87.0968 | 18.98 | 13.09 | 0 | 32.07 | АС-150 | [5 empty] | 36.8211 | 39.93 | Переток от ПС Акмола (ЦГПП) в сторону ПС Талапкер 26,7МВА.
1.1 | ПС "Талапкер" | 40 | 40 |  | 110 | Акмола (ЦГПП)-Талапкер (от ПС "Талапкер" ВЭС 50 МВА) | АС-185 | 19.671 | 92 | 98.9247 | 8.22 | 7.618 | 0 | 15.838 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТТ-400/5 на СЭВ-110 кВ на ПС "Талапкер" | 40 |  |  |  | 39.595 | 34.2603 | 24.162
1.2 | ПС "Воздвиженка" | 16 | 16 |  | 110 | Талапкер-Воздвиженка | АС-185 | 4.155 | 92 | 98.9247 | 2.04 | 0.776 | 0 | 2.816 | АС-185, СШ-110 кВ АС-150, ТМГ-110 кВ 600/5 в сторону ПС "Акмола" (ЦГПП) на ПС "Воздвиженка" | 16 |  |  |  | 17.6 | 18.2502 | 13.184
1.3 | ПС "Акмолинская" | 16 | 16 |  | 110 | Воздвиженка-Акмолинская | АС-150 | 21.2 | 81 | 87.0968 | 8.72 | 4.696 | 0 | 13.416 | АС-150, СШ-110 кВ АС-120, ТТ-300/5 в сторону ПС "Воздвиженка" на ПС "Акмолинская" | 16 |  |  |  | 83.85 | 15.4036 | 2.584