## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ АПЭС на 01.01.2025 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,1 0,28 | 16 | 17.2 | 0.99 | 0.097 | 0 | 1.087 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 6.3198 | 3.113
1.1 | ПС "Кварц" | 1 | 2.5 |  | 35 | Вишневка-Кварц | АС-70 АС-95 | 5,6 0,14 | 16 | 17.2 | 0.26 | 0.001 | 0 | 0.261 | АС-70 , ТТ-150/5 (на СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кварц" | 1 |  |  |  | 26.1 | 6.3198 | 0.739
1.2 | ПС "Раздольная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Кварц-Раздольная | АС-70 АС-95 | 25,8 0,14 | 16 | 17.2 | 0.33 | 0.092 | 0 | 0.422 | АС-70 , ТТ-100/5 (МВ-35кВ Анар), СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Раздольная" | 1.6 |  |  |  | 26.375 | 4.8023 | 1.178
1.3 | ПС "Анар" | 1.8 | 1.6 |  | 35 | Раздольная - Анар | АС-70 | 25.7 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0.004 | 0 | 0.404 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Анар" | 1.6 |  |  |  | 25.25 | 2.3488 | 1.196
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Михайловка
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Михайловка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 25,6 | 16 | 17.2 | 0.62 | 0.046 | 0 | 0.666 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 3.8721 | 0.934
1.1 | ПС "Михайловка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вишневка - Михайловка | АС-70 | 25.6 | 16 | 17.2 | 0.62 | 0.046 | 0 | 0.666 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Михайловка" | 1.6 |  |  |  | 41.625 | 3.8721 | 0.934
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Щебзавод
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Щебзавод |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 6.9767 | 1.3
1.1 | ПС "Щебзавод" | 2.5 |  |  | 35 | Вишневка - Щебзавод | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 48 | 6.9767 | 1.3
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Тургеневка - Оросительная- Константиновка -Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Тургеневка -Оросительная-Константиновка-Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 74.6 | 16 | 17.2 | 1.54 | 0.003 | 3.333 | 4.876 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка" | [5 empty] | 28.3488 | 3.957
1.1 | ПС "Тургеневка" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Вишневка-Тургеневка | АС-70 | 16.05 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0 | 3.333 | 3.733 | АС-70 , ТТ-100/5 (на СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Оросительная" и ПС "Вишневка" на ПС "Тургеневка" | 1.8 |  |  |  | 22.2222 | 28.3488 | 1.4
1.2 | ПС "Оросительная" | 1 | 2.5 |  | 35 | Тургеневка- Оросительная | АС-70 | 12,18 | 16 | 17.2 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Тургеневка" и ПС "Константиновка" на ПС "Оросительная" | 1 |  |  |  | 8 | 6.6453 | 0.92
1.3 | ПС "Константиновка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Оросительная - Константиновка | АС-70 | 23.17 | 16 | 17.2 | 0.9 | 0.001 | 0 | 0.901 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35кВ на ПС "Константиновка" | 2.5 |  |  |  | 36.04 | 6.1802 | 1.599
1.4 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Константиновка - Белоярка | АС-70 | 23.2 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0.162 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35кВ Константиновка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 10.125 | 0.94186 | 1.438
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Ижевская - Шептыкуль тяговая цепь левая
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Ижевская - ПТФ - Шептыкуль тяговая цепь левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 15.72 | 16 | 17.2 | 3.04 | 0.472 | 0 | 3.512 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 20.4186 | 2.088
1.1 | ПС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | Вишневка - Ижевская | АС-70 | 2.4 | 16 | 17.2 | 2.81 | 0.472 | 0 | 3.282 | АС-70 , ТТ-300/5 на СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 82.05 | 20.4186 | 0.718
1.2 | ПС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ижевская - Шептыкуль тяговая отпайка на ПС "ПТФ" | АС-70 | 13.32 | 16 | 17.2 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 14.375 | 1.3372 | 1.37
Загрузка ВЛ-35 кВ Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая
1 | ВЛ-35 кВ Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 4,8 19,43 | 16 | 17.2 | 6.349 | 0.472 | 0 | 6.821 | АС-70, ТТ-150/5 на ПС "Вишневка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 39.657 | 6.039
1.1 |  |  |  |  | 35 | Вишневка - Шептыкуль тяговая цепь правая (ствол линии) | АС-70 | 12.58 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 43.5398
1.2 | ПС 35/0,4 кВ "Вишневский завод ЖБШ" | 0.56 | 0.56 |  | 35 | отпайка на ПС "Вишневский завод ЖБШ" | АС-70 | 0.35 | 16 | 17.2 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 35.5357 | 43.5398 | 0.361
1.3 | ПС "ЕЦ-166/5" | 1.6 |  |  | 35 | отпайка на ПС "ЕЦ-166/5 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 13.9375 | 42.3829 | 1.377
1.4 | ПС "Щебкарьер" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Щебкарьер" ( от ВЛ-35 кВ ПС "ЕЦ-166/5) | АС-50 | 0.8 | 12.7 | 13.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | АС-50 | 2.5 |  |  |  | 92 | 40.7432 | 0.2
1.5 | ПС "Карьер" | 2.5 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Карьер" с отайки на ПС "ЕЦ-116/5", ПС "Щебкарьер" | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 22.04 | 23.8314 | 1.949
1.6 | ПС "ХПП" | 0.56 | 0.1 |  | 35 | отпайка на ПС "ХПП" | АС-70 | 0.03 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | АС-70 | 0.1 |  |  |  | 36 | 20.6279 | 0.064
1.7 | ПС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | отпайка на ПС "Ижевская" | АС-70 | 0.37 | 16 | 17.2 | 2.81 | 0.472 | 0 | 3.282 | АС-70 , ТТ-300/5 на СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 82.05 | 20.4186 | 0.718
1,8 | ПС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "ПТФ" | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 14.375 | 1.3372 | 1.37
Загрузка ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,68 5,22 | 16 | 17.2 | 3.08 | 0.763 | 0 | 3.843 | АС-70, ТТ-100/5 на ТПС "Сары-Оба тяговая", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 22.343 | 14.357
1.1 |  |  |  |  | 35 | Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка | АС-70 | 4.07 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 22.343
1.2 | ПС "Ново-Владимировка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ново-Владиморовка-Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 11,35 0,65 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.008 | 0 | 0.208 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ново-Владимировка" | 2.5 |  |  |  | 8.32 | 22.343 | 2.292
1.3 | ПС "Сары-Оба" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 24,2 1,22 | 16 | 17.2 | 0.3 | 0.011 | 0 | 0.311 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35кВ на ПС "Сары-Оба" | 1.6 |  |  |  | 19.4375 | 21.1337 | 1.289
1.4 | ПС "Вячеславка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Вячеславка" от ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 4.5 | 16 | 17.2 | 1.12 | 0.484 | 0 | 1.604 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35кВ Сары-Оба, Юлия, Шептыкуль тяговая на ПС "Вячеславка" | 2.5 |  |  |  | 64.16 | 19.3256 | 0.896
1.5 | ПС "Юлия | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Юлия | АС-70 АС-95 | 1,2 3,35 | 16 | 17.2 | 0.06 | 0.26 | 0 | 0.32 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Юлия" | 1.6 |  |  |  | 20 | 10 | 1.28
1.6 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | АС-70 | 10 |  |  |  | 14 | 8.1395 | 8.6
Загрузка ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел
1 | ВЛ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузеел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 8.1395 | 8.6
1.1 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | АС-70 | 10 |  |  |  | 14 | 8.1395 | 8.6
Загрузка ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел
1 | ВЛ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Сары-Оба тяговая" | [5 empty] | 8.1395 | 8.6
1.1 | ПС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | АС-70 | 10 |  |  |  | 14 | 8.1395 | 8.6
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,04 12,72 | 12.7 | 13.6 | 9.86 | 9.18 | 4.373 | 23.413 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 172.1544 | -1.189
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 150.3193
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.27 | 0.019 | 0 | 0.289 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 11.56 | 150.3193 | 2.211
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.68 | 0.182 | 0 | 0.862 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Южная" на ПС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 86.2 | 148.639 | 0.138
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 1.2 | 0.151 | 0 | 1.351 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 84.4375 | 142.3008 | 0.249
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,843 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 1.863 | 3.279 | 7.012 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря на ПС "Софиевка" | 6.3 |  |  |  | 59.254 | 132.367 | 2.567
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 80.8081 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 3,87 3,227 | 16 | 17.2 | 5.54 | 3.74 | 1.094 | 10.374 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СЭВ-35 кВ на ПС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 147.3016 | 60.314 | -2.98
Загрузка ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 11,879 3,227 | 16 | 17.2 | 0.95 | 1.935 | 0.3 | 3.185 | АС-70, ТТ-300/5 выносные в сторону ПС "Куянды" на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 18.5174 | 4.54
1.1 |  |  |  |  | 35 | Промзона - Коянды-Южная | АС-95 АС-70 | 3,157 10,66 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 18.5174 | 0
1.2 | ПС 35/0,4 кВ "Алаш" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "Алаш" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ АПвПуг 1*95 | 0.518 | 16 | 17.2 | 0.26 | 1.935 | 0 | 2.195 | АС-70 | 1 |  |  |  | 219.5 | 16.7733 | -1.195
1.3 | ПС 35/0,4 кВ "L-Profi" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "L-Profi" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.929 | 16 | 17.2 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | АС-70 | 1 |  |  |  | 13 | 4.0116 | 0.87
1.4 | ПС 35/0,4 кВ "МолПродуктСервис" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "МолПродуктСервис" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.2 | 16 | 17.2 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | АС-70 | 1 |  |  |  | 19 | 3.2558 | 0.81
1.5 | БКТП-35/0,4кВ (ТОО "Строительная Компания Астана-НСТ") | 0.63 |  |  | 35 | отпайка от оп.№63 от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная (Объект - строительство комплекса по обслуживанию большегрузных автомобилей и автомойки) | АС-70 | 0.398 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | АС-70 | 0.63 |  |  |  | 15.873 | 2.1512 | 0.53
1.6 | БКТП-35/0,4кВ (ТОО "А-Сталь Азия") | 1.6 |  |  | 35 | отпайка от оп.№31/1 от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная (Складские помещения) | КЛ-35кВ | 0.365 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-70 | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.5698 | 1.4
1.7 | ПС 35/0,4 кВ "Северные гряды" | 1 |  |  | 35 | отпайка КЛ-35 кВ на ПС "Северная гряда" от ВЛ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.05 | 16 | 17.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | АС-70 | 1 |  |  |  | 7 | 0.40698 | 0.93
Загрузка ВЛ-35 кВ Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 0,4 9,48 30,763 | 16 | 17.2 | 4.09 | 3.176 | 5.852 | 13.118 | АС-70, ТТ-100/5 на ПС "Ново-Александровка", ТТ-300/5 на ТПС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 76.2674 | 0.944
1.1 |  |  |  |  | 35 | Ново-Александровка - Юбилейная | АС-95 | 5.912 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, | 0 |  |  |  |  | 76.8902 | 0
1.2 | ПС "Юбилейная" | 4 | 4 |  | 35 | Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 АС-70 | 14,187 4,74 | 16 | 17.2 | 2 | 1.635 | 0.498 | 4.133 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Юбилейная" | 4 |  |  |  | 90.875 | 76.8902 | 0.365
1.3 | ПС "КомСервис ЖЖ" | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на ПС "КомСервис ЖЖ" от ВЛ-35 кВ Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 | 0.085 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.63 |  |  |  | 0 | 52.8612 | 0.63
1.4 | ПС "Волгодоновка" | 4 | 4 |  | 35 | Волгодоновка - Шептыкуль тяговая | АС-70 АС-95 | 4,74 10,579 | 16 | 17.2 | 1.88 | 1.541 | 5.354 | 8.775 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Волгодоновка" | 4 |  |  |  | 85.525 | 52.8612 | 0.579
1.5 | ПС "Бабатайский ХПП" | 0.32 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Бабатайский ХПП" от Волгодоновка - Шептыкуль тяговая | АС-35 | 0.4 | 10.6 | 11.39 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | АС-35 | 0.32 |  |  |  | 65.625 | 1.8437 | 0.11
Загрузка ВЛ-35 кВ Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка
1 | ВЛ-35 кВ Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка |  |  |  | 35 |  | КЛ-35 кВ АС-50 АС-70 АС-95 КЛ-35 кВ | 0,65 16,498 4,59 0,15 1,363 | 12.7 | 13.6 | 8.48 | 5.126 | 1.234 | 14.249 | АС-50 | [5 empty] | 104.7721 | -3.502
1.1 |  |  |  |  | 35 | Восточная-Интернациональная | КЛ-35 кВ (ПвПг-1х120/16-35кВ) АС-70 АС-50 | 0,65 2,9 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0.536 | 0.536 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 99.164
1.2 | БКТП-35/0,4кВ (ТОО "Eurotransit Comex" Объект- Коммунально-складские помещения") | 1.6 |  |  | 35 | отпайка на БКТП-35/0,4 кВ оп.№33 от ВЛ-35 кВ Восточная - Интернациональная | КЛ-35 кВ АС-50 | 1,363 0,078 | 12.7 | 13.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 1.25 | 95.2228 | 1.58
1.3 | ПС "Интернациональная" | 10 | 6.3 |  | 35 | Интернациональная - Мичурина | АС-70 АС-50 | 1,59 2,28 | 12.7 | 13.6 | 7.22 | 2.582 | 0.107 | 9.909 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Мичурино" на ПС "Интернациональная" | 6.3 |  |  |  | 155.5873 | 95.0758 | -3.502
1.4 | ПС 35/0,4 кВ "Производственный комплекс" (ТОО "R n R Group") | 2.5 | 2.5 |  | 35 | 2 КЛ-35 кВ от ПС "Интернациональная" | КЛ-35кВ (АПВБП 3х50) | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЛ-35кВ (АПВБП 3х50) | 2.5 |  |  |  | 0 | 22.2155 | 2.5
1.5 | ПС "Мичурино" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Мичурино-Красный Яр (СШ) | АС-70 | 0.1 | 16 | 17.2 | 1.1 | 2.544 | 0 | 3.644 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Мичурино" | 1.6 |  |  |  | 227.75 | 22.2155 | -2.044
1.6 | ПС "Солнечная" | 3.2 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Солнечная" от ВЛ-35 кВ Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 | 0.02 | 12.7 | 13.6 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Солнечная" | 3.2 |  |  |  | 4.375 | 1.0294 | 3.06
1.6 |  |  |  |  | 35 | Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 АС-95 | 12,52 0,15 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0.591 |  | АС-50, ТТ-100/5 выносные на ПС "Ново-Александровка" | 0 |  |  |  |  | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Рождественка-Целиноградская
1 | ВЛ-35 кВ Рождественка - Целиноградская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 АС-120 АС-150 | 4 21,146 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 5.442 | 1.096 | 1.11 | 7.648 | ТТ-300/5 выносные в сторону линии, на СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 на ПС "Рождественка" | [5 empty] | 35.5721 | 4.118
1.1 | ПС "Целиноградская" | 4 | 6.3 | 4 | 35 | Рождественка - Целиноградская | АС-95 АС-120 АС-150 | 10,83 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 5.33 | 1.096 | 0.444 | 6.87 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 в сторону ПС "Насосная" на ПС "Целиноградская" | 4 |  |  |  | 160.65 | 35.5721 | -2.426
1.2 | ПС 35/6 кВ "Карьер" | 1 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Рождественка-Целиноградская | АС-50 | 4 | 20 | 21.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | АС-50 | 1 |  |  |  | 10 | 3.6186 | 0.9
1.3 | ПС 35/10 кВ "Насосная" (Талдыколь) | 1 |  |  | 35 | Целиноградская - Насосная (5,95 км на балансе АПЭС, 3,6 на балансе АСА) | АС-95 | 9.55 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 0.666 | 0.676 | АС-95 | 1 |  |  |  | 1 | 3.1535 | 0.99
1.4 | БКТП 35/0,4кВ (ТОО "ЭлитСтройКомплект" фсфальтный завод) | 1.6 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Асфальтный завод" оп.№50 от ВЛ-35кВ Целиноградская - Насосная | АС-95 | 0.666 | 20 | 21.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-95 | 1.6 |  |  |  | 0.0625 | 0.0093023 | 1.599
1.5 | БКТП 35/0,4кВ (ТОО "Кумтас АКК" бетонный завод) | 0.63 |  |  | 35 | Отпайка на ПС "Бетоный завод" оп.№42 от ВЛ-35кВ Целиноградская - Насосная | АС-95 | 0.1 | 20 | 21.5 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-95 | 0.63 |  |  |  | 0.15873 | 0.0046512 | 0.629
Загрузка ВЛ-35 кВ Рождественка - Романовка - Красноярка - Жангиз - Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды
1 | ВЛ-35 кВ Рождественка-Романовка-Красноярка-Жангиз-Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 34,5 25,3 69,163 | 12.7 | 13.6 | 5.15 | 0.996 | 2.2 | 8.346 | АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Романовка, на СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 на ПС "Рождественка" | [5 empty] | 61.3676 | 6.154
1.1 | ПС "Романовка" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Рождественка - Романовка | АС-95 | 7.191 | 20 | 21.5 | 1 | 0.461 | 0 | 1.461 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Красноярка", ТТ-75/5 МВ-35 кВ Рождественка на ПС "Романовка". | 1.6 |  |  |  | 91.3125 | 43.3496 | 0.139
1.2 | ПС "Красноярка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Романовка -Красноярка | АС-50 | 19.7 | 12,7 | 13.6 | 1.06 | 0.064 | 0 | 1.124 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноярка" | 2.5 |  |  |  | 44.96 | 36.5542 | 1.376
1.3 | ПС "Жангиз-Кудук" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Красноярка - Жангиз-Кудук | АС-95 | 9.125 | 20 | 21.5 | 1.2 | 0.199 | 0 | 1.399 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жангиз-Кудук" | 2.5 |  |  |  | 55.96 | 28.2895 | 1.101
1.4 | ПС "М.Маметовой" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Жангиз-Кудук - М.Маметовой | АС-95 | 15.478 | 20 | 21.5 | 0.38 | 0.015 | 0 | 0.395 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Жангиз-Кудук и Челкарская, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "М.Маметовой" | 1.6 |  |  |  | 24.6875 | 21.7826 | 1.205
1.5 | ПС "Челкарская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | М.Маметовой-Челкарская | АС-95 | 11,916 | 20 | 21.5 | 0.41 | 0.072 | 2.2 | 2.682 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ М.Маметовой на ПС "Челкарская" | 1.6 |  |  |  | 30.125 | 19.9453 | 1.118
1.6 | ПС "Красный Флаг" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Челкарская - Красный Флаг | АС-70 | 25.3 | 16 | 17.2 | 1.1 | 0.185 | 0 | 1.285 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Челкарская на ПС "Красный Флаг" | 2.5 |  |  |  | 51.4 | 7.4709 | 1.215
1.7 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - Красный Флаг | АС-50 | 14.8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Красный Флаг и М.Маметовой (выносной), ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - М.Маметовой | АС-95 | 25.453 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Сабунды - Нурводы
1 | ВЛ-35 кВ Сабунды -Нурводы |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Нурводы (выносной), ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | [5 empty] | 8.3721 | -0.8
1.1 | ПС 35/10 кВ "Нурводы" | 1 | 1.6 |  | 35 | Сабунды - Нурводы | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | АС-95 | 1 |  |  |  | 180 | 8.3721 | -0.8
Загрузка ВЛ-35 кВ Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино
1 | ВЛ-35 кВ Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 80,9 30 | 16 | 17.2 | 0.68 | 0.276 | 0 | 0.956 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Сабунды" | [5 empty] | 5.5581 | 3.244
1.1 | ПС "Кенбидаик" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Сабунды - Кенбидаик | АС-95 | 18.6 | 20 | 21.5 | 0.26 | 0.055 | 0 | 0.315 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Арыкты" на ПС "Кебидаик" | 1.6 |  |  |  | 19.6875 | 4.4779 | 1.285
1.2 | ПС "Арыкты" | 1.6 | 2,5 |  | 35 | Кенбидаик - Арыкты | АС-95 | 11,4 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0.214 | 0 | 0.614 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кумгуль, Заградитешль ЗВС-100 в сторону ПС "Кургальджино" и ПС "Кенбидаик" на ПС "Арыкты" | 1.6 |  |  |  | 38.375 | 3.0128 | 0.986
1.3 | ПС "Кумгуль" | 1 | 1 |  | 35 | Арыкты - Кумгуль | АС-70 | 34.6 | 16 | 17.2 | 0.02 | 0.007 | 0 | 0.027 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кумгуль" | 1 |  |  |  | 2.7 | 0.15698 | 0.973
1.4 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Арыкты | АС-70 | 46.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Арыкты", ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Жантеке - Коммуна - Кургальджино
1 | ВЛ-35 кВ Жантеке - Коммуна - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 24,4 7,6 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-150/5 на МВ-35-2 и СМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 на ПС "Жантеке" | [5 empty] | 2.093 | 1.24
1.1 | ПС "Коммуна" | 1.6 |  |  | 35 | Жантеке - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12,4 3,8 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Коммуна" | 1.6 |  |  |  | 22.5 | 2.093 | 1.24
1.2 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12 3,8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке
1 | ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,2 29 | 12.7 | 13.6 | 0.65 | 0.107 | 0 | 0.757 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные МВ-35 кВ Полтавка, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Краснознаменка" | [5 empty] | 5.5662 | 3.743
1.1 | ПС "Полтавка" | 1 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Полтавка | АС-50 | 24.8 | 12.7 | 13.6 | 0.4 | 0.011 | 0 | 0.411 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Буревестник, Заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Краснознаменка" на ПС "Полтавка" | 1 |  |  |  | 41.1 | 5.5662 | 0.589
1.2 | ПС "Буревестник" | 1 | 1,6 |  | 35 | Полтавка - Буревестник | АС-50 | 15.7 | 12,7 | 13.6 | 0.07 | 0.018 | 0 | 0.088 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 на ПС "Буревестник" | 1 |  |  |  | 8.8 | 2.5441 | 0.912
1.3 | ПС "Ушакова" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Буревестник - Ушакова | АС-50 | 12.7 | 12,7 | 13.6 | 0.18 | 0.078 | 0 | 0.258 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 выносные в сторону ПС "Жантеке", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ушакова" | 2.5 |  |  |  | 10.32 | 1.8971 | 2.242
1.4 |  |  |  |  | 35 | Жантеке - Ушакова | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 |  |  | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ушакова, ТТ-150/5 на МВ-35-2 и СМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 на ПС "Жантеке" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Кургальджино -Уркендеу - Абая - Армавирская - Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка
1 | ВЛ-35 кВ Кургальджино -Уркендеу-Абая - Армавирская-Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 47,5 72,44 41,46 | 12.7 | 13.6 | 0.6 | 0.1562 | 0 | 0.7562 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Абая, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | [5 empty] | 5.5603 | 3.8438
1.1 | ПС "Уркендеу" | 1 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Уркендеу | АС-70 АС-95 | 11,74 5,48 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0.128 | 0 | 0.488 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Абая на ПС "Уркендеу" | 1 |  |  |  | 48.8 | 4.7323 | 0.512
1.2 | ПС "Абая" | 1 | 1,6 |  | 35 | Уркендеу - Абая | АС-70 АС-95 | 28,3 5,48 | 16 | 17.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Абая" | 1 |  |  |  | 5 | 1.8951 | 0.95
1.3 | ПС "Армавирская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Абая - Армавирская | АС-50 АС-70 | 3 32,4 | 12.7 | 13.6 | 0.03 | 0.0002 | 0 | 0.0302 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Калинина, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Абая, заградитель ЗВС-100 в сторону ПС "Абая" на ПС "Армавирская" | 1 |  |  |  | 3.02 | 1.6044 | 0.9698
1.4 | ПС "Калинина" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Армавирская - Калинина | АС-50 | 31.5 | 12.7 | 13.6 | 0.16 | 0.028 | 0 | 0.188 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Калинина" | 1.6 |  |  |  | 11.75 | 1.3824 | 1.412
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетрвская - Калинина | АС-95 | 30,5 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Калинино, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | 35 | Краснознаменка - Армавирская | АС-50 | 13 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Армавирская, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ ПС "Краснознаменка" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Кургальджино - Шалкар
1 | ВЛ-35 кВ Кургальджино - Шалкар |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.23 | 0.047 | 0 | 0.277 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Шалкар, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ на ПС "Кургальджино" | [5 empty] | 1.6105 | 0.723
1.1 | ПС "Шалкар" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Шалкар | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.23 | 0.047 | 0 | 0.277 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Шалкар" | 1 |  |  |  | 27.7 | 1.6105 | 0.723
Загрузка ВЛ-35 кВ Днепропетровская - Баумана - Ладыженка - Целинная
1 | ВЛ-35 кВ Днепропетровская - Баумана - Ладыженка -Целинная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 42,53 25,98 8,9 | 10.6 | 11.4 | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Баумана, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | [5 empty] | 5.7895 | 3.44
1.1 | ПС "Баумана" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Днепропетровская - Баумана | АС-70 | 7.2 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Баумана" | 1.6 |  |  |  | 31.25 | 3.8372 | 1.1
1.2 | ПС "Ладыженка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Баумана - Ладыженка | АС-70 АС-95 | 18,78 8,9 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 Целинная и СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Баумана на ПС "Ладыженка" | 2.5 |  |  |  | 6.4 | 0.93023 | 2.34
1.3 |  |  |  |  | 35 | Целинная - Ладыженка | АС-35 | 42.53 | 10.6 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ладыженка, ТТ-200/5 МВ-35-3, ТТ-150/5 МВ-35-4 и СМВ-35 кВ на ПС "Целинная" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская
1 | ВЛ-35 кВ Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 32 14,52 34,65 | 12.7 | 13.6 | 0.097 | 0.013 | 0 | 0.11 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные МВ-35 кВ Совхозная, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Краснознаменка" | [5 empty] | 0.80882 | 2.45
1.1 | ПС "Совхозная" | 1.6 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Совхозная | АС-50 АС-70 | 8,23 7,26 | 12.7 | 13.6 | 0.03 | 0.013 | 0 | 0.043 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Совхозная" | 1 |  |  |  | 4.3 | 0.80882 | 0.957
1.2 | ПС "Степняк" | 1 | 1 |  | 35 | Совхозная - Степняк | АС-50 АС-70 | 18,47 7,26 | 12,7 | 13.6 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Степняк" | 1 |  |  |  | 4 | 0.49265 | 0.96
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") от ВЛ-35 кВ Совхозная - Степняк | АС-50 | 5.3 | 12.7 | 13.6 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | АС-50 | 0.56 |  |  |  | 4.8214 | 0.19853 | 0.533
1.4 |  |  |  |  | 35 | отпайка на МКТП 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") от ВЛ-35 кВ Днепропетровская- Степняк | АС-95 | 1.25 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетровская - Степняк | АС-95 | 33,4 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-30/5 выносные МВ-35 кВ Степняк, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького
1 | ВЛ-35 кВ Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 73,33 37,18 | 16 | 17.2 | 0.283 | 0.033 | 0.022 | 0.338 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Шункурколь, Заградитель СМР-66 в сторну ПС "Шункурколь", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35-1, ТТ-300/5 на МВ-35-2 на ПС "Мариновская" | [5 empty] | 1.9651 | 2.947
1.1 | ПС "Шункурколь" | 4 | 1.6 |  | 35 | Мариновская - Шункурколь | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Шункырколь" | 1.6 |  |  |  | 0.1875 | 1.9651 | 1.597
1.2 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 4 |  | 35 | Шункурколь - Ишимская | АС-70 АС-95 | 31,8 37,18 | 16 | 17.2 | 0.28 | 0.033 | 0.022 | 0.335 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 19.5625 | 1.9477 | 1.287
1.3 | БКТП-35/0,4кВ-№127 (КХ "Кошкарбаев" Объект-переносной механический ток). | 0.063 |  |  | 35 | Отпайка к БКТП-35/0,4 кВ №127 к оп. №330/1 от оп. №300 от ВЛ-35кВ "Ишимская-Шункурколь" | АС-70 | 0.03 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.063 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063
1.4 |  |  |  |  | 35 | М.Горького - Ишимская | АС-70 | 14.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 выносной МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-300/5 выносной МВ-35 кВ-1, ТТ-300/5 МВ-35-2 и СМВ-35 кВ на ПС "М.Горького" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ М.Горького -Калиновка - Тельмана - Акимовская - РРС -Атбасар (АГПП) - Красная Заря - Красносельская - Ирченко тяговая
1 | ВЛ-35 кВ М.Горького -Калиновка - Тельмана Акимовская - Атбасар (АГПП)- Красная Заря - Красносельская -Ирченко |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-150 | 8,1 88,26 25,38 0,34 | 10.6 | 11.4 | 1.289 | 0.452 | 0 | 1.741 | АС-35, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Калиновка, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ на ПС "М.Горького" | [5 empty] | 15.2719 | 5.849
1.1 | ПС "Калиновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | М.Горького - Калиновка | АС-70 | 6.8 | 16 | 17.2 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.045 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Калиновка" | 1 |  |  |  | 4.5 | 13.0771 | 0.955
1.2 | ПС "Тельмана" | 1.6 | 1 |  | 35 | Калиновка - Тельмана | АС-70 | 17.5 | 16 | 17.2 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Калиновка, Акимовская на ПС "Тельмана | 1 |  |  |  | 24 | 12.8154 | 0.76
1.3 | ПС "Акимовская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Акимовская | АС-50 | 20.59 | 12.7 | 13.6 | 0.17 | 0.035 | 0 | 0.205 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акимовская" | 1.6 |  |  |  | 12.8125 | 11.4201 | 1.395
1.4 | КТП-35/0,4 кВ РРС | 0.16 |  |  | 35 | отпайка от на КТП-РРС от ВЛ-35 кВ Атбасар (АГПП) -Акимовская | АС-50 | 2 | 12.3 | 13.2258 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | АС-50 | 0.16 |  |  |  | 5.625 | 9.9127 | 0.151
1.5 |  |  |  |  | 35 | Атбасар (АГПП) -Акимовская | АС-50 АС-70 | 26,28 1,08 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, ТТ-100/5 выносные на ПС "Атбасар" (АГПП) | 0 |  |  |  |  | 9.8447 | 0
1.6 | ПС "Красная Заря" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Красная Заря | АС-50 | 27,32 | 12.7 | 13,6 | 0.48 | 0.21 | 0 | 0.69 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красная Заря" | 1.6 |  |  |  | 43.125 | 9.8447 | 0.91
1.7 | ПС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Красная Заря - Красносельская | АС-35 АС50 | 8,1 10,47 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.202 | 0 | 0.502 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 31.375 | 4.7712 | 1.098
1.8 | ПС 35/0,4 кВ ХПП Адырь | 0.63 |  |  | 35 | отпайка на ПС 35/0,4 кВ ХПП Адырь от ВЛ35 кВ Красная Заря - Красносельская | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | АС-50 | 0.63 |  |  |  | 7.9365 | 0.36765 | 0.58
1.9 |  |  |  |  | 35 | Ирченко тяговая - Красносельская | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП - Джалтырь
1 | ВЛ-35 кВ Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП-Джалтырь тягова |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 35.9 | 16 | 17.2 | 3.18 | 0.771 | 0 | 3.951 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-30/5 выносной на МВ-35 кВ Астраханка на "ПС "Урман" | [5 empty] | 22.9709 | 2.342
1.1 | ПС "Астраханка" | 4 | 4 |  | 35 | Урман - Астраханка | АС-70 | 10.5 | 16 | 17.2 | 2.62 | 0.543 | 0 | 3.163 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Урман" и ПС "Силикатная" на ПС "Астраханка" | 4 |  |  |  | 79.075 | 22.9709 | 0.837
1.2 | ПС "Силикатная" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Астраханка - Силикатная | АС-70 | 17.9 | 16 | 17.2 | 0.52 | 0.228 | 0 | 0.748 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Джалтырь тяговая" и Пс "Астраханка", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Силикатная" | 2.5 |  |  |  | 29.92 | 4.5813 | 1.752
1.3 | ПС 35/0,4 кВ Джалтырский ХПП | 1 | 1 | 0.63 | 35 | Силикатная - ХПП | АС-70 | 2 | 16 | 17.2043 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | АС-70, ТТ-50/5 на МВ-35кВ "ХПП" на ПС "Силикатная". | 0.63 |  |  |  | 6.3492 | 0.2325 | 0.59
1.4 |  |  |  |  | 35 | Джалтырь тяговая - Силикатная | АС-70 | 5.5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ Астраханка на ТПС "Джалтырь тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 68,56 36,99 | 12.7 | 13.6 | 5.04 | 2.908 | 0.889 | 8.837 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Гранит на "ПС "Урман" | [5 empty] | 64.9779 | 5.458
1.1 | ПС "Гранит" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Урман - Гранит | АС-50 | 23.5 | 12.7 | 13.6 | 1.41 | 0.166 | 0 | 1.576 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель в сторону ПС "Первомайская" и ПС "Урман" на ПС "Гранит" | 1.6 |  |  |  | 98.5 | 62.1493 | 0.024
1.2 | ПС "Первомайская" | 1.6 | 2,5 |  | 35 | Гранит - Первомайская | АС-50 | 7.7 | 12,7 | 13.6 | 0.44 | 0.198 | 0 | 0.638 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель РЗ-600 в сторону ПС "Гранит", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Первомайская" | 1.6 |  |  |  | 39.875 | 50.561 | 0.962
1.3 | ПС "Камышенка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Первомайская- Камышенка | АС-50 АС-70 | 1,7 5,79 | 12.7 | 13.6 | 0.7 | 0.657 | 0 | 1.357 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, заградитель в сторону ПС "Жамбул" и ПС "Первомайская", | 1 |  |  |  | 135.7 | 45.8699 | -0.357
1.4 | ПС "Жамбул" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Камышенка - Жамбул | АС-50 АС-70 | 20,46 0,85 | 12.7 | 13.6 | 0.11 | 0.065 | 0 | 0.175 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Жамбул" | 1.6 |  |  |  | 10.9375 | 35.8919 | 1.425
1.5 | ПС "Родина" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Жамбул - Родина | АС-50 | 15,2 | 12.7 | 13.6 | 1.88 | 1.373 | 0 | 3.253 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ выносные в сторону ПС "Новоишимка", ПС "Жамбул", ПС "Тастак" на ПС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 51.6349 | 34.6052 | 3.047
1.6 | ПС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Родина - Луговая | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0.449 | 0.889 | 1.838 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Луговая" | 1 |  |  |  | 94.9 | 10.686 | 0.051
1.7 |  |  |  |  | 35 | Луговая - Тастак тяговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Тастак тяговая- Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Тастак тяговая - Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 20 61,95 54,803 | 12.7 | 13.6 | 6.581 | 3.59 | 1.912 | 12.083 | АС-50 | [5 empty] | 88.8456 | 6.17
1.1 | ПС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тастак тяговая - Луговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0.449 | 0 | 0.949 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Луговая" | 1 |  |  |  | 94.9 | 68.4919 | 0.051
1.2 | ПС "Родина" | 6.3 | 6,3 |  | 35 | Луговая - Родина | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 1.88 | 1.373 | 0.889 | 4.142 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ выносные в сторону ПС "Новоишимка", ПС "Жамбул", ПС "Тастак" на ПС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 51.6349 | 62.9745 | 3.047
1.3 | ПС "Новоишимка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Родина - Новоишимка | АС-50 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 0.42 | 0.345 | 0 | 0.765 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 Семеновка на ПС "Новоишимка" | 1.8 |  |  |  | 42.5 | 38.8931 | 1.035
1.4 | ПС "Косчеку ХПП" | 0.63 | 0.4 |  | 35 | Семеновка - Косчеку ХПП (част.сектор СТ-0,4МВА, ХПП-0,63МВА) | АС-95 | 8.97 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0 | 0.356 | 0.756 | АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 "Косчеку" на ПС "Семеновка" | 0.4 |  |  |  | 100 | 33.2681 | 0
1.5 | ПС "Семеновка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Новоишимка - Семеновка | АС-50 | 7,9 | 12.7 | 13.6 | 0.6 | 0.706 | 0 | 1.306 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Косчеку ХПП и Максимовка на ПС "Семеновка" | 1.8 |  |  |  | 72.5556 | 29.7518 | 0.494
1.6 | ПС "Максимовка" | 4 | 4 |  | 35 | Семеновка - Максимовка | АС-95 | 16.693 | 20 | 21.5 | 2.78 | 0.717 | 0 | 3.497 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на ВВ-35 кВ Семеновка и Фарфоровый завод на ПС "Максимовка" | 4 |  |  |  | 87.425 | 20.1488 | 0.503
1.7 | ПС "Фарфоровый завод" | нет трансформатора |  |  | 35 | Максимовка - Фарфоровый завод | АС-95 | 7.5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 "Фарфоровый зав." на ПС "Максимовка" | 0 |  |  |  |  | 3.8837 | 0
1.8 | ПС 35/0,4 кВ "Жайнак ХПП" | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Жайнак" от ВЛ-35 кВ Тастак тяговая - Фарфоровый звавод | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 3.8837 | 0.559
1.9 |  |  |  |  | 35 | Тастак тяговая - Фарфоровый завод | АС-70 | 31.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 3.8779 | 0
1.10 |  |  |  |  | 35 | Максимовка - Воздвиженка (17,31 км) - Талапкер (4,33 км) | АС-95 | 21.64 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Максимовка на ПС "Воздвиженка", ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ Максимовка на ПС "Талапкер" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-150 | 16,94 96,13 26,7 1,05 0,34 | 10.6 | 11.4 | 2.192 | 0.718 | 0 | 2.91 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ново-Черкасская на "ПС "Урман" | [5 empty] | 25.5263 | 6.74
1.1 | ПС "Ново-Черкасская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Урман - Ново-Черкасская | АС-50 | 10 | 12.7 | 13.6 | 0.32 | 0.193 | 0 | 0.513 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Ново-Черкасская" | 1 |  |  |  | 51.3 | 22.6716 | 0.487
1.2 | ПС "Красногвардейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ново-Черкасская - Красногвардейская | АС-50 | 33.7 | 12,7 | 13.6 | 0.8 | 0.054 | 0 | 0.854 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Кайнарская" на ПС "Красногвардейская" | 1.6 |  |  |  | 53.375 | 18.8996 | 0.746
1.3 | ПС "Кайнарская" |  | 1 |  | 35 | Красногвардейская - Кайнарская | АС-50 | 18.3 | 12.7 | 13.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кайнарская" | 1 |  |  |  | 2 | 12.6202 | 0.98
1.4 | ПС "Колутон" | 1 | 2.5 |  | 35 | Кайнарская - Колутон | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.18 | 0.103 | 0 | 0.283 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Береговой", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Колутон" | 1 |  |  |  | 28.3 | 12.4731 | 0.717
1.5 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Колутон - Береговая | АС-35 АС-95 | 7,85 0,15 | 10.6 | 11.4 | 0.4 | 0.135 | 0 | 0.535 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 33.4375 | 10.8277 | 1.065
1.6 | МКТП-35/0,4 | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на МКТП от ВЛ-35 кВ Колутон - Береговая | АС-35 | 0,2 | 10.6 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | АС-35 | 0 |  |  |  |  | 6.1348 | 0
1.7 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0.191 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 11.9375 | 6.1348 | 1.409
1.8 | ПС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Красносельская | АС-35 АС-50 | 7,02 16 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.202 | 0 | 0.502 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 31.375 | 4.4593 | 1.098
1.9 | КТП-35/0,4 кВ РРС | 0.25 |  |  | 35 | отпайка на РРС от ВЛ-35 кВ Береговая - Красносельская | АС-95 | 0.9 | 20 | 21.5 | 0.012 |  |  | 0.012 | АС-95 | 0.25 |  |  |  | 4.8 | 0.055814 | 0.238
1.10 |  |  |  |  | 35 | Красносельская - Ирченко тяговая | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул
1 | ВЛ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 167,34 | 12.7 | 13.6 | 0.623 | 0.474 | 0 | 1.097 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные на МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Красносельская" | [5 empty] | 8.0662 | 9.003
1.1 | ПС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.089 | 0.003 | 0 | 0.092 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "Красносельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 5.75 | 6.9504 | 1.508
1.2 | ПС "Гвардеец" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.062 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные и в МВ-35 кВ Культура, Васильевка, ТТ-100/5 на МВ-35 кв Карамышевка" и СМВ-35 кВ на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 3.875 | 6.2739 | 1.538
1.3 | ПС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.007 | 0 | 0.096 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-10/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 6 | 5.9135 | 1.504
1.4 | ПС "Дорогино" | 1 |  |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0.003 | 0 | 0.039 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 3.9 | 5.3553 | 0.961
1.5 | ПС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.196 | 0.084 | 0 | 0.28 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино на ПС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 15.5556 | 5.1286 | 1.52
1.6 | ПС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.368 | 0 | 0.528 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Айдабул", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 21.12 | 3.0698 | 1.972
1.7 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Каменка | АС-70 | 32.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ Каменка, ТТ-300/5 на ЭВ-35-1, 2 и СМВ-35 кВ на ПС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 1.09 | 0.283 | 0 | 1.373 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | [5 empty] | 12.0439 | 6.027
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.04 | 0.013 | 0 | 0.053 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 11.6976 | 1.547
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0.191 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 11.9375 | 11.3079 | 1.409
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.4 | 0.135 | 0 | 0.535 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый Колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 33.4375 | 9.9035 | 1.065
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.27 | 0.053 | 0 | 0.323 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Новый Колутон", ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 20.1875 | 5.2105 | 1.277
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.22 | 0.051 | 0 | 0.271 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 27.1 | 2.3772 | 0.729
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградитель ВЧЗС в сторону ПС "Отрадное"и ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное", ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская -Журавлевка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.39 | 0.205 | 0 | 0.595 | АС-70, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Жарсуатская на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 3.4593 | 2.605
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.125 | 0 | 0.285 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 17.8125 | 3.4593 | 1.315
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.8023 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.23 | 0.08 | 0 | 0.31 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Жарсуатская", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 19.375 | 1.8023 | 1.29
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.32 | 0.111 | 0 | 1.431 | АС-50, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Акбиет на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 10.5221 | 4.269
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Пригородная", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 50 | 8.3606 | 0.8
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.2 | 0.104 | 0 | 0.304 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Петровка, Акбиет на ПС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 19 | 4.6397 | 1.296
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.32 | 0.007 | 0 | 0.327 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 13.08 | 2.4044 | 2.173
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, заградители в сторону ПС "Пригородная" и ПС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Пригородная" и ПС Белое Озеро" на ПС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тяговая
1 | ВЛ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.408 | 0.344 | 0 | 0.752 | АС-35, ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ на АГПП | [5 empty] | 6.5965 | 4.948
1.1 | ПС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.29 | 0.129 | 0 | 0.419 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону АГПП, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 26.1875 | 5.5638 | 1.181
1.2 | ПС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.192 | 0 | 0.292 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Алгабас", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 11.68 | 1.8884 | 2.208
1.3 | ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.023 | 0 | 0.041 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 2.5625 | 0.1907 | 1.559
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная тяговая - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Атбасар (АГПП) - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская
1 | ВЛ-35 кВ Атбасар (АГПП) - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.174 | 0.106 | 0 | 1.28 | АС-50, ТТ-300/5 на ЭВ-35 кВ Садовая на ПС "Атбасар (АГПП) | [5 empty] | 9.4118 | 8.52
1.1 | ПС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.23 | 0.029 | 0 | 0.259 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону АГПП и ПС "Покровка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка на ПС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 10.36 | 7.4962 | 2.241
1.2 | ПС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.26 | 0.075 | 0 | 0.335 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 20.9375 | 5.9904 | 1.265
1.3 | ПС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Садовая" и ПС "Отан", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 12 | 4.0427 | 2.2
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.6474 | 0
1.5 | ПС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.26 | 0.002 | 0 | 0.262 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 16.375 | 2.6474 | 1.338
1.6 | ПС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносные в сторону ПС "Отан" и ПС "Новосельская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 7.75 | 0.72093 | 1.476
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская
1 | ВЛ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.245 | 0.042 | 0 | 0.287 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Спасская", ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Шуйская" на ПС "Новосельская" | [5 empty] | 1.6686 | 3.913
1.1 | ПС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.12 | 0.031 | 0 | 0.151 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградители ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новосельская" и ПС "Победа", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Победа" на ПС "Шуйская" | 1.6 |  |  |  | 9.4375 | 1.6686 | 1.449
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.036 | 0.011 | 0 | 0.047 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Бараккульская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 2.9375 | 0.7907 | 1.553
1.3 | ПС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 8.9 | 0.51744 | 0.911
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 выносные на МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 выносной на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ Владимировка, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Бараккульская на ПС "Веселовская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0