## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ СМЭС на 01. 01.2025 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,04 12,72 | 12.7 | 13.6 | 9.27 | 9.18 | 3.279 | 21.729 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 159.7721 | -0.599
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 139.6206
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.27 | 0.019 | 0 | 0.289 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 11.56 | 139.6206 | 2.211
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.68 | 0.182 | 0 | 0.862 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Южная" на ПС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 86.2 | 137.9403 | 0.138
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 1.2 | 0.151 | 0 | 1.351 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 84.4375 | 131.6021 | 0.249
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,843 | 12.7 | 13.6 | 1.28 | 1.863 | 3.279 | 6.422 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря на ПС "Софиевка" | 6.3 |  |  |  | 49.8889 | 121.6683 | 3.157
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 74.4477 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 3,87 3,227 | 16 | 17.2 | 5.54 | 3.74 | 0 | 9.28 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СЭВ-35 кВ на ПС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 147.3016 | 53.9535 | -2.98
Загрузка ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская - Аменгельды - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 1.09 | 0.283 | 0 | 1.373 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | [5 empty] | 12.0439 | 6.027
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.04 | 0.013 | 0 | 0.053 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 11.6976 | 1.547
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.031 | 0 | 0.191 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 11.9375 | 11.3079 | 1.409
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.4 | 0.135 | 0 | 0.535 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый Колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 33.4375 | 9.9035 | 1.065
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.27 | 0.053 | 0 | 0.323 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Новый Колутон", ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 20.1875 | 5.2105 | 1.277
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.22 | 0.051 | 0 | 0.271 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 27.1 | 2.3772 | 0.729
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградитель ВЧЗС в сторону ПС "Отрадное"и ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное", ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская - Журавлевка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.39 | 0.205 | 0 | 0.595 | АС-70, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Жарсуатская на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 3.4593 | 2.605
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.125 | 0 | 0.285 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 17.8125 | 3.4593 | 1.315
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.8023 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.23 | 0.08 | 0 | 0.31 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Жарсуатская", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 19.375 | 1.8023 | 1.29
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.32 | 0.111 | 0 | 1.431 | АС-50, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Акбиет на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 10.5221 | 4.269
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Пригородная", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 50 | 8.3606 | 0.8
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.2 | 0.104 | 0 | 0.304 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Петровка, Акбиет на ПС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 19 | 4.6397 | 1.296
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.32 | 0.007 | 0 | 0.327 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 13.08 | 2.4044 | 2.173
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, заградители в сторону ПС "Пригородная" и ПС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Пригородная" и ПС Белое Озеро" на ПС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка - |  |  |  | 35 |  | АС-50 | 78 | 12.7 | 13.6 | 0.61 | 0.27 | 0 | 0.88 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 6.4706 | 4.82
1.1 | ПС "Благодатная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Благодатная | АС-50 | 22 | 12.7 | 13.6 | 0.29 | 0.166 | 0 | 0.456 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Благодатная" | 2.5 |  |  |  | 18.24 | 6.4706 | 2.044
1.2 | ПС "Ленинская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Благодатная - Ленинская | АС-50 | 28.7 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.102 | 0 | 0.262 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ленинская" | 1.6 |  |  |  | 16.375 | 3.1176 | 1.338
1.3 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Ленинская - Белоярка | АС-50 | 27.3 | 12.7 | 13.6 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0.162 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 10.125 | 1.1912 | 1.438
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая -Новодолинка - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Новодолинка - Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 | 47,64 25 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.051 | 0 | 0.351 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 3.0789 | 1.438
1.1 | ПС "Новодолинка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Новодолинка | АС-70 | 25 | 16 | 17.2 | 0.14 | 0.049 | 0 | 0.189 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая". СШ-35 кВ АС-95, 200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" и ПС "Белоярка" на ПС "Новодолинка" | 1 |  |  |  | 18.9 | 2.5199 | 0.811
1.2 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Новодолинка _ Белоярка | АС-35 | 47.64 | 10.6 | 11.4 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0.162 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 10.125 | 1.4211 | 1.438
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка - Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 4,2 55,5 | 12.7 | 13.6 | 3.211 | 0.956 | 0 | 4.167 | АС-50, ТТ-100/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая" | [5 empty] | 30.6397 | 2.917
1.1 | ПС "Павловка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Павловка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.67 | 0.173 | 0 | 0.843 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая", Заргадитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Павловка" | 1 |  |  |  | 84.3 | 21.6617 | 0.157
1.2 | ХПП 35/0,4 кВ | 0.1 | 0.1 |  | 35 | отпайка на ХПП от ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка и от ВЛ-35 кВ Павловка - Звенигородка | АС-50 | 2.6 | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-50 | 0.1 |  |  |  | 1 | 15.4632 | 0.099
1.3 | ПС "Звенигородка" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Павловка - Звенигородка | АС-95 | 29.8 | 20 | 21.5 | 0.3 | 0.082 | 0 | 0.382 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка" и ПС "Ерментау" на ПС "Звенигородка" | 1.6 |  |  |  | 23.875 | 15.4558 | 1.218
1.4 | ПС "Город-1" | 1.6 | 4 |  | 35 | Звенигородка - Город-1 | АС-95 | 15.9 | 20 | 21.5 | 0.24 | 0.016 | 0 | 0.256 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Звенигородка" и ПС "Ерментау" на ПС "Город-1" | 1.6 |  |  |  | 16 | 13.6791 | 1.344
1.5 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Город-1 - Ерментау | АС-95 | 5,8 | 20 | 21.5 | 2 | 0.685 | 0 | 2.685 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 67.125 | 12.4884 | 1.315
1.6 |  |  |  |  | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь.
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь |  |  |  | 35 |  | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 0.428 | 0 | 2.298 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | [5 empty] | 16.8971 | 1.702
1.1 | ПС "Город-2" | 4 | 4 |  | 35 | Ерментау - Город-2 правая, левая цепь | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 0.428 | 0 | 2.298 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" цепь левая на ПС "Город-2" | 4 |  |  |  | 57.45 | 16.8971 | 1.702
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 59,7 3,5 4 | 12.7 | 13.6 | 2.53 | 0.88 | 3.111 | 6.521 | АС-50, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | [5 empty] | 47.9485 | 3.475
1.1 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау (две цепи) | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 2 | 0.685 | 0 | 2.685 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 67.125 | 40.6943 | 1.315
1.2 | ПС "Сары-Адыр" (откинуты шлейфа по 35 кВ) | 6.3 | 1.6 |  | 35 | Ерментау - Уленты ( от ПС "Ерментау" до ПС "Сары-Адыр") | АС-50 | 26.5 | 12,7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 0 | 28.2059 | 1.6
1.3 | ПС "Уленты" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ерментау - Уленты (от ПС "Сары-Адыр" до ПС "Уленты") | АС-50 | 19.2 | 12.7 | 13.6 | 0.41 | 0.119 | 3.111 | 3.64 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ ТПС "Уленты тяговая" и ПС "Горная" на ПС "Уленты" | 1.6 |  |  |  | 33.0625 | 28.2059 | 1.071
1.4 | ПС "Горная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Уленты - Горная | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.12 | 0.076 | 0 | 0.196 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Горная" | 1 |  |  |  | 19.6 | 1.4412 | 0.804
1.5 |  |  |  |  | 35 | Уленты тяговая - Уленты | АС-70 | 3,5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-75/5 на ТПС "Уленты тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,7 19,7 | 16 | 17.2 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Жолымбет" | [5 empty] | 0.26163 | 1.555
1.1 | ПС "Одесская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Жолымбет - Одесская | АС-70 | 29.7 | 16 | 17.2 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.045 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Одесская" | 1.6 |  |  |  | 2.8125 | 0.26163 | 1.555
1.2 |  |  |  |  | 35 | Искра - Одесская | АС-95 | 19.7 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на ВВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Искра" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 45,2 15,7 12,4 | 12.7 | 13.6 | 0.52 | 0.366 | 0 | 0.886 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на ВВ-35 кВ ПС "Минская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 6.5147 | 13.214
1.1 | ПС "Минская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Искра - Минская | АС-70 | 15.7 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.009 | 0 | 0.109 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Карабулак" на ПС "Минская" | 1.6 |  |  |  | 6.8125 | 6.347 | 1.491
1.2 | ПС "Карабулак" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Минская - Карабулак | АС-50 | 45.2 | 12,7 | 13.6 | 0.42 | 0.357 | 0 | 0.777 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Карабулак" | 2.5 |  |  |  | 31.08 | 5.7132 | 1.723
1.3 | ГПП Город (Степногорск) | 10 | 10 |  | 35 | ГПП Город - Карабулак | АС-95 | 12.4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 99.5 | 16 | 17.2 | 0.55 | 0.139 | 0 | 0.689 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на ВВ-35 кВ ПС "Ивановская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 4.0058 | 3.411
1.1 | ПС "Ивановская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Искра - Ивановская | АС-70 | 34.7 | 16 | 17.2 | 0.28 | 0.05 | 0 | 0.33 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ивановская" | 1.6 |  |  |  | 20.625 | 4.0058 | 1.27
1.2 | ПС "Новорыбинка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ивановская - Новорыбинка | АС-70 | 39.9 | 16 | 17.2 | 0.27 | 0.089 | 0 | 0.359 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Новорыбинка" | 2.5 |  |  |  | 14.36 | 2.0872 | 2.141
1.3 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Новорыбинка | АС-70 | 24.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новорыбинка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Новорыбинка" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды
1 | ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 1,2 36,3 4,6 55,34 | 12.7 | 13.6 | 1.272 | 0.803 | 0 | 2.075 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Петровка" | [5 empty] | 15.2574 | 6.725
1.1 | ПС "Белое Озеро" | 1 | 1.6 |  | 35 | Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 22.45 | 20 | 21.5 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0.062 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ТПС "Тастак тяговая", ПС "Петровка" и ПС "Новокубанка-Раевка" на ПС "Белое Озеро" | 1 |  |  |  | 6.2 | 15.0758 | 0.938
1.2 | ПС "Агат" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Агат" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 1.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Агат" | 2.5 |  |  |  | 0.44 | 14.7874 | 2.489
1.3 | ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Кара-Адыр" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-50 АС-70 | 10,7 4,6 | 12.7 | 13.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  |  | 36 | 14.7234 | 0.64
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ Бригада №1 | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Бригада№1" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-35 | 1 | 10.6 | 11,4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35 | 0.1 |  |  |  | 1 | 12.0764 | 0.099
1.5 | ПС "Новокубанка" | 2.5 | 4 |  | 35 | Белое Озеро - Новокубанка | АС-50 АС-95 | 19,6 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0.61 | 0.734 | 0 | 1.344 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Раевка" и ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Новокубанка" | 2.5 |  |  |  | 53.76 | 12.0676 | 1.156
1.6 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Новокубанка - Раевка | АС-50 | 6 | 12.7 | 13.6 | 0.24 | 0.056 | 0 | 0.296 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 18.5 | 2.1852 | 1.304
1.7 |  |  |  |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | 0 |  |  |  |  | 0.0087719 | 0
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "РРС" | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"РРС" от ВЛ-35 кВ "Белое Озеро - Тастак тяговая" | АС-35 | 0.2 | 10.6 | 11.4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.0087719 | 0.099
1.9 |  |  |  |  | 35 | Белое Озеро - Тастак тяговая | АС-95 | 12.1 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-150/5 на ТПС "Тастак тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 25,6 62,39 | 16 | 17.2 | 6.16 | 2.994 | 0 | 9.154 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | [5 empty] | 53.2209 | 1.346
1.1 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21.5 | 0.24 | 0.056 | 0 | 0.296 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 18.5 | 51.6942 | 1.304
1.2 | ПС "Гуляй Поле" | 1.6 | 1 |  | 35 | Раевка - Гуляй Поле | АС-95 | 17.2 | 20 | 21.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Гуляй Поле" | 1 |  |  |  | 6 | 50.3174 | 0.94
1.3 | ПС "Трудовая" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Гуляй Поле - Трудовая | АС-95 | 27.9 | 20 | 21.5 | 0.5 | 0.457 | 0 | 0.957 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Трудовая" | 1.6 |  |  |  | 59.8125 | 50.0384 | 0.643
1.4 | ПС "Акколь" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Трудовая - Акколь | АС-70 | 14.7 | 16 | 17.2 | 5.36 | 2.481 | 0 | 7.841 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Акколь" | 6.3 |  |  |  | 124.4603 | 45.5872 | -1.541
1.5 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Акколь | АС-70 | 10,9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Трудовая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 46,8 66,9 0,053 | 12.7 | 13.6 | 0.5 | 0.159 | 0 | 0.659 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Гусарка" на ПС "Алексеевка" | [5 empty] | 4.8456 | 4.541
1.1 | ПС "Гусарка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Алексеевка - Гусарка | АС-70 | 12.8 | 16 | 17.2 | 0.21 | 0.08 | 0 | 0.29 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Гусарка" | 1.6 |  |  |  | 18.125 | 3.8314 | 1.31
1.2 | ПС "Птице Фабрика" (ТОО "Аккол Кус") | 1.6 |  |  | 35 | отпайка от ВЛ-35кВ Алексеевка - Гусарка | АС-95 | 0.053 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 1.6 |  |  |  | 0 | 2.1453 | 1.6
1.3 | ПС "Кенес" | 1 | 1 |  | 35 | Гусарка - Кенес | АС-70 | 21.3 | 16 | 17.2 | 0.18 | 0.061 | 0 | 0.241 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Гусарка" и ПС "Джамбул" на ПС "Кенес" | 1 |  |  |  | 24.1 | 2.1453 | 0.759
1.4 | ПС "Джамбул" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кенес - Джамбул | АС-70 | 32.8 | 16 | 17.2 | 0.11 | 0.018 | 0 | 0.128 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Джамбул" | 1 |  |  |  | 12.8 | 0.74419 | 0.872
1.5 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Джамбул | АС-50 | 46,8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 ас МВ-35 кВ Джамбул на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 48,34 44,8 | 12.7 | 13.6 | 0.92 | 0.522 | 0 | 1.442 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Никольская" | [5 empty] | 10.6029 | 3.658
1.1 | ПС "Наумовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Никольская - Наумовка | АС-50 | 23.44 | 12.7 | 13.6 | 0.38 | 0.031 | 0 | 0.411 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Наумовка" | 1.6 |  |  |  | 25.6875 | 9.9858 | 1.189
1.2 | ПС "Капитоновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Наумовка - Капитоновка | АС-50 | 24.9 | 12,7 | 13.6 | 0.44 | 0.19 | 0 | 0.63 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, загродитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Никольская" на ПС "Капитоновка" | 1 |  |  |  | 63 | 6.9637 | 0.37
1.3 | ПС "Иванковка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Капитоновка - Иванковка | АС-70 | 13.4 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.301 | 0 | 0.401 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Иванковка" | 2.5 |  |  |  | 16.04 | 2.3314 | 2.099
1.4 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Иванковка | АС-70 | 31.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.183 | 0.012 | 0 | 0.195 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное" цепь правая, левая на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.1337 | 3.005
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное правая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.13 | 0.003 | 0 | 0.133 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ ПС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 8.3125 | 1.0174 | 1.467
1.2 | ПС "Гвардеец" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Гвардеец" от ВЛ-35 кВ Отрадное - Карамышевка правая цепь | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.062 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 3.875 | 0.24409 | 1.538
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное левая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 4,6 43 42,95 | 10.6 | 11.4 | 4.41 | 1.506 | 0.444 | 6.36 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 55.7895 | 7.084
1.1 | ПС "Ерголка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Ерголка | АС-35 АС-70 | 1,25 15,4 | 10.6 | 11.4 | 0.18 | 0.009 | 0 | 0.189 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Ерголка" | 1.6 |  |  |  | 11.8125 | 36.5455 | 1.411
1.2 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-70 АС-95 | 1,25 27,6 5,2 | 10,6 | 11.4 | 0.28 | 0.105 | 0 | 0.385 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Колоколовка" | 1.8 |  |  |  | 21.3889 | 34.8876 | 1.415
1.3 | ПС "Вознесенка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Вознесенка" от ВЛ-35 кВ Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-95 | 2,1 6,3 | 10.6 | 11.4 | 0.86 | 0.256 | 0 | 1.116 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Вознесенка" | 1.6 |  |  |  | 69.75 | 31.5104 | 0.484
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Колоколовка - СПГО | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 1.67 | 0.386 | 0.444 | 2.5 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО" | 4 |  |  |  | 51.4 | 21.7209 | 1.944
1.5 | ПС "Элеватор" | 4 | 6.3 |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4,3 | 20 | 21.5 | 1.42 | 0.75 | 0 | 2.17 | АС-95 | 4 |  |  |  | 54.25 | 10.093 | 1.83
1.6 |  |  |  |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Степгеология на ПС "Заводская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Биржан Сал (Макинская) - Элеватор - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Биржан Сал (Макинская) - Элеватор - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 44.85 | 20 | 21.5 | 9.92 | 1.241 | 0.444 | 11.605 | АС-95, ТТ-200/5 в сторону ПС "Элеватор" на ПС "Биржан Сал" (Макинская) | [5 empty] | 53.9767 | 0.809
1.1 | ПС "Элеватор" | 4 | 6.3 |  | 35 | Биржан Сал (Макинская) - Элеватор | АС-95 | 11 | 20 | 21.5 | 1.42 | 0.75 | 0 | 2.17 | АС-95, СШ-35 кВ АС- на ПС "Элеваторная | 4 |  |  |  | 54.25 | 53.9767 | 1.83
1.2 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | отпайка на ПС "МПФ" от ВЛ-35 кВ Биржан Сал (Макинская) - Элеватор | АС-95 | 2.4 | 20 | 21.5 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 | АС-95 | 4 |  |  |  | 163.75 | 43.8837 | -2.55
1.3 |  |  |  |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 13.4186 | 0
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 1.67 | 0.386 | 0 | 2.056 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО". СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ степгеология на ПС "Заводская" | 4 |  |  |  | 51.4 | 13.4186 | 1.944
1.5 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Колоколовка - СПГО (без отпайки на ПС "Элеватор") | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 0.28 | 0.105 | 0.444 | 0.829 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ карамышевка на ПС "Заводская" | 1.8 |  |  |  | 21.3889 | 3.8558 | 1.415
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ |  |  |  | 35 |  | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "МПФ" на ПС "Заводская" | [5 empty] | 38.1105 | -2.555
1.1 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | Заводская - МПФ | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 4 |  |  |  | 163.875 | 38.1105 | -2.555
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 36 2,5 7,88 | 12.7 | 13.6 | 1.361 | 0.104 | 0.689 | 2.154 | АС-50, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Баймурза и Карьер на ПС "Заводская" | [5 empty] | 15.8382 | 5.095
1.1 | ПС "Карьер" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Заводская - Карьер" | АС-70 АС-95 | 2,5 7,88 | 16 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | АС-70 | 1.8 |  |  |  | 55.5556 | 14.2992 | 0.8
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Дорожная" | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"Дорожная" от ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер |  |  | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 8.4853 | 0.559
1.3 | ПС "Прогресс" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Биржан Сал (Макинск) - Заводская с отпайками на ПС "Карер" и ПС "Прогресс" |  |  | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.4779 | 1.6
1.4 | ПС "Баймурза" | 1.6 | 4 |  | 35 | Прогресс - Баймурза |  |  | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 8.4779 | 1.6
1.5 | ПС "Даниловка" | 2.5 | 1 |  | 35 | Баймурза - Даниловка | АС-50 | 13,7 | 12.7 | 13.6 | 0.36 | 0.104 | 0 | 0.464 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Байурза на ПС "Даниловка" | 1 |  |  |  | 46.4 | 8.4779 | 0.536
1.6 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Даниловка | АС-50 | 22.3 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0.689 | 0.689 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95,ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Даниловка на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 5.0662 | 0