## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 13 сентября 2023 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [14 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.33 | 10.066 | 0 |  | 6.33 | 0 | 16 | 9.67 |  | 8.16 | 14.49 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 16 | 1.51
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 0.26 | 0.111 | 0 |  | 0.26 | 0 | 7.5 | 7.24 |  | 0.314 | 0.574 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 7.5 | 6.926
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.56 | 0.733 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 1.21 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 2.5 | 0.73
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.06 | 0.066 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.042 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 1.6 | 1.498
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0.066 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.013 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1.6 | 1.527
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.54 | 0.233 | 0 |  | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06 |  | 0.249 | 0.789 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 1.6 | 0.811
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.266 | 0 |  | 0.47 | 0 | 2.5 | 2.03 |  | 0.431 | 0.901 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 2.5 | 1.599
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 3.35 | 4.655 | 0 |  | 3.35 | 0 | 6.3 | 2.95 |  | 0.824 | 4.174 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 6.3 | 2.126
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.29 | 0.455 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.081 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 1.6 | 1.229
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.311 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.26 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 1.6 | 1.05
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.12 | 0.155 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.23 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0.65
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.1 | 0.088 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1 | 0.9 |  | 0.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0.65
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.27 | 0.355 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.275 | 0.545 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 1.6 | 1.055
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.23 | 0.355 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.544 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 2.5 | 1.726
| Итого | 102 | 102 | [5 empty] | 12.93 | 17.915 | 0 |  | 6: 12.93; 7: 0; 8: 48.9; 9: 35.97
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 26.3
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 10,0+16,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 16 | - | - | 9.22 | 11.188 | 0 |  | 9.22 | 0 | 10 | 0.78 |  | 4.217 | 13.437 | 0 | 0 | 13.437 | 0 | 10 | -3.437
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.3 | 0.633 | 0 |  | 1.3 | 0 | 6.3 | 5 |  | 0.16 | 1.46 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 6.3 | 4.84
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.16 | 0.077 | 0 |  | 0.16 | 0 | 10 | 9.84 |  | 0.009 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 10 | 9.831
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.57 | 0.588 | 0 |  | 0.57 | 0 | 10 | 9.43 |  | 0.648 | 1.218 | 0 | 0 | 1.218 | 0 | 10 | 8.782
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.06 | 0.044 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.288 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0.051 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 1.6 | 1.519
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.43 | 0.377 | 0 |  | 0.43 | 0 | 1 | 0.57 |  | 0.182 | 0.612 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 1 | 0.388
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.22 | 0.388 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.098 | 0.318 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 1 | 0.682
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.54 | 0.811 | 0 |  | 1.54 | 0 | 2.5 | 0.96 |  | 2.007 | 3.547 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 2.5 | -1.047
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.52 | 0.522 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1.8 | 1.28 |  | 0.062 | 0.582 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 1.8 | 1.218
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.622 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.146 | 0.546 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 1.6 | 1.054
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.12 | 0.111 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.026 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1.6 | 1.454
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.177 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.019 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 1.6 | 1.381
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.211 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.051 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 1 | 0.809
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.09 | 0.022 | 0 |  | 0.09 | 0 | 2.5 | 2.41 |  | 0.033 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2.5 | 2.377
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.42 | 1.63 | 0 |  | 1.42 | 0 | 4 | 2.58 |  | 0.807 | 2.227 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 4 | 1.773
| Итого | 131.3 | 131.3 | [5 empty] | 16.42 | 17.689 | 0 |  | 6: 16.42; 7: 0; 8: 58.1; 9: 41.68
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 41.68
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 1.44 | 5.277 | 0 |  | 1.44 | 0 | 10 | 8.56 |  | 1.706 | 3.146 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 10 | 6.854
2. | ПС Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - | - | 0.37 | 0.344 | 0 |  | 0.37 | 0 | 6.3 | 5.93 |  | 5.639 | 6.009 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 6.3 | 0.291
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.66 | 0.7 | 0 |  | 0.66 | 0 | 6.3 | 5.64 |  | 1.405 | 2.065 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 6.3 | 4.235
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.37 | 0.344 | 0 |  | 0.37 | 0 | 6.3 | 5.93 |  | 2.659 | 3.029 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 6.3 | 3.271
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.42 | 1.633 | 0 |  | 1.42 | 0 | 4 | 2.58 |  | 0.961 | 2.381 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 4 | 1.619
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.17 | 0.222 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.177 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 1.6 | 1.253
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.433 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.189 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 1.6 | 1.191
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.177 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.509 | 0.729 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 1 | 0.271
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.11 | 0.111 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.218 | 0.328 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 1 | 0.672
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.46 | 0.288 | 0 |  | 0.46 | 0 | 1.6 | 1.14 |  | 0.966 | 1.426 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 1.6 | 0.174
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.1 | 0.066 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.106 | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.6 | 1.394
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.144 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.224 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 1 | 0.646
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.2 | 0.222 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.908 | 1.108 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 2.5 | 1.392
| Итого | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 5.87 | 9.961 | 0 |  | 6: 5.87; 7: 0; 8: 44.8; 9: 38.93
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 38.93
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.27 | 0.266 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.011 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 2.5 | 2.219
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 2.5 | 2.459
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.12 | 0.311 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0.88
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 30.36 | 19.61 | 0 |  | 30.36 | 0 | 25 | -5.36 |  | 7.288 | 37.648 | 0 | 0 | 37.648 | 0 | 25 | -12.648
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.92 | 4.8 | 0 |  | 4.92 | 0 | 6.3 | 1.38 |  | 6.281 | 11.201 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 6.3 | -4.901
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.93 | 0.888 | 0 |  | 0.93 | 0 | 6.3 | 5.37 |  | 5.145 | 6.075 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 6.3 | 0.225
7. | ПС Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.31 | 0.411 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19 |  | 0.329 | 0.639 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 2.5 | 1.861
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.79 | 1.2 | 0 |  | 0.79 | 0 | 6.3 | 5.51 |  | 2.904 | 3.694 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 6.3 | 2.606
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.32 | 0.444 | 0 |  | 0.32 | 0 | 10 | 9.68 |  | 0.011 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 10 | 9.669
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.222 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.102 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.244 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.57 | 0.511 | 0 |  | 0.57 | 0 | 2.5 | 1.93 |  | 0.846 | 1.416 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 2.5 | 1.084
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.17 | 0.166 | 0 |  | 0.17 | 0 | 2.5 | 2.33 |  | 0.65 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 2.5 | 1.68
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.07 | 0.044 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0.003 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1 | 0.927
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.11 | 0.044 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1 | 0.89
| Итого | 213.3 | 213.3 | [5 empty] | 39.26 | 29.161 | 0 |  | 6: 39.26; 7: 0; 8: 72.6; 9: 33.34
| дефицит | [11 empty] | 9: -5.36 |  |  |  |  | -12.185
| профицит | [11 empty] | 9: 38.7