## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 20 декабря 2023г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА (на декабрь 2022) | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
| 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.112 | 0.089 | 0 |  | 0.112 | 0 | 1.6 | 1.488 |  | 0.029 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.6 | 1.459
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.266 | 1.711 | 0 |  | 1.266 | 0 | 10 | 8.734 |  | 0.27 | 1.536 | 0 | 0 | 1.536 | 1 | 10 | 8.464
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.9 | 2.809 | 0 |  | 2.9 | 0 | 10 | 7.1 |  | 0.581 | 3.481 | 0 | 0 | 3.481 | 2 | 10 | 6.519
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.32 | 0.178 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.57 | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 3 | 1.6 | 0.71
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 4 | 1.6 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.142 | 0.124 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.3 | 0.442 | 0 | 0 | 0.442 | 5 | 1.6 | 1.158
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.213 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.004 | 0.182 | 0 | 0 | 0.182 | 6 | 1.6 | 1.418
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.653 | 1.423 | 0 |  | 1.653 | 0 | 4 | 2.347 |  | 1.764 | 3.417 | 0 | 0 | 3.417 | 7 | 4 | 0.583
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.116 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 8 | 1.6 | 1.422
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.489 | 0.213 | 0 |  | 0.489 | 0 | 1.6 | 1.111 |  | 0.232 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 9 | 1.6 | 0.879
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.049 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 10 | 1 | 0.791
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.082 | 0.089 | 0 |  | 0.082 | 0 | 1.6 | 1.518 |  | 0.058 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 11 | 1.6 | 1.46
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.08 | 0.089 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52 |  | 0.065 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 12 | 1.6 | 1.455
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 13 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.098 | 0.089 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1.6 | 1.502 |  | 0.261 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 14 | 1.6 | 1.241
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.027 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 15 | 1 | 0.902
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.025 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 16 | 1.6 | 1.504
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0.142 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.1 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 17 | 1.6 | 1.393
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.062 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.044 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 18 | 1 | 0.903
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.071 | 0.111 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.012 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 19 | 1.6 | 1.517
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.047 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 18 | 2.5 | 2.417
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 |  |  |  |  | 8.103 |  | 0 |  | 6: 8.103; 7: 0; 8: 51.3; 9: 43.197
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 43.197
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 5.833 | 4.656 | 0 |  | 5.833 | 0 | 25 | 19.167 |  | 1.061 | 6.894 | 0 | 0 | 6.894 | 18 | 25 | 18.106
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.189 | 1.244 | 0 |  | 1.189 | 0 | 10 | 8.811 |  | 0.037 | 1.226 | 0 | 0 | 1.226 | 19 | 10 | 8.774
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 20 | 1.6 | 1.562
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.231 | 0.213 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 |  | 0.368 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 21 | 1.6 | 1.001
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.006 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 22 | 1 | 0.923
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 23 | 1 | 0.938
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 24 | 1.6 | 1.522
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.262 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 25 | 2.5 | 2.185
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.004 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 26 | 1.6 | 1.543
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.014 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067 | 27 | 1.6 | 1.533
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.551 | 0.32 | 0 |  | 0.551 | 0 | 2.5 | 1.949 |  | 0.098 | 0.649 | 0 | 0 | 0.649 | 28 | 2.5 | 1.851
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.133 | 0.142 | 0 |  | 0.133 | 0 | 2.5 | 2.367 |  | 0.091 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224 | 29 | 2.5 | 2.276
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 30 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.002 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 31 | 1 | 0.927
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 32 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.009 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 33 | 1 | 0.92
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.193 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 34 | 1.6 | 1.318
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.063 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 35 | 1.6 | 1.484
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.11 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 35 | 1.6 | 1.348
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 8.807 |  | 0 |  | 6: 8.807; 7: 0; 8: 61.3; 9: 52.493
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 52.493
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.021 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 35 | 1 | 0.926
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.089 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.242 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 36 | 1 | 0.651
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.017 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 37 | 1.6 | 1.441
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.113 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 38 | 1.6 | 1.309
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.056 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 39 | 1.6 | 1.491
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.267 | 0.196 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1 | 0.733 |  | 0.22 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 40 | 1 | 0.513
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.011 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 41 | 1 | 0.918
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.031 | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 42 | 1.6 | 1.356
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.107 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.016 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 43 | 1 | 0.842
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 0.622 | 1.511 | 0 |  | 0.622 | 0 | 4 | 3.378 |  | 0.182 | 0.804 | 0 | 0 | 0.804 | 44 | 4 | 3.196
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.013 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 45 | 1 | 0.934
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.267 | 0.178 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.338 | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 46 | 1.6 | 0.995
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.018 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | 47 | 1 | 0.946
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.711 | 0 |  | 0.622 | 0 | 2.5 | 1.878 |  | 0.07 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 48 | 2.5 | 1.808
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.533 | 0.48 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1 | 0.467 |  | 0.387 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 49 | 1 | 0.08
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.533 | 0.391 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.112 | 0.645 | 0 | 0 | 0.645 | 50 | 1.6 | 0.955
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.063; 12: 0.063 |  | 0.063
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.108; 12: 0.108 |  | 0.108
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.032 | 0.05 |  |  | 0.05 | 52 | 1.6 | 1.55
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 3.91 |  | 0 |  | 6: 3.91; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.79
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 21.79
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 5.889 | 5.256 | 0 |  | 5.889 | 0 | 10 | 4.111 |  | 0.578 | 6.467 | 0 | 0 | 6.467 | 50 | 10 | 3.533
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.133 | 0.6 | 0 |  | 0.133 | 0 | 10 | 9.867 |  | 0.074 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 51 | 10 | 9.793
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 52 | 1.6 | 1.538
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.056 | 0.231 | 0 |  | 0.056 | 0 | 2.5 | 2.444 |  | 0.018 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 53 | 2.5 | 2.426
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.662 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 54 | 2.5 | 1.731
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.124 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.061 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | 55 | 1.6 | 1.397
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.069 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 56 | 1.6 | 1.442
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.021 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 57 | 2.5 | 2.319
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.302 | 0.302 | 0 |  | 0.302 | 0 | 1.8 | 1.498 |  | 0.095 | 0.397 | 0 | 0 | 0.397 | 58 | 1.8 | 1.403
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 59 | 1 | 0.929
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.079 | 0.221 | 0 | 0 | 0.221 | 60 | 1.6 | 1.379
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.036 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 61 | 1 | 0.964
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.036 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.021 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 62 | 1.6 | 1.526
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.5 | 2.376 |  | 0.005 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 63 | 2.5 | 2.371
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.007 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 64 | 1.6 | 1.504
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.267 | 0.231 | 0 |  | 0.267 | 0 | 2.5 | 2.233 |  | 0.619 | 0.886 | 0 | 0 | 0.886 | 65 | 2.5 | 1.614
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 66 | 1.6 | 1.511
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.448 | 0.484 | 0 | 0 | 0.484 | 67 | 1.6 | 1.116
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.515 | 0.516 | 0 |  | 0.515 | 0 | 1.6 | 1.085 |  | 0.287 | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 68 | 1.6 | 0.798
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.02 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 69 | 1.6 | 1.491
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 8.424 |  | 0 |  | 6: 8.424; 7: 0; 8: 52.3; 9: 43.876
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 43.876