## Лист1
Загрузка ВЛ-35 кВ СМЭС на 21. 12.2022 год.
№ п/п | Наименование ВЛ, ПС | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Класс напряжения, кВ | Наименование участка ВЛ | Марка и сечение провода | Протяженность, км | Пропускная способность ВЛ (min), МВт | Пропускная способность ВЛ (min), МВА | Максимальная нагрузка (по замерам), МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ПС, МВА | Выданная нагрузка по ТУ от ВЛ, МВА | Ожидаемая суммарная нагрузка, МВА | Ограничивающие факторы | Допустимая нагрузка ПС, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Загрузка ПС, % | Загрузка ВЛ, % | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА | Примечание
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,97 12,63 | 12.7 | 13.6 | 8.143 | 19.569 | 3.279 | 30.991 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 на ПС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 227.875 | -11.775
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 199.4714
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.166 | 0.659 | 0 | 0.825 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 33 | 199.4714 | 1.675
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.534 | 0 | 0.712 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Южная" на ПС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 71.2 | 194.6749 | 0.288
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 0.844 | 1.482 | 0 | 2.326 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 145.375 | 189.4396 | -0.726
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 4 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,823 | 12.7 | 13.6 | 2.022 | 4.196 | 3.279 | 9.497 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Заря на ПС "Софиевка" | 4 |  |  |  | 155.45 | 172.3367 | -2.218
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Карьер" от ВЛ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 102.5058 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 4,8 3,157 | 16 | 17.2 | 4.633 | 9.473 | 0 | 14.106 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СЭВ-35 кВ на ПС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 223.9048 | 82.0116 | -7.806
Загрузка ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская - Аменгельды - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 1.021 | 0.163 | 0 | 1.184 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | [5 empty] | 10.386 | 6.216
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 на ПС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 2.75 | 10.0227 | 1.556
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.178 | 0.034 | 0 | 0.212 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Новобратская" и ПС "Красноводская", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая на ПС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 13.25 | 9.6992 | 1.388
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.3 | 0.102 | 0 | 0.402 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС"Красносельская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Новый Колутон и Колутон на ПС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 25.125 | 8.1404 | 1.198
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.288 | 0.027 | 0 | 0.315 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Новый Колутон", ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 19.6875 | 4.614 | 1.285
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 21.1 | 1.8509 | 0.789
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградитель ВЧЗС в сторону ПС "Отрадное"и ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное", ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская - Журавлевка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.4 | 0.209 | 0 | 0.609 | АС-70, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Жарсуатская на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 3.5407 | 2.591
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.158 | 0 | 0.358 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 22.375 | 3.5407 | 1.242
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | отпайка на КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.4593 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.2 | 0.051 | 0 | 0.251 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Жарсуатская", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 15.6875 | 1.4593 | 1.349
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Заградидель ВЧЗС в сторону ПС "Красноводская", ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка
1 | ВЛ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.099 | 0.142 | 0 | 1.241 | АС-50, ТТ-75/5 выносной на МВ-35 кВ Акбиет на ТПС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 9.125 | 4.459
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.611 | 0.019 | 0 | 0.63 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Пригородная", ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 39.375 | 7.4229 | 0.97
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.222 | 0.101 | 0 | 0.323 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Петровка, Акбиет на ПС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 20.1875 | 4.4926 | 1.277
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.266 | 0.022 | 0 | 0.288 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 11.52 | 2.1176 | 2.212
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, заградители в сторону ПС "Пригородная" и ПС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 выносные в сторону ПС "Пригородная" и ПС Белое Озеро" на ПС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Благодатная - Ленинская - Белоярка - |  |  |  | 35 |  | АС-50 | 78 | 12.7 | 13.6 | 0.466 | 0.992 | 0 | 1.458 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 10.7206 | 4.242
1.1 | ПС "Благодатная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Благодатная | АС-50 | 22 | 12.7 | 13.6 | 0.222 | 0.872 | 0 | 1.094 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Благодатная" | 2.5 |  |  |  | 43.76 | 10.7206 | 1.406
1.2 | ПС "Ленинская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Благодатная - Ленинская | АС-50 | 28.7 | 12,7 | 13.6 | 0.066 | 0.076 | 0 | 0.142 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Ленинская" | 1.6 |  |  |  | 8.875 | 2.6765 | 1.458
1.3 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Ленинская - Белоярка | АС-50 | 27.3 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.044 | 0 | 0.222 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 13.875 | 1.6324 | 1.378
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая -Новодолинка - Белоярка
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Новодолинка - Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 | 47,64 25 | 10.6 | 11.4 | 0.322 | 0.205 | 0 | 0.527 | АС-35, ТТ-300/5 на ТПС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 4.6228 | 1.378
1.1 | ПС "Новодолинка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Новодолинка | АС-70 | 25 | 16 | 17.2 | 0.144 | 0.161 | 0 | 0.305 | АС-70, ТТ-300/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая". СШ-35 кВ АС-95, 200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ТПС "Еркеншилик тяговая" и ПС "Белоярка" на ПС "Новодолинка" | 1 |  |  |  | 30.5 | 3.7206 | 0.695
1.2 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Новодолинка _ Белоярка | АС-35 | 47.64 | 10.6 | 11.4 | 0.178 | 0.044 | 0 | 0.222 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 на МВ-35-2, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ленинская и Константиновка, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Новодолинка на ПС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 13.875 | 1.9474 | 1.378
Загрузка ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 4,2 55,5 | 12.7 | 13.6 | 2.633 | 2.17 | 0 | 4.803 | АС-50, ТТ-100/5 на ТПС "Еркеншилик тяговая" | [5 empty] | 35.3162 | 2.925
1.1 | ПС "Павловка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Еркеншилик тяговая - Павловка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.177 | 0.402 | 0 | 0.579 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая", Заргадитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" и ТПС "Еркеншилик тяговая" на ПС "Павловка" | 1 |  |  |  | 57.9 | 23.9066 | 0.421
1.2 | ХПП 35/0,4 кВ | 0.1 | 0.1 |  | 35 | отпайка на ХПП от ВЛ-35 кВ Еркеншилик тяговая - Павловка и от ВЛ-35 кВ Павловка - Звенигородка | АС-50 | 2.6 | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-50 | 0.1 |  |  |  | 1 | 19.6492 | 0.099
1.3 | ПС "Звенигородка" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Павловка - Звенигородка | АС-95 | 29.8 | 20 | 21.5 | 0.433 | 0.127 | 0 | 0.56 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка" и ПС "Ерментау" на ПС "Звенигородка" | 1.6 |  |  |  | 35 | 19.6419 | 1.04
1.4 | ПС "Город-1" | 1.6 | 4 |  | 35 | Звенигородка - Город-1 | АС-95 | 15.9 | 20 | 21.5 | 0.222 | 0.112 | 0 | 0.334 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Звенигородка" и ПС "Ерментау" на ПС "Город-1" | 1.6 |  |  |  | 20.875 | 17.0372 | 1.266
1.5 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Город-1 - Ерментау | АС-95 | 5,8 | 20 | 21.5 | 1.8 | 1.529 | 0 | 3.329 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 83.225 | 15.4837 | 0.671
1.6 |  |  |  |  | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь.
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 правая, левая цепь |  |  |  | 35 |  | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.755 | 0.76 | 0 | 2.515 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | [5 empty] | 18.4926 | 1.485
1.1 | ПС "Город-2" | 4 | 4 |  | 35 | Ерментау - Город-2 правая, левая цепь | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.755 | 0.76 | 0 | 2.515 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау" цепь левая на ПС "Город-2" | 4 |  |  |  | 62.875 | 18.4926 | 1.485
Загрузка ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая
1 | ВЛ-35 кВ Ерментау тяговая - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 59,7 3,5 4 | 12.7 | 13.6 | 2.199 | 2.552 | 0.889 | 5.64 | АС-50, ТТ-300/5 на ТПС "Ерментау тяговая" | [5 empty] | 41.4706 | 2.778
1.1 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау (две цепи) | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 1.8 | 1.529 | 0 | 3.329 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 на МВ-35 кВ Т-3, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Павловка", ПС "Уленты" и ТПС"Ерметау" левая на ПС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 83.225 | 32.4764 | 0.671
1.2 | ПС "Сары-Адыр" (откинуты шлейфа по 35 кВ) | 6.3 | 1.6 |  | 35 | Ерментау - Уленты ( от ПС "Ерментау" до ПС "Сары-Адыр") | АС-50 | 26.5 | 12,7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 0 | 16.9926 | 1.6
1.3 | ПС "Уленты" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ерментау - Уленты (от ПС "Сары-Адыр" до ПС "Уленты") | АС-50 | 19.2 | 12.7 | 13.6 | 0.288 | 0.887 | 0.889 | 2.064 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Ерментау", ТТ-50/5 на МВ-35 кВ ТПС "Уленты тяговая" и ПС "Горная" на ПС "Уленты" | 1.6 |  |  |  | 73.4375 | 16.9926 | 0.425
1.4 | ПС "Горная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Уленты - Горная | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.111 | 0.136 | 0 | 0.247 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Горная" | 1 |  |  |  | 24.7 | 1.8162 | 0.753
1.5 |  |  |  |  | 35 | Уленты тяговая - Уленты | АС-70 | 3,5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-75/5 на ТПС "Уленты тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра
1 | ВЛ-35 кВ Жолымбет - Одесская - Искра |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,7 19,7 | 16 | 17.2 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Жолымбет" | [5 empty] | 0.38372 | 1.534
1.1 | ПС "Одесская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Жолымбет - Одесская | АС-70 | 29.7 | 16 | 17.2 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Одесская" | 1.6 |  |  |  | 4.125 | 0.38372 | 1.534
1.2 |  |  |  |  | 35 | Искра - Одесская | АС-95 | 19.7 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Одесская" на ПС "Искра" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 45,2 15,7 12,4 | 12.7 | 13.6 | 0.421 | 0.265 | 0 | 0.686 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Минская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 5.0441 | 13.414
1.1 | ПС "Минская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Искра - Минская | АС-70 | 15.7 | 16 | 17.2 | 0.066 | 0.024 | 0 | 0.09 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ ПС "Карабулак" на ПС "Минская" | 1.6 |  |  |  | 5.625 | 4.9056 | 1.51
1.2 | ПС "Карабулак" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Минская - Карабулак | АС-50 | 45.2 | 12,7 | 13.6 | 0.355 | 0.241 | 0 | 0.596 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Карабулак" | 2.5 |  |  |  | 23.84 | 4.3824 | 1.904
1.3 | ГПП Город (Степногорск) | 10 | 10 |  | 35 | ГПП Город - Карабулак | АС-95 | 12.4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10
Загрузка ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 99.5 | 16 | 17.2 | 0.499 | 0.517 | 0 | 1.016 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Ивановская" на ПС "Искра" | [5 empty] | 5.907 | 3.084
1.1 | ПС "Ивановская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Искра - Ивановская | АС-70 | 34.7 | 16 | 17.2 | 0.233 | 0.24 | 0 | 0.473 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Ивановская" | 1.6 |  |  |  | 29.5625 | 5.907 | 1.127
1.2 | ПС "Новорыбинка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ивановская - Новорыбинка | АС-70 | 39.9 | 16 | 17.2 | 0.266 | 0.277 | 0 | 0.543 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Новорыбинка" | 2.5 |  |  |  | 21.72 | 3.157 | 1.957
1.3 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Новорыбинка | АС-70 | 24.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Новорыбинка", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ ПС "Новорыбинка" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды
1 | ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро (Тастак тяговая) - Новокубанка - Раевка - Шортанды |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 1,2 36,3 4,6 55,34 | 12.7 | 13.6 | 1.112 | 0.744 | 0 | 1.856 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, ТТ-150/5 выносной на МВ-35 кВ ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Петровка" | [5 empty] | 13.6471 | 6.944
1.1 | ПС "Белое Озеро" | 1 | 1.6 |  | 35 | Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 22.45 | 20 | 21.5 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0.047 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ТПС "Тастак тяговая", ПС "Петровка" и ПС "Новокубанка-Раевка" на ПС "Белое Озеро" | 1 |  |  |  | 4.7 | 13.4706 | 0.953
1.2 | ПС "Агат" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Агат" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 1.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Агат" | 2.5 |  |  |  | 1.36 | 13.252 | 2.466
1.3 | ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Кара-Адыр" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-50 АС-70 | 10,7 4,6 | 12.7 | 13.6 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  |  | 31.1 | 13.0543 | 0.689
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ Бригада №1 | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП "Бригада№1" от ВЛ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-35 | 1 | 10.6 | 11,4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 1 | 10.7675 | 0.099
1.5 | ПС "Новокубанка" | 2.5 | 4 |  | 35 | Белое Озеро - Новокубанка | АС-50 АС-95 | 19,6 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0.511 | 0.607 | 0 | 1.118 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ПС "Раевка" и ПС "Белое Озеро", заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Белое Озеро" на ПС "Новокубанка" | 2.5 |  |  |  | 44.72 | 10.7588 | 1.382
1.6 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Новокубанка - Раевка | АС-50 | 6 | 12.7 | 13.6 | 0.244 | 0.1 | 0 | 0.344 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 21.5 | 2.5382 | 1.256
1.7 |  |  |  |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | 0 |  |  |  |  | 0.0087719 | 0
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "РРС" | 0.1 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"РРС" от ВЛ-35 кВ "Белое Озеро - Тастак тяговая" | АС-35 | 0.2 | 10.6 | 11.4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.0087719 | 0.099
1.9 |  |  |  |  | 35 | Белое Озеро - Тастак тяговая | АС-95 | 12.1 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-150/5 на ТПС "Тастак тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка
1 | ВЛ-35 кВ Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 25,6 62,39 | 16 | 17.2 | 5.398 | 0.355 | 0 | 5.753 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Шортанды" | [5 empty] | 33.4477 | 4.747
1.1 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21.5 | 0.244 | 0.1 | 0 | 0.344 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 21.5 | 32.364 | 1.256
1.2 | ПС "Гуляй Поле" | 1.6 | 1 |  | 35 | Раевка - Гуляй Поле | АС-95 | 17.2 | 20 | 21.5 | 0.044 | 0.002 | 0 | 0.046 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Гуляй Поле" | 1 |  |  |  | 4.6 | 30.764 | 0.954
1.3 | ПС "Трудовая" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Гуляй Поле - Трудовая | АС-95 | 27.9 | 20 | 21.5 | 0.455 | 0.087 | 0 | 0.542 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Трудовая" | 1.6 |  |  |  | 33.875 | 30.55 | 1.058
1.4 | ПС "Акколь" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Трудовая - Акколь | АС-70 | 14.7 | 16 | 17.2 | 4.655 | 0.166 | 0 | 4.821 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Алексеевка" на ПС "Акколь" | 6.3 |  |  |  | 76.5238 | 28.0291 | 1.479
1.5 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Акколь | АС-70 | 10,9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной на МВ-35 кВ Трудовая, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Трудовая" на ПС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 46,8 66,9 0,053 | 12.7 | 13.6 | 0.554 | 0.581 | 0 | 1.135 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносные в сторону ПС "Гусарка" на ПС "Алексеевка" | [5 empty] | 8.3456 | 2.465
1.1 | ПС "Гусарка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Алексеевка - Гусарка | АС-70 | 12.8 | 16 | 17.2 | 0.311 | 0.196 | 0 | 0.507 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Гусарка" | 1.6 |  |  |  | 31.6875 | 6.5988 | 1.093
1.2 | ПС "Кенес" | 1 | 1 |  | 35 | Гусарка - Кенес | АС-70 | 21.3 | 16 | 17.2 | 0.155 | 0.206 | 0 | 0.361 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Гусарка" и ПС "Джамбул" на ПС "Кенес" | 1 |  |  |  | 36.1 | 3.6512 | 0.639
1.3 | ПС "Джамбул" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кенес - Джамбул | АС-70 | 32.8 | 16 | 17.2 | 0.088 | 0.179 | 0 | 0.267 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Джамбул" | 1 |  |  |  | 26.7 | 1.5523 | 0.733
1.4 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Джамбул | АС-50 | 46,8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 ас МВ-35 кВ Джамбул на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка
1 | ВЛ-35 кВ Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 48,34 44,8 | 12.7 | 13.6 | 0.754 | 0.356 | 0 | 1.11 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Никольская" | [5 empty] | 8.1618 | 3.99
1.1 | ПС "Наумовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Никольская - Наумовка | АС-50 | 23.44 | 12.7 | 13.6 | 0.355 | 0.274 | 0 | 0.629 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Наумовка" | 1.6 |  |  |  | 39.3125 | 8.0771 | 0.971
1.2 | ПС "Капитоновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Наумовка - Капитоновка | АС-50 | 24.9 | 12,7 | 13.6 | 0.377 | 0.049 | 0 | 0.426 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, загродитель ВЧЗС-600 в сторону ПС "Никольская" на ПС "Капитоновка" | 1 |  |  |  | 42.6 | 3.4521 | 0.574
1.3 | ПС "Иванковка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Капитоновка - Иванковка | АС-70 | 13.4 | 16 | 17.2 | 0.022 | 0.033 | 0 | 0.055 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 на ПС "Иванковка" | 2.5 |  |  |  | 2.2 | 0.31977 | 2.445
1.4 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Иванковка | АС-70 | 31.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Капитоновка на ПС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Отрадное цепь правая, левая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.182 | 0.026 | 0 | 0.208 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выностные в сторону ПС "Отрадное" цепь правая, левая на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.2093 | 2.992
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное правая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.111 | 0.026 | 0 | 0.137 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ ПС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 8.5625 | 1.076 | 1.463
1.2 | ПС "Гвардеец" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Гвардеец" от ВЛ-35 кВ Отрадное - Карамышевка правая цепь | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.4375 | 0.27953 | 1.529
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное левая цепь | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 4,6 43 42,95 | 10.6 | 11.4 | 3.762 | 2.522 | 0.444 | 6.728 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 выносной в сторону ПС "Колоколовка" на ПС "Карамышевка" | [5 empty] | 59.0175 | 5.216
1.1 | ПС "Ерголка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Ерголка | АС-35 АС-70 | 1,25 15,4 | 10.6 | 11.4 | 0.177 | 0.009 | 0 | 0.186 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Ерголка" | 1.6 |  |  |  | 11.625 | 37.4701 | 1.414
1.2 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-70 АС-95 | 1,25 27,6 5,2 | 10,6 | 11.4 | 0.522 | 0.058 | 0 | 0.58 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Карамышевка на ПС "Колоколовка" | 1.8 |  |  |  | 32.2222 | 35.8385 | 1.22
1.3 | ПС "Вознесенка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Вознесенка" от ВЛ-35 кВ Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-95 | 2,1 6,3 | 10.6 | 11.4 | 0.622 | 0.111 | 0 | 0.733 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Вознесенка" | 1.6 |  |  |  | 45.8125 | 30.7508 | 0.867
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Колоколовка - СПГО | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 1.63 | 0.553 | 0.444 | 2.627 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО" | 4 |  |  |  | 54.575 | 24.3209 | 1.817
1.5 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4,3 | 20 | 21.5 | 0.811 | 1.791 | 0 | 2.602 | АС-95 | 2.5 |  |  |  | 104.08 | 12.1023 | -0.102
1.6 |  |  |  |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Степгеология на ПС "Заводская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Загрузка ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская
1 | ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 44.85 | 20 | 21.5 | 3.463 | 2.402 | 0.444 | 6.309 | АС-95, ТТ-200/5 в сторону ПС "Элеватор" на ПС "Макинская" | [5 empty] | 29.3442 | 6.537
1.1 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | Макинская - Элеватор | АС-95 | 11 | 20 | 21.5 | 0.811 | 1.791 | 0 | 2.602 | АС-95, СШ-35 кВ АС- на ПС "Элеваторная | 2.5 |  |  |  | 104.08 | 29.3442 | -0.102
1.2 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | отпайка на ПС "МПФ" от ВЛ-35 кВ Макинская - Элеватор | АС-95 | 2.4 | 20 | 21.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | АС-95 | 4 |  |  |  | 12.5 | 17.2419 | 3.5
1.3 |  |  |  |  | 35 | отпайка на ПС "Элеватор" от ВЛ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 14.9163 | 0
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 1.63 | 0.553 | 0 | 2.183 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "СПГО". СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ степгеология на ПС "Заводская" | 4 |  |  |  | 54.575 | 14.9163 | 1.817
1.5 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Колоколовка - СПГО (без отпайки на ПС "Элеватор") | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 0.522 | 0.058 | 0.444 | 1.024 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ карамышевка на ПС "Заводская" | 1.8 |  |  |  | 32.2222 | 4.7628 | 1.22
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ
1 | Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - МПФ |  |  |  | 35 |  | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 выносной в сторону ПС "МПФ" на ПС "Заводская" | [5 empty] | 2.907 | 3.5
1.1 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | Заводская - МПФ | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | КЛ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 4 |  |  |  | 12.5 | 2.907 | 3.5
Загрузка ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская
1 | ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 36 2,5 7,88 | 12.7 | 13.6 | 1.389 | 0.151 | 0 | 1.54 | АС-50, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 на ЭВ-35 кВ Баймурза и Карьер на ПС "Заводская" | [5 empty] | 11.3235 | 5.02
1.1 | ПС "Карьер" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Заводская - Карьер" | АС-70 АС-95 | 2,5 7,88 | 16 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | АС-70 | 1.8 |  |  |  | 55.5556 | 9.7845 | 0.8
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Дорожная" | 0.56 |  |  | 35 | отпайка на МКТП"Дорожная" от ВЛ-35 кВ Заводская - Карьер |  |  | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 3.9706 | 0.559
1.3 | ПС "Прогресс" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Макинск - Заводская с отпайками на ПС "Карер" и ПС "Прогресс" |  |  | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 3.9632 | 1.6
1.4 | ПС "Баймурза" | 1.6 | 4 |  | 35 | Прогресс - Баймурза |  |  | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | 0 | 3.9632 | 1.6
1.5 | ПС "Даниловка" | 2.5 | 1 |  | 35 | Баймурза - Даниловка | АС-50 | 13,7 | 12.7 | 13.6 | 0.388 | 0.151 | 0 | 0.539 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Байурза на ПС "Даниловка" | 1 |  |  |  | 53.9 | 3.9632 | 0.461
1.6 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Даниловка | АС-50 | 22.3 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95,ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Даниловка на ПС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0