## Лист1
"АЭҮК" АҚ ЖПБ бойынша 2024 жылдың 18 желтоқсанға КС күштік трансформаторларының жүктемесі
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астрахан АЭЖ
Біртрансформаторлық КС
1. | ПС 35/10 Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.003 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.6 | 4.49 | 0 |  | 4.49 | 0 | 10 | 5.51 |  | 0.387 | 4.877 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 10 | 5.123
2. | ПС 35/10 Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.013 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
3. | ПС 35/10 Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
4. | ПС 35/10 Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.198 | 0.638 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 1.6 | 0.962
5. | ПС 35/10 Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.031 | 0.191 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 1.6 | 1.409
6. | ПС 35/10 Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1 | 0.96
7. | ПС 35/10 Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.125 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.6 | 1.315
8. | ПС 35/10 Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.73 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 1.6 | 0.8 |  | 0.054 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 1.6 | 0.746
9. | ПС 35/10 Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.31 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1 | 0.68 |  | 0.193 | 0.513 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 1 | 0.487
10. | ПС35/10 Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.103 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 1 | 0.717
11. | ПС 35/10 Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.63 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 |  | 0.657 | 1.357 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 1 | -0.357
12. | ПС 35/10 Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.08 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29
13. | ПС 35/10 Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.135 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 1.6 | 1.065
14. | ПС 35/10 Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.065 | 0.175 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 1.6 | 1.425
15. | ПС 35/10 Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.1 | 2.62 | 0 |  | 2.62 | 0 | 4 | 1.38 |  | 0.543 | 3.163 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 4 | 0.837
16. | ПС 35/10 Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 1.41 | 0 |  | 1.41 | 0 | 1.6 | 0.19 |  | 0.166 | 1.576 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 1.6 | 0.024
17. | ПС 35/10 Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 2.5 | 1.98 |  | 0.228 | 0.748 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 2.5 | 1.752
| Барлығы | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 9.582 | 13.43 | 0 |  | 6: 13.43; 7: 0; 8: 36.9; 9: 23.47
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 23.47
Атбасар АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/10 Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.99 | 6.65 | 0 |  | 6.65 | 0 | 16 | 9.35 |  | 1.325 | 7.975 | 0 | 0 | 7.975 | 0 | 16 | 8.025
2. | ПС 110/10 Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.49 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7 |  | 0.443 | 1.043 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 6.3 | 5.257
3. | ПС 110/10 Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.18 | 2.42 | 0 |  | 2.42 | 0 | 10 | 7.58 |  | 0.724 | 3.144 | 0 | 0 | 3.144 | 0 | 10 | 6.856
4. | ПС 35/10 Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.82 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.202 | 0.502 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 1.6 | 1.098
5. | ПС 35/10 Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.48 | 0 |  | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12 |  | 0.21 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 1.6 | 0.91
6. | ПС 110/35/10 М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.143 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1 | 0.69 |  | 0.011 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 1 | 0.679
7. | ПС 220/110/35/10 Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.64 | 1.26 | 0 |  | 1.26 | 0 | 6.3 | 5.04 |  | 0.11 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 6.3 | 4.93
8. | ПС 110/35/10 Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 6.3 | 5.7
9. | ПС 110/10 Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 2.5 | 2.36 |  | 0.002 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358
10. | ПС 35/10 Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС 35/10 Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34
12. | ПС 35/10 Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28
13. | ПС 35/10 Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 2.5 | 1.7 |  | 0.207 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 2.5 | 1.493
14. | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.033 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 1.6 | 1.287
15. | ПС 35/10 Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.005 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0.955
16. | ПС 110/35/10 Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.24 | 0.77 | 0 |  | 0.77 | 0 | 10 | 9.23 |  | 0.04 | 0.81 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 10 | 9.19
17. | ПС 35/10 Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.128 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1 | 0.76 |  | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1 | 0.76
18. | ПС 35/10 Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.002 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338
19. | ПС 35/10 Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.5 | 2.2
20. | ПС 35/10 Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.031 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1.6 | 1.449
21. | ПС 35/10 Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.075 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 1.6 | 1.265
22. | ПС 35/10 Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.035 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 1.6 | 1.395
23. | ПС 35/10 Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.029 | 0.259 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 2.5 | 2.241
| Барлығы | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 15.097 | 16.713 | 0 |  | 6: 16.713; 7: 0; 8: 84.8; 9: 68.087
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 68.087
Аршалы АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Ново-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.7 | 14.19 | 0 |  | 14.19 | 0 | 40 | 25.81 |  | 14.924 | 29.114 | 0 | 0 | 29.114 | 0 | 40 | 10.886
2. | ПС 110/35/10 Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.8 | 11.43 | 0 |  | 11.43 | 0 | 16 | 4.57 |  | 1.07 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 16 | 3.5
3. | ПС 110/35/10 Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.2 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.002 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 1.6 | 1.438
4. | ПС 35/10 Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.2 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0 | 4 | 2.12 |  | 1.541 | 3.421 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 4 | 0.579
5. | ПС 35/10 Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.092 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.6 | 1.178
6. | ПС 35/10 Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.011 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 1.6 | 1.289
7. | ПС 35/10 Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.1 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 4 | 2 |  | 1.635 | 3.635 | 0 | 0 | 3.635 | 0 | 4 | 0.365
8. | ПС 35/10 Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 0.9 | 0 |  | 0.9 | 0 | 2.5 | 1.6 |  | 0.001 | 0.901 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 2.5 | 1.599
9. | ПС 35/10 Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 2.81 | 0 |  | 2.81 | 0 | 4 | 1.19 |  | 0.472 | 3.282 | 0 | 0 | 3.282 | 0 | 4 | 0.718
10. | ПС 35/10 Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.26 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28
11. | ПС 35/10 Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.008 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 2.5 | 2.292
12. | ПС 35/10 Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.4 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1.4
13. | ПС 35/10 Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 1.12 | 0 |  | 1.12 | 0 | 2.5 | 1.38 |  | 0.484 | 1.604 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 2.5 | 0.896
14. | ПС 35/10 Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.2 |  | 0.004 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 1.6 | 1.196
15. | ПС 35/10 Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.08 | 0 |  | 0.08 | 0 | 1 | 0.92 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0.92
16. | ПС 35/10 ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37
17. | ПС 35/10 Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.62 | 0 |  | 0.62 | 0 | 1.6 | 0.98 |  | 0.046 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 1.6 | 0.934
18. | ПС 35/10 Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.001 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 1 | 0.739
| Барлығы | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 22.58 | 37.37 | 0 |  | 6: 37.37; 7: 0; 8: 90.5; 9: 53.13
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 53.13
Егіндікөл ЖУ
Біртрансформаторлық КС
2. | ПС110/ 35/10 Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.2
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.7 | 2.45 | 0 |  | 2.45 | 0 | 10 | 7.55 |  | 0.373 | 2.823 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 10 | 7.177
3. | ПС 35/10 Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
4. | ПС 35/10 Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.0002 | 0.0302 | 0 | 0 | 0.0302 | 0 | 1 | 0.9698
5. | ПС 35/10 Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1
6. | ПС 35/10 Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.028 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412
7. | ПС 35/10 Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.011 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 1 | 0.589
8. | ПС 35/10 Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.228 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.078 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.5 | 2.242
9. | ПС 35/10 Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.081 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1 | 0.93 |  | 0.018 | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 1 | 0.912
| Барлығы | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.548 | 3.8 | 0 |  | 6: 3.8; 7: 0; 8: 26; 9: 22.2
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 22.2
Целиноград АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.09 | 2.04 | 0 |  | 2.04 | 0 | 16 | 13.96 |  | 0.776 | 2.816 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 16 | 13.184
2. | ПС 110/35/10 Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.03 | 5.19 | 0 |  | 5.19 | 0 | 16 | 10.81 |  | 2.876 | 8.066 | 0 | 0 | 8.066 | 0 | 16 | 7.934
3. | ПС 110/35/10 Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.611 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 3.058 | 3.598 | 0 | 0 | 3.598 | 0 | 6.3 | 2.702
4. | ПС 110/10 Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.39 | 8.72 | 0 |  | 8.72 | 0 | 16 | 7.28 |  | 4.696 | 13.416 | 0 | 0 | 13.416 | 0 | 16 | 2.584
5. | ПС 110/10 Ильинка | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 12.2 | 16.11 | 0 |  | 16.11 | 0 | 25 | 8.89 |  | 9.095 | 25.205 | 0 | 0 | 25.205 | 0 | 25 | -0.205
6. | ПС 35/10 Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 2.5 | 1.4 |  | 0.185 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 2.5 | 1.215
7. | ПС 35/10 Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.449 | 0.949 | 0 | 0 | 0.949 | 0 | 1 | 0.051
8. | ПС 35/10 Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.54 | 2.78 | 0 |  | 2.78 | 0 | 4 | 1.22 |  | 0.717 | 3.497 | 0 | 0 | 3.497 | 0 | 4 | 0.503
9. | ПС 35/10 Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.76 | 1.88 | 0 |  | 1.88 | 0 | 6.3 | 4.42 |  | 1.373 | 3.253 | 0 | 0 | 3.253 | 0 | 6.3 | 3.047
10. | ПС 35/10 Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 1.8 | 1.2 |  | 0.706 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.8 | 0.494
11. | ПС 35/10 Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1.8 | 1.38 |  | 0.345 | 0.765 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 1.8 | 1.035
12. | ПС 35/10 Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1 | 0.32 |  | 0.182 | 0.862 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 1 | 0.138
13. | ПС 35/10 Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 1.2 | 0 |  | 1.2 | 0 | 2.5 | 1.3 |  | 0.199 | 1.399 | 0 | 0 | 1.399 | 0 | 2.5 | 1.101
14. | ПС 35/10 Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.47 | 1.2 | 0 |  | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.4 |  | 0.151 | 1.351 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 1.6 | 0.249
15. | ПС 35/10 Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.56 | 7.22 | 0 |  | 7.22 | 0 | 6.3 | -0.92 |  | 2.582 | 9.802 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 6.3 | -3.502
16. | ПС 35/10 Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 1.06 | 0 |  | 1.06 | 0 | 2.5 | 1.44 |  | 0.064 | 1.124 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 2.5 | 1.376
17. | ПС 35/10 Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.22 | 5.54 | 0 |  | 5.54 | 0 | 6.3 | 0.76 |  | 3.74 | 9.28 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 6.3 | -2.98
18. | ПС 35/10 М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1.6 | 1.22 |  | 0.015 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 1.6 | 1.205
19. | ПС 35/10 Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.8 | 1.1 | 0 |  | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.5 |  | 2.544 | 3.644 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 1.6 | -2.044
20. | ПС 35/10 Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.23 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1.6 | 0.6 |  | 0.461 | 1.461 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 1.6 | 0.139
21. | ПС 35/10 Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.87 | 1.28 | 0 |  | 1.28 | 0 | 6.3 | 5.02 |  | 1.863 | 3.143 | 0 | 0 | 3.143 | 0 | 6.3 | 3.157
22. | ПС 35/10 Целиноградская | 4+6,3+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 4 | 2.61 | 5.33 | 0 |  | 5.33 | 0 | 4 | -1.33 |  | 1.096 | 6.426 | 0 | 0 | 6.426 | 0 | 4 | -2.426
23. | ПС 35/10 Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.6 | 1.19 |  | 0.072 | 0.482 | 0 | 0 | 0.482 | 0 | 1.6 | 1.118
24. | ПС 110/35/10 Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.53 | 10.74 | 0 |  | 10.74 | 0 | 25 | 14.26 |  | 9.134 | 19.874 | 0 | 0 | 19.874 | 0 | 25 | 5.126
25. | ПС 110/35/10 Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.58 | 8.22 | 0 |  | 8.22 | 0 | 40 | 31.78 |  | 7.618 | 15.838 | 0 | 0 | 15.838 | 0 | 40 | 24.162
26. | ПС 110/10 Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.23 | 47.96 | 0 |  | 47.96 | 0 | 63 | 15.04 |  | 3.581 | 51.541 | 0 | 0 | 51.541 | 0 | 63 | 11.459
27. | ПС 110/10 ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.09 | 7.86 | 0 |  | 7.86 | 0 | 40 | 32.14 |  | 1.983 | 9.843 | 0 | 0 | 9.843 | 0 | 40 | 30.157
28. | ПС 110/10 Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 23.18 | 29.59 | 0 |  | 29.59 | 0 | 40 | 10.41 |  | 37.466 | 67.056 | 0 | 0 | 67.056 | 0 | 40 | -27.056
29. | ПС 110/10 Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.01 | 1.11 | 0 |  | 1.11 | 0 | 40 | 38.89 |  | 20.804 | 21.914 | 0 | 0 | 21.914 | 0 | 40 | 18.086
| Барлығы | 777.9 | 777.9 | [5 empty] | 151.381 | 171.76 | 0 |  | 6: 171.76; 7: 0; 8: 381.6; 9: 209.84
| дефицит | [11 empty] | 9: -2.25
| профицит | [11 empty] | 9: 212.09
Қорғалжын АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 6.3 | 5.93 |  | 0.314 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 6.3 | 5.616
2. | ПС 110/35/10 Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.99 | 2.53 | 0 |  | 2.53 | 0 | 10 | 7.47 |  | 0.64 | 3.17 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 10 | 6.83
3. | ПС 110/35/10 Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.8 | 0 |  | 0.8 | 0 | 6.3 | 5.5 |  | 0.338 | 1.138 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 6.3 | 5.162
4. | ПС 35/10 Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.166 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34 |  | 0.055 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 1.6 | 1.285
5. | ПС 35/10 Арыкты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0.214 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 1.6 | 1.176
6. | ПС 35/10 Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.18 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1 | 0.77 |  | 0.047 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 1 | 0.723
7. | ПС 35/10 Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.001 | 0 |  | 0.001 | 0 | 1 | 0.999 |  | 0.007 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 1 | 0.992
8. | ПС 35/10 Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.29 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0.128 | 0.488 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 1 | 0.512
| Барлығы | 63 | 63 | [5 empty] | 4.016 | 4.761 | 0 |  | 6: 4.761; 7: 0; 8: 28.8; 9: 24.039
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.039