## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 18 декабря 2024г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.014 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.009 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.336 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 10 | 8 |  | 0.013 | 2.013 | 0 | 0 | 2.013 | 0 | 10 | 7.987
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.556 | 3.511 | 0 |  | 3.511 | 0 | 10 | 6.489 |  | 0.297 | 3.808 | 0 | 0 | 3.808 | 0 | 10 | 6.192
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.444 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.118 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 1.6 | 1.34
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.021 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.204 | 0 |  | 0.204 | 0 | 1.6 | 1.396 |  | 0.004 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 1.6 | 1.392
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.01 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 1.6 | 1.412
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.671 | 1.049 | 0 |  | 1.049 | 0 | 4 | 2.951 |  | 1.837 | 2.886 | 0 | 0 | 2.886 | 0 | 4 | 1.114
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.012 | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 1.6 | 1.41
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.48 | 0.427 | 0 |  | 0.427 | 0 | 1.6 | 1.173 |  | 0.022 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 1.6 | 1.151
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.037 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 1 | 0.803
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.082 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.057 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 1.6 | 1.499
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.015 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 1 | 0.973 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.203 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1.6 | 1.29
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.089 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1 | 0.858
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.015 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.6 | 1.461
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.527 | 0.669 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 1.6 | 0.931
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1 | 0.922
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.057 | 0.093 | 0 |  | 0.093 | 0 | 1.6 | 1.507 |  | 0.015 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1.6 | 1.492
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.03 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 2.5 | 2.434
| Итого по РЭС | 114.3 |  | 114.3 | [5 empty] | 8.724 | 0 |  | 6: 8.724; 7: 0; 8: 51.3; 9: 42.576
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 42.576
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.017 | 5.556 | 0 |  | 5.556 | 0 | 25 | 19.444 |  | 0.295 | 5.851 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 25 | 19.149
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.674 | 1.067 | 0 |  | 1.067 | 0 | 10 | 8.933 |  | 0.038 | 1.105 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 10 | 8.895
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.196 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.8 | 1.533 |  | 0.018 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 1.8 | 1.515
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.024 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 1 | 0.905
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.019 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 1 | 0.928
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.008 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.6 | 1.539
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.135 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 2.5 | 2.312
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.013 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.409 | 0.551 | 0 |  | 0.551 | 0 | 2.5 | 1.949 |  | 0.242 | 0.793 | 0 | 0 | 0.793 | 0 | 2.5 | 1.707
12 | ПС 110/35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.661 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 2.5 | 2.144 |  | 0.004 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2.5 | 2.14
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.002 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 1 | 0.945
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.04 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 1.6 | 1.471
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0.551 | 0 |  | 0.551 | 0 | 1.6 | 1.049 |  | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 1.6 | 1.049
| Итого по РЭС | 136.4 |  | 136.4 |  |  |  |  | 2.866 | 9.04 | 0 |  | 6: 9.04; 7: 0; 8: 61.5; 9: 52.46
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 52.46
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1 | 0.902 |  | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 1 | 0.902
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.444 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.019 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 1.6 | 1.439
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.044 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1.6 | 1.396
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.244 | 0.297 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 1.6 | 1.303
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.587 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1 | 0.733 |  | 0.111 | 0.378 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 1 | 0.622
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.018 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.18 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.004 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1 | 0.854
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.333 | 1.387 | 0 |  | 1.387 | 0 | 4 | 2.613 |  | 0.333 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 4 | 2.28
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.356 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.077 | 0.219 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 1.6 | 1.381
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.018 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0.462 | 0 |  | 0.462 | 0 | 2.5 | 2.038 |  | 0.101 | 0.563 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 2.5 | 1.937
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1 | 0.378 |  | 0.189 | 0.811 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 1 | 0.189
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0.516 | 0 |  | 0.516 | 0 | 1.6 | 1.084 |  | 0.024 | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 1.6 | 1.06
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0; 12: 0 |  | 0
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.038; 12: 0.038 |  | 0.038
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 |  |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 5.83 | 4.47 | 0 |  | 6: 4.47; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.23
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 21.23
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 3.998 | 4.956 | 0 |  | 4.956 | 0 | 10 | 5.044 |  | 0.629 | 5.585 | 0 | 0 | 5.585 | 0 | 10 | 4.415
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.558 | 0.667 | 0 |  | 0.667 | 0 | 10 | 9.333 |  | 0.034 | 0.701 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 10 | 9.299
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.058 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1.6 | 1.538
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.5 | 2.289 |  | 0.009 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.368 | 0.528 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 2.5 | 1.972
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.008 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 2.5 | 2.332
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.308 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.8 | 1.604 |  | 0.084 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.8 | 1.52
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.173 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.038 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.003 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 1 | 0.961
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.024 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 1.6 | 1.505
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.134 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.014 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 2.5 | 2.326
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.116 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.01 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.6 | 1.483
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.308 | 0.249 | 0 |  | 0.249 | 0 | 2.5 | 2.251 |  | 0.537 | 0.786 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 2.5 | 1.714
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.007 | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 1.6 | 1.504
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.011 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1.6 | 1.553
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.653 | 0.605 | 0 |  | 0.605 | 0 | 1.6 | 0.995 |  | 0.062 | 0.667 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1.6 | 0.933
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.003 | 0.092 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 1.6 | 1.508
| Итого по РЭС | 122.4 |  | 122.4 |  |  |  |  | 7.747 | 8.254 | 0 |  | 6: 8.254; 7: 0; 8: 52.3; 9: 44.046
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 44.046