## Лист1
Степногорск ААЭЖ 2024 жылдың 18 желтоқсанға КС күштік трансформаторларының жүктемесі
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ақкөл АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 15.913 | 12 | 0 |  | 12 | 0 | 16 | 4 |  | 2.871 | 14.871 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 16 | 1.129
2. | ПС 110/35/10 Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.3261 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 7.5 | 6.28 |  | 0.111 | 1.331 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 7.5 | 6.169
3. | ПС 110/35/10 Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.88043 | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0 | 2.5 | 1.71 |  | 0.534 | 1.324 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 2.5 | 1.176
4. | ПС 35/10 Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.097826 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 1.6 | 1.5 |  | 0.009 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 1.6 | 1.491
5. | ПС 35/10 Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.065217 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.6 | 1.555
6. | ПС 35/10 Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27174 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.05 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27
7. | ПС 35/10 Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.089 | 0.359 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 2.5 | 2.141
8. | ПС 35/10 Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 6.0978 | 5.36 | 0 |  | 5.36 | 0 | 6.3 | 0.94 |  | 2.481 | 7.841 | 0 | 0 | 7.841 | 0 | 6.3 | -1.541
9. | ПС 35/10 Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 1.6 | 1.1 |  | 0.457 | 0.957 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 1.6 | 0.643
10. | ПС 35/10 Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1.6 | 1.39 |  | 0.08 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31
11. | ПС 35/10 Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.15217 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.061 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1 | 0.759
12. | ПС 35/10 Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.1087 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.018 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1 | 0.872
13. | ПС 35/10 Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3913 | 0.38 | 0 |  | 0.38 | 0 | 1.6 | 1.22 |  | 0.031 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 1.6 | 1.189
14. | ПС 35/10 Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 2.5 | 2.08 |  | 0.357 | 0.777 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 2.5 | 1.723
| Барлығы | 102 | 102 | [5 empty] | 27.0217 | 21.85 | 0 |  | 6: 21.85; 7: 0; 8: 48.9; 9: 27.05
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 27.05
Бұланды АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 15.7174 | 12.44 | 0 |  | 12.44 | 0 | 16 | 3.56 |  | 1.504 | 13.944 | 0 | 0 | 13.944 | 0 | 16 | 2.056
2. | ПС 110/35/10 Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.4783 | 0.71 | 0 |  | 0.71 | 0 | 6.3 | 5.59 |  | 0.048 | 0.758 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 6.3 | 5.542
3. | ПС 110/35/10 Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.22826 | 1.33 | 0 |  | 1.33 | 0 | 10 | 8.67 |  | 0.013 | 1.343 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 10 | 8.657
4. | ПС 110/35/10 Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6087 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 10 | 9.94 |  | 0.392 | 0.452 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 10 | 9.548
5. | ПС 35/10 Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.043478 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1.6 | 1.56 |  | 0.013 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
6. | ПС 35/10 Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.26087 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1.6 | 1.33 |  | 0.053 | 0.323 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 1.6 | 1.277
7. | ПС 35/10 Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.34783 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0.56 |  | 0.19 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1 | 0.37
8. | ПС 35/10 Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - |  | 0.48913 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0.104 | 0.464 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 1 | 0.536
9. | ПС 35/10 Элеватор | 4,0+6,3 | Т-1 | 4 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.1739 | 1.42 | 0 |  | 1.42 | 0 | 4 | 2.58 |  | 0.75 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 4 | 1.83
10. | ПС 35/10 Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.6087 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.8 | 1.52 |  | 0.105 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.8 | 1.415
11. | ПС 35/10 Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.86 | 0 |  | 0.86 | 0 | 1.6 | 0.74 |  | 0.256 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 1.6 | 0.484
12. | ПС 35/10 Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.11957 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1.6 | 1.47 |  | 0.003 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 1.6 | 1.467
13. | ПС 35/10 Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.25 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.009 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 1.6 | 1.411
14. | ПС 35/10 Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.28261 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.051 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1 | 0.729
15. | ПС 35/10 Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.032609 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.4 |  | 0.301 | 0.401 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 2.5 | 2.099
16. | ПС 35/10 СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 2.3152 | 1.67 | 0 |  | 1.67 | 0 | 4 | 2.33 |  | 0.386 | 2.056 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 4 | 1.944
| Барлығы | 141.1 | 141.1 | [5 empty] | 24.4348 | 20.51 | 0 |  | 6: 20.51; 7: 0; 8: 65.6; 9: 45.09
| дефицит | [11 empty] | 9: 3.56
| профицит | [11 empty] | 9: 41.53
Ерейментау АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/6 Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.7391 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 10 | 8 |  | 0.685 | 2.685 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 10 | 7.315
2. | ПС 110/35/10 Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6 | 3.78 | 0 |  | 3.78 | 0 | 6.3 | 2.52 |  | 0.263 | 4.043 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 6.3 | 2.257
3. | ПС 110/35/10 Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.78261 | 0.79 | 0 |  | 0.79 | 0 | 6.3 | 5.51 |  | 0.689 | 1.479 | 0 | 0 | 1.479 | 0 | 6.3 | 4.821
4. | ПС 110/35/10 Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.1087 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 6.3 | 6.19 |  | 0.003 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 6.3 | 6.187
5. | ПС 35/10 Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.7609 | 1.87 | 0 |  | 1.87 | 0 | 4 | 2.13 |  | 0.428 | 2.298 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 4 | 1.702
6. | ПС 35/10 Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.38043 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.016 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.6 | 1.344
7. | ПС 35/10 Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.29348 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.082 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 1.6 | 1.218
8. | ПС 35/10 Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.59783 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 1 | 0.33 |  | 0.173 | 0.843 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 1 | 0.157
9. | ПС 35/10 Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13043 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.076 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 1 | 0.804
10. | ПС 35/10 Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.45652 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.6 | 1.19 |  | 0.119 | 0.529 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 1.6 | 1.071
11. | ПС 35/10 Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.15217 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.102 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 1.6 | 1.338
12. | ПС 35/10 Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.19565 | 0.14 | 0 |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.86 |  | 0.049 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 1 | 0.811
13. | ПС 35/10 Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 2.5 | 2.21 |  | 0.166 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 2.5 | 2.044
| Барлығы | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 11.4587 | 10.88 | 0 |  | 6: 10.88; 7: 0; 8: 44.8; 9: 33.92
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 33.92
Шортанды АЭЖ
Біртрансформаторлық КС
1. | ПС 35/10 Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.31522 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.007 | 0.327 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 2.5 | 2.173
2. | ПС 35/10 Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 2.5 | 2.489
3. | ПС 35/10 Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.1413 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 0.64
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
4. | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 18.4783 | 11.44 | 0 |  | 11.44 | 0 | 25 | 13.56 |  | 0.16 | 11.6 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 25 | 13.4
5. | ПС 110/35/10 Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.6522 | 5.78 | 0 |  | 5.78 | 0 | 6.3 | 0.52 |  | 1.165 | 6.945 | 0 | 0 | 6.945 | 0 | 6.3 | -0.645
6. | ПС 110/10 Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.2935 | 1.33 | 0 |  | 1.33 | 0 | 6.3 | 4.97 |  | 2.777 | 4.107 | 0 | 0 | 4.107 | 0 | 6.3 | 2.193
7. | ПС 110/10 Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.47826 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 2.5 | 2.1 |  | 0.907 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 2.5 | 1.193
8. | ПС 110/10 Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.1957 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 6.3 | 5.08 |  | 1.104 | 2.324 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 6.3 | 3.976
9. | ПС 110/35/10 Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.43478 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 10 | 8.78 |  | 0.011 | 1.231 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 10 | 8.769
10. | ПС 35/10 Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.18478 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.104 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 1.6 | 1.296
11. | ПС 35/10 Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.22826 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.056 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 1.6 | 1.304
12. | ПС 35/10 Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61957 | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 2.5 | 1.89 |  | 0.734 | 1.344 | 0 | 0 | 1.344 | 0 | 2.5 | 1.156
13. | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.22826 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.019 | 0.289 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 2.5 | 2.211
14. | ПС 35/10 Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.054348 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0.002 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
15. | ПС 35/10 Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.065217 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
| Барлығы | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 29.3696 | 23.51 | 0 |  | 6: 23.51; 7: 0; 8: 72.6; 9: 49.09
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 49.09