## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 21 декабря 2022г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.02 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 1.6 | 1.544
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.897 | 0 |  | 1.897 | 0 | 10 | 8.103 |  | 0.308 | 2.205 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 10 | 7.795
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.791 | 0 |  | 2.791 | 0 | 10 | 7.209 |  | 0.423 | 3.214 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 10 | 6.786
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.23 | 0.443 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 1.6 | 1.157
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.021 | 0 |  | 0.021 | 0 | 1.6 | 1.579 |  | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1.6 | 1.579
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.296 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 1.6 | 1.215
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.008 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1.6 | 1.396
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.743 | 0 |  | 1.743 | 0 | 4 | 2.257 |  | 1.695 | 3.438 | 0 | 0 | 3.438 | 0 | 4 | 0.562
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.163 | 0 |  | 0.163 | 0 | 1.6 | 1.437 |  | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 1.6 | 1.437
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.322 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 1.6 | 0.922
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.029 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 1 | 0.758
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.051 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 1.6 | 1.478
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.063 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 1.6 | 1.217
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.027 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 1 | 0.866
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.01 | 0.081 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 1.6 | 1.519
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.09 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 1.6 | 1.332
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.001 | 0.108 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 1 | 0.892
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.012 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 1.6 | 1.481
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.033 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 2.5 | 2.431
| Итого по РЭС | 115.9 |  | 115.9 |  |  |  |  | 8.84 | 0 |  | 6: 8.84; 7: 0; 8: 51.3; 9: 42.46
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 42.46
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.341 | 0 |  | 4.341 | 0 | 25 | 20.659 |  | 1.534 | 5.875 | 0 | 0 | 5.875 | 0 | 25 | 19.125
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.329 | 0 |  | 1.329 | 0 | 10 | 8.671 |  | 0.001 | 1.33 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 10 | 8.67
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1.6 | 1.562
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.123 | 0 |  | 0.123 | 0 | 1.6 | 1.477 |  | 0.224 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 1.6 | 1.253
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.003 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 1 | 0.926
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.029 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 1 | 0.918
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.6 | 1.522
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 2.5 | 2.447 |  | 0.208 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 2.5 | 2.239
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.004 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 1.6 | 1.543
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.007 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 2.5 | 2.18 |  | 0.105 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 2.5 | 2.075
12 | ПС 35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 2.5 | 2.358 |  | 0.091 | 0.233 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 2.5 | 2.267
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.002 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1 | 0.927
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1 | 0.893
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.197 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 1.6 | 1.314
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.006 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.6 | 1.541
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.11 | 0.252 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 1.6 | 1.348
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 7.161 | 0 |  | 6: 7.161; 7: 0; 8: 61.3; 9: 54.139
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 54.139
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.012 | 0.083 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 1 | 0.917
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.4 | 0.489 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 1 | 0.511
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.093 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 1.6 | 1.422 |  | 0.018 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.036 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1 | 0.769 |  | 0.214 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 1 | 0.555
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.009 | 0.169 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 1 | 0.831
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.007 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.009 | 0.151 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 1 | 0.849
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.831 | 0 |  | 1.831 | 0 | 4 | 2.169 |  | 0.085 | 1.916 | 0 | 0 | 1.916 | 0 | 4 | 2.084
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.002 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1.6 | 1.28 |  | 0.31 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.6 | 0.97
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.007 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.391 | 0 |  | 0.391 | 0 | 2.5 | 2.109 |  | 0.04 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 2.5 | 2.069
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.224 | 0.277 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 1 | 0.723
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.186 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 1.6 | 1.058
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 1.311 | 0 |  | 1.311 | 0 | 6.3 | 4.989 |  | 0.048 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 |  | 6.3
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 10 | 9 |  | 0.086 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 |  | 10
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.023 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 1.6 | 1.559
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 4.302 | 0 |  | 6: 4.302; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.398
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 21.398
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.667 | 0 |  | 4.667 | 0 | 10 | 5.333 |  | 0.258 | 4.925 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 10 | 5.075
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.783 | 0 |  | 0.783 | 0 | 10 | 9.217 |  | 0.059 | 0.842 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 10 | 9.158
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 2.5 | 2.269 |  | 0.003 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 2.5 | 2.266
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.067 | 0 |  | 1.067 | 0 | 2.5 | 1.433 |  | 0.64 | 1.707 | 0 | 0 | 1.707 | 0 | 2.5 | 0.793
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.052 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 1.6 | 1.459
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.066 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.6 | 1.463
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 2.5 | 2.376 |  | 0.006 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.5 | 2.37
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.8 | 1.693 |  | 0.071 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 1.8 | 1.622
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.076 | 0.165 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.6 | 1.435
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.018 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.6 | 1.522
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.034 | 0.123 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 2.5 | 2.377
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 2.5 | 2.287 |  | 0.584 | 0.797 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 2.5 | 1.703
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.437 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 1.6 | 1.145
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.587 | 0 |  | 0.587 | 0 | 1.6 | 1.013 |  | 0.217 | 0.804 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 1.6 | 0.796
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.02 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 1.6 | 1.509
| Итого по РЭС | 112.3 |  | 112.3 |  |  |  |  | 8.544 | 0 |  | 6: 8.544; 7: 0; 8: 52.3; 9: 43.756
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 43.756