## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 21 декабря 2022 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [13 empty] | Примечание | [8 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА |  | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[10 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+10,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 10 | - | - | 10.066 | 0 |  | 10.066 | 0 | 10 | -0.066 |  | 6.838 | 16.904 | 0 | 0 | 16.904 | 0 | 10 | -6.904
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 7.5 | 7.389 |  | 0.274 | 0.385 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 7.5 | 7.115
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.733 | 0 |  | 0.733 | 0 | 2.5 | 1.767 |  | 1.147 | 1.88 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 2.5 | 0.62
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.024 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1.6 | 1.51
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.233 | 0 |  | 0.233 | 0 | 1.6 | 1.367 |  | 0.24 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 1.6 | 1.127
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234 |  | 0.277 | 0.543 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 2.5 | 1.957
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.655 | 0 |  | 4.655 | 0 | 6.3 | 1.645 |  | 0.166 | 4.821 | 0 | 0 | 4.821 | 0 | 6.3 | 1.479
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.455 | 0 |  | 0.455 | 0 | 1.6 | 1.145 |  | 0.087 | 0.542 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 1.6 | 1.058
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1.6 | 1.289 |  | 0.196 | 0.507 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 1.6 | 1.093
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.155 | 0 |  | 0.155 | 0 | 1 | 0.845 |  | 0.206 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 1 | 0.639
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.088 | 0 |  | 0.088 | 0 | 1 | 0.912 |  | 0.179 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 1 | 0.733
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 1.6 | 1.245 |  | 0.274 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 1.6 | 0.971
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.355 | 0 |  | 0.355 | 0 | 2.5 | 2.145 |  | 0.241 | 0.596 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 2.5 | 1.904
| Итого | 96 | 96 | [5 empty] | 17.915 | 0 |  | 6: 17.915; 7: 0; 8: 42.9; 9: 24.985
| дефицит | [10 empty] | 9: -0.066
| профицит | [10 empty] | 9: 25.051
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.188 | 0 |  | 11.188 | 0 | 16 | 4.812 |  | 4.076 | 15.264 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 16 | 0.736
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.633 | 0 |  | 0.633 | 0 | 6.3 | 5.667 |  | 0.124 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 6.3 | 5.543
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.077 | 0 |  | 0.077 | 0 | 10 | 9.923 |  | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 10 | 9.923
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.588 | 0 |  | 0.588 | 0 | 10 | 9.412 |  | 0.144 | 0.732 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 10 | 9.268
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.027 | 0.315 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 1.6 | 1.285
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.377 | 0 |  | 0.377 | 0 | 1 | 0.623 |  | 0.049 | 0.426 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 1 | 0.574
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.388 | 0 |  | 0.388 | 0 | 1 | 0.612 |  | 0.151 | 0.539 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 1 | 0.461
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.811 | 0 |  | 0.811 | 0 | 2.5 | 1.689 |  | 1.791 | 2.602 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 2.5 | -0.102
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.522 | 0 |  | 0.522 | 0 | 1.8 | 1.278 |  | 0.058 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1.8 | 1.22
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1.6 | 0.978 |  | 0.111 | 0.733 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 1.6 | 0.867
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1.6 | 1.489 |  | 0.026 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 1.6 | 1.463
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1.6 | 1.423 |  | 0.009 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1.6 | 1.414
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 1 | 0.789 |  | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 1 | 0.789
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.022 | 0 |  | 0.022 | 0 | 2.5 | 2.478 |  | 0.033 | 0.055 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 2.5 | 2.445
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.63 | 0 |  | 1.63 | 0 | 4 | 2.37 |  | 0.553 | 2.183 | 0 | 0 | 2.183 | 0 | 4 | 1.817
| Итого | 137.3 | 137.3 | [5 empty] | 17.689 | 0 |  | 6: 17.689; 7: 0; 8: 64.1; 9: 46.411
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 46.411
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.277 | 0 |  | 5.277 | 0 | 10 | 4.723 |  | 1.529 | 6.806 | 0 | 0 | 6.806 | 0 | 10 | 3.194
2. | ПС Тургай | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 6.3 | 5.956 |  | 5.507 | 5.851 | 0 | 0 | 5.851 | 0 | 6.3 | 0.449
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 |  | 1.105 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 6.3 | 4.495
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.344 | 0 |  | 0.344 | 0 | 6.3 | 5.956 |  | 2.25 | 2.594 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 6.3 | 3.706
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.633 | 0 |  | 1.633 | 0 | 4 | 2.367 |  | 0.831 | 2.464 | 0 | 0 | 2.464 | 0 | 4 | 1.536
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.112 | 0.334 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 1.6 | 1.266
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.433 | 0 |  | 0.433 | 0 | 1.6 | 1.167 |  | 0.127 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1.6 | 1.04
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.177 | 0 |  | 0.177 | 0 | 1 | 0.823 |  | 0.402 | 0.579 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 1 | 0.421
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.111 | 0 |  | 0.111 | 0 | 1 | 0.889 |  | 0.136 | 0.247 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 1 | 0.753
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.288 | 0 |  | 0.288 | 0 | 1.6 | 1.312 |  | 0.887 | 1.175 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.6 | 0.425
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.066 | 0 |  | 0.066 | 0 | 1.6 | 1.534 |  | 0.076 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.144 | 0 |  | 0.144 | 0 | 1 | 0.856 |  | 0.161 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 1 | 0.695
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 2.5 | 2.278 |  | 0.872 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 2.5 | 1.406
| Итого | 100.5 | 100.5 | [5 empty] | 9.961 | 0 |  | 6: 9.961; 7: 0; 8: 44.8; 9: 34.839
дефицит
| профицит | [10 empty] | 9: 34.839
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.266 | 0 |  | 0.266 | 0 | 2.5 | 2.234 |  | 0.022 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.5 | 2.212
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 2.5 | 2.466
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - | - | 0.311 | 0 |  | 0.311 | 0 | 1 | 0.689 |  | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 1 | 0.689
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0+63,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | АТ-3 | 63 | 19.61 | 0 |  | 19.61 | 0 | 25 | 5.39 |  | 7.264 | 26.874 | 0 | 0 | 26.874 | 0 | 25 | -1.874
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.8 | 0 |  | 4.8 | 0 | 6.3 | 1.5 |  | 3.989 | 8.789 | 0 | 0 | 8.789 | 0 | 6.3 | -2.489
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.888 | 0 |  | 0.888 | 0 | 6.3 | 5.412 |  | 4.455 | 5.343 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 6.3 | 0.957
7. | ПС Канкрынка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 |  | - | - | 0.411 | 0 |  | 0.411 | 0 | 2.5 | 2.089 |  | 0.325 | 0.736 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 2.5 | 1.764
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.2 | 0 |  | 1.2 | 0 | 6.3 | 5.1 |  | 2.563 | 3.763 | 0 | 0 | 3.763 | 0 | 6.3 | 2.537
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.444 | 0 |  | 0.444 | 0 | 10 | 9.556 |  | 0.011 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 10 | 9.545
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.222 | 0 |  | 0.222 | 0 | 1.6 | 1.378 |  | 0.101 | 0.323 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 1.6 | 1.277
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.244 | 0 |  | 0.244 | 0 | 1.6 | 1.356 |  | 0.1 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 1.6 | 1.256
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.511 | 0 |  | 0.511 | 0 | 2.5 | 1.989 |  | 0.607 | 1.118 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 2.5 | 1.382
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.166 | 0 |  | 0.166 | 0 | 2.5 | 2.334 |  | 0.659 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 2.5 | 1.675
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.003 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1 | 0.953
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1 | 0.956 |  | 0.002 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 1 | 0.954
| Итого | 207 | 207 | [5 empty] | 29.161 | 0 |  | 6: 29.161; 7: 0; 8: 72.6; 9: 43.439
| дефицит | [10 empty] | 9: 5.39 |  |  |  |  | -8.88
| профицит | [10 empty] | 9: 43.439