## Лист1
"АЭҮК" АҚ ЖПБ бойынша 2024 жылдың 12 қыркүйекке КС күштік трансформаторларын жүктеу
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Астрахан АЭЖ
Біртрансформаторлық КС
18. | ПС 35/10 Акбеит | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.003 | 0.389 | 0 |  | 0.389 | 0 | 1.6 | 1.211 |  | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 1.6 | 1.211
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Урман | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 4.6 | 4.5 | 0 |  | 4.5 | 0 | 10 | 5.5 |  | 0.239 | 4.739 | 0 | 0 | 4.739 | 0 | 10 | 5.261
2. | ПС 35/10 Совхозная | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.04 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0.013 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 1 | 0.977
3. | ПС 35/10 Кайнарская | 1 | - | - | Т-2 | 1 | - | - | 0.009 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
4. | ПС 35/10 Первомайская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.36 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.189 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 1.6 | 0.971
5. | ПС 35/10 Новый Колутон | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.031 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 1.6 | 1.399
6. | ПС 35/10 Степняк | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | 0 | 1 | 0.99 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 1 | 0.99
7. | ПС 35/10 Жарсуатская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.15 | 0.17 | 0 |  | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43 |  | 0.125 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 1.6 | 1.305
8. | ПС 35/10 Красногвардейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.73 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.051 | 0.491 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 1.6 | 1.109
9. | ПС 35/10 Новочеркасская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.31 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.184 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 1 | 0.596
10. | ПС35/10 Колутон | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.13 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.098 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 1 | 0.862
11. | ПС 35/10 Камышенка | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.63 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1 | 0.56 |  | 0.741 | 1.181 | 0 | 0 | 1.181 | 0 | 1 | -0.181
12. | ПС 35/10 Кзыл-Жарская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.16 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.062 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.6 | 1.318
13. | ПС 35/10 Береговая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.123 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 1.6 | 1.147
14. | ПС 35/10 Жамбул | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.18 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.06 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1.6 | 1.43
15. | ПС 35/10 Астраханка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.1 | 1.67 | 0 |  | 1.67 | 0 | 4 | 2.33 |  | 0.471 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 4 | 1.859
16. | ПС 35/10 Гранит | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.25 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 1.6 | 0.93 |  | 0.145 | 0.815 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 1.6 | 0.785
17. | ПС 35/10 Силикатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.47 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0.213 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 2.5 | 2.017
| Барлығы | 76.5 | 76.5 | [5 empty] | 9.582 | 10.109 | 0 |  | 6: 10.109; 7: 0; 8: 36.9; 9: 26.791
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 26.791
Атбасар АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/10 Город | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.99 | 5.34 | 0 |  | 5.34 | 0 | 16 | 10.66 |  | 1.039 | 6.379 | 0 | 0 | 6.379 | 0 | 16 | 9.621
2. | ПС 110/10 Атбасар-2 | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.49 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 6.3 | 5.88 |  | 0.45 | 0.87 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 6.3 | 5.43
3. | ПС 110/10 Западная | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 2.18 | 3 | 0 |  | 3 | 0 | 10 | 7 |  | 0.707 | 3.707 | 0 | 0 | 3.707 | 0 | 10 | 6.293
4. | ПС 35/10 Красносельская | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.82 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.211 | 0.491 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 1.6 | 1.109
5. | ПС 35/10 Красная Заря | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.89 | 0 |  | 0.89 | 0 | 1.6 | 0.71 |  | 0.21 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.6 | 0.5
6. | ПС 110/35/10 М.Горького | 6,3+1 | Т-1 | 0 | Т-2 | 6.3 | Т-3 | 1 | 0.143 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 1 | 0.91 |  | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0.91
7. | ПС 220/110/35/10 Целинная | 63+10+6,3 | АТ-1 | 63 | Т-3 | 10 | Т-4 | 6.3 | 1.64 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 6.3 | 5.74 |  | 0.077 | 0.637 | 0 | 0 | 0.637 | 0 | 6.3 | 5.663
8. | ПС 110/35/10 Мариновская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.21 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 6.3 | 5.83 |  | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 6.3 | 5.83
9. | ПС 110/10 Красный Маяк | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.6 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 2.5 | 2.34 |  | 0.002 | 0.162 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 2.5 | 2.338
10. | ПС 35/10 Шункурколь | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.006 | 0.003 | 0 |  | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597 |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.6 | 1.597
11. | ПС 35/10 Ладыженка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.14 | 0.15 | 0 |  | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35 |  | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 2.5 | 2.35
12. | ПС 35/10 Сергеевка | 4+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.29 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.073 | 0.373 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 1.6 | 1.227
13. | ПС 35/10 Самарка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 0.02 | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 2.5 | 1.92
14. | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.25 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.031 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369
15. | ПС 35/10 Калиновка | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0 |  | 0.04 | 0 | 1 | 0.96 |  | 0.005 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0.955
16. | ПС 110/35/10 Новосельская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.24 | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 10 | 9.39 |  | 0.04 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 10 | 9.35
17. | ПС 35/10 Тельмана | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.128 | 1.18 | 0 |  | 1.18 | 0 | 1 | -0.18 |  | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 1 | -0.18
18. | ПС 35/10 Отан | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.2 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.002 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.6 | 1.318
19. | ПС 35/10 Покровка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.27 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23 |  | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.5 | 2.23
20. | ПС 35/10 Шуйская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.033 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 1.6 | 1.287
21. | ПС 35/10 Борисовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.22 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11 |  | 0.075 | 0.565 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 1.6 | 1.035
22. | ПС 35/10 Акимовская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.33 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.035 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 1.6 | 1.385
23. | ПС 35/10 Садовая | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.18 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 2.5 | 2.22 |  | 0.024 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 2.5 | 2.196
| Итого | 260.4 | 260.4 | [5 empty] | 15.097 | 16.033 | 0 |  | 6: 16.033; 7: 0; 8: 84.8; 9: 68.767
| дефицит | [11 empty] | 9: 0.18
| профицит | [11 empty] | 9: 68.587
1. | ПС 110/35/10 Ново-Александровка | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.7 | 9 | 0 |  | 9 | 0 | 40 | 31 |  | 12.264 | 21.264 | 0 | 0 | 21.264 | 0 | 40 | 18.736
2. | ПС 110/35/10 Вишнёвка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 5.8 | 12.11 | 0 |  | 12.11 | 0 | 16 | 3.89 |  | 5.866 | 17.976 | 0 | 0 | 17.976 | 0 | 16 | -1.976
3. | ПС 110/35/10 Белоярка | 10+1,6 | - | - | Т-2 | 10 | Т-3 | 1.6 | 0.2 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37
4. | ПС 35/10 Волгодоновка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.2 | 1.33 | 0 |  | 1.33 | 0 | 4 | 2.67 |  | 1.523 | 2.853 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 4 | 1.147
5. | ПС 35/10 Раздольная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.017 | 0.317 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 1.6 | 1.283
6. | ПС 35/10 Сары-Оба | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.002 | 0.282 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 1.6 | 1.318
7. | ПС 35/10 Юбилейная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 2.1 | 1.45 | 0 |  | 1.45 | 0 | 4 | 2.55 |  | 3.588 | 5.038 | 0 | 0 | 5.038 | 0 | 4 | -1.038
8. | ПС 35/10 Константиновка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.9 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 2.5 | 1.28 |  | 0.007 | 1.227 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 2.5 | 1.273
9. | ПС 35/10 Ижевская | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.64 | 1.56 | 0 |  | 1.56 | 0 | 4 | 2.44 |  | 0.472 | 2.032 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 4 | 1.968
10. | ПС 35/10 Юлия | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.03 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.26 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.6 | 1.12
11. | ПС 35/10 Н.-Владимировка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.004 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 2.5 | 2.236
12. | ПС 35/10 Тургеневка | 1,8+1,8 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.5 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 1.8 | 1.13 |  | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1.8 | 1.13
13. | ПС 35/10 Вячеславка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.2 | 0.97 | 0 |  | 0.97 | 0 | 2.5 | 1.53 |  | 0.471 | 1.441 | 0 | 0 | 1.441 | 0 | 2.5 | 1.059
14. | ПС 35/10 Анар | 1,8+1,6 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.002 | 0.302 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 1.6 | 1.298
15. | ПС 35/10 Оросительная | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.07 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0.87
16. | ПС 35/10 ПТФ | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.49 | 0 |  | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11 |  | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 1.6 | 1.11
17. | ПС 35/10 Михайловка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.4 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.033 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 1.6 | 1.237
18. | ПС 35/10 Кварц | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.24 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1 | 0.72 |  | 0.001 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 1 | 0.719
| Барлығы | 194.4 | 194.4 | [5 empty] | 22.58 | 31.13 | 0 |  | 6: 31.13; 7: 0; 8: 90.5; 9: 59.37
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 59.37
Егіндікөл ЖУ
Біртрансформаторлық КС
2. | ПС110/ 35/10 Днепропетровская | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 6.3 | 6.04 |  | 0.1 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 6.3 | 5.94
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Краснознаменка | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.7 | 1.83 | 0 |  | 1.83 | 0 | 10 | 8.17 |  | 0.373 | 2.203 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 10 | 7.797
3. | ПС 35/10 Абая | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.049 | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0 | 1 | 0.95 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 1 | 0.95
4. | ПС 35/10 Армавирская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.04 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.0002 | 0.0202 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 1 | 0.9798
5. | ПС 35/10 Баумана | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.34 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16
6. | ПС 35/10 Калинина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1.6 | 1.58 |  | 0.028 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 1.6 | 1.552
7. | ПС 35/10 Полтавка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.09 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1 | 0.84 |  | 0.011 | 0.171 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 1 | 0.829
8. | ПС 35/10 Ушакова | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.228 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 2.5 | 2.32 |  | 0.078 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 2.5 | 2.242
9. | ПС 35/10 Буревестник | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.081 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0.018 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 1 | 0.962
| Барлығы | 48.4 | 48.4 | [5 empty] | 2.548 | 2.98 | 0 |  | 6: 2.98; 7: 0; 8: 26; 9: 23.02
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 23.02
Целиноград АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Воздвиженка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.09 | 1.53 | 0 |  | 1.53 | 0 | 16 | 14.47 |  | 0.689 | 2.219 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 16 | 13.781
2. | ПС 110/35/10 Рождественка | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 11.03 | 6.66 | 0 |  | 6.66 | 0 | 16 | 9.34 |  | 2.356 | 9.016 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 16 | 6.984
3. | ПС 110/35/10 Красный Яр | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.611 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 6.3 | 5.88 |  | 1.211 | 1.631 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 6.3 | 4.669
4. | ПС 110/10 Акмолинская | 16+16 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - | - | 6.39 | 6.33 | 0 |  | 6.33 | 0 | 16 | 9.67 |  | 4.106 | 10.436 | 0 | 0 | 10.436 | 0 | 16 | 5.564
5. | ПС 110/10 Ильинка | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 12.2 | 10.33 | 0 |  | 10.33 | 0 | 25 | 14.67 |  | 9.362 | 19.692 | 0 | 0 | 19.692 | 0 | 25 | 5.308
6. | ПС 35/10 Красный Флаг | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.78 | 0 |  | 0.78 | 0 | 2.5 | 1.72 |  | 0.176 | 0.956 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 2.5 | 1.544
7. | ПС 35/10 Луговая | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.51 | 0.52 | 0 |  | 0.52 | 0 | 1 | 0.48 |  | 0.539 | 1.059 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 1 | -0.059
8. | ПС 35/10 Максимовка | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.54 | 1.22 | 0 |  | 1.22 | 0 | 4 | 2.78 |  | 1.24 | 2.46 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 4 | 1.54
9. | ПС 35/10 Родина | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.76 | 1.83 | 0 |  | 1.83 | 0 | 6.3 | 4.47 |  | 1.427 | 3.257 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 6.3 | 3.043
10. | ПС 35/10 Семёновка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.61 | 0 |  | 0.61 | 0 | 1.8 | 1.19 |  | 0.706 | 1.316 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 1.8 | 0.484
11. | ПС 35/10 Ново-Ишимка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.8 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 1.8 | 1.16 |  | 0.345 | 0.985 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 1.8 | 0.815
12. | ПС 35/10 Антоновка | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.14 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.182 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 1 | 0.708
13. | ПС 35/10 Жангиз-Кудук | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.55 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 2.5 | 1.94 |  | 0.199 | 0.759 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 2.5 | 1.741
14. | ПС 35/10 Заря | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.47 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.448 | 0.888 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 1.6 | 0.712
15. | ПС 35/10 Интернациональная | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 5.56 | 4.97 | 0 |  | 4.97 | 0 | 6.3 | 1.33 |  | 2.779 | 7.749 | 0 | 0 | 7.749 | 0 | 6.3 | -1.449
16. | ПС 35/10 Красноярка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.4 | 0.6 | 0 |  | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.9 |  | 0.063 | 0.663 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 2.5 | 1.837
17. | ПС 35/10 Куянды | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 4.22 | 3.34 | 0 |  | 3.34 | 0 | 6.3 | 2.96 |  | 4.213 | 7.553 | 0 | 0 | 7.553 | 0 | 6.3 | -1.253
18. | ПС 35/10 М.Маметова | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32
19. | ПС 35/10 Мичурина | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.8 | 0.58 | 0 |  | 0.58 | 0 | 1.6 | 1.02 |  | 0.519 | 1.099 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 1.6 | 0.501
20. | ПС 35/10 Романовка | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 1.23 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.461 | 0.681 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 1.6 | 0.919
21. | ПС 35/10 Софиевка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 1.87 | 1.78 | 0 |  | 1.78 | 0 | 6.3 | 4.52 |  | 1.856 | 3.636 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 6.3 | 2.664
22. | ПС 35/10 Целиноградская | 4+4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | Т-3 | 4 | 2.61 | 4.33 | 0 |  | 4.33 | 0 | 4 | -0.33 |  | 1.501 | 5.831 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 4 | -1.831
23. | ПС 35/10 Челкарская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.72 | 0.84 | 0 |  | 0.84 | 0 | 1.6 | 0.76 |  | 0.07 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 1.6 | 0.69
24. | ПС 110/35/10 Коянды-Южная | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.53 | 4.89 | 0 |  | 4.89 | 0 | 25 | 20.11 |  | 6.747 | 11.637 | 0 | 0 | 11.637 | 0 | 25 | 13.363
25. | ПС 110/35/10 Талапкер | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 2.58 | 7.6 | 0 |  | 7.6 | 0 | 40 | 32.4 |  | 7.604 | 15.204 | 0 | 0 | 15.204 | 0 | 40 | 24.796
26. | ПС 110/10 Астана | 63+63 | Т-1 | 63 | Т-2 | 63 | - | - | 43.23 | 39.42 | 0 |  | 39.42 | 0 | 63 | 23.58 |  | 3.581 | 43.001 | 0 | 0 | 43.001 | 0 | 63 | 19.999
27. | ПС 110/10 ЧЛЗ | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.09 | 6.04 | 0 |  | 6.04 | 0 | 40 | 33.96 |  | 1.983 | 8.023 | 0 | 0 | 8.023 | 0 | 40 | 31.977
28. | ПС 110/10 Северная | 40+40 | Т-1 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 23.18 | 21.2 | 0 |  | 21.2 | 0 | 40 | 18.8 |  | 38.277 | 59.477 | 0 | 0 | 59.477 | 0 | 40 | -19.477
29. | ПС 110/10 Гарден Виладж | 40+40 | Т-2 | 40 | Т-2 | 40 | - | - | 6.01 | 1.17 | 0 |  | 1.17 | 0 | 40 | 38.83 |  | 19.11 | 20.28 | 0 | 0 | 20.28 | 0 | 40 | 19.72
| Барлығы | 775.6 | 775.6 | [5 empty] | 151.381 | 129.24 | 0 |  | 6: 129.24; 7: 0; 8: 381.6; 9: 252.36
| дефицит | [11 empty] | 9: -0.33
| профицит | [11 empty] | 9: 252.69
Қорғалжын АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Жантеке | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.34 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 6.3 | 5.93 |  | 0.3 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 6.3 | 5.63
2. | ПС 110/35/10 Кугальджино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.99 | 2.16 | 0 |  | 2.16 | 0 | 10 | 7.84 |  | 0.461 | 2.621 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 10 | 7.379
3. | ПС 110/35/10 Сабунды | 10+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - | - | 0.72 | 0.92 | 0 |  | 0.92 | 0 | 6.3 | 5.38 |  | 0.314 | 1.234 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 6.3 | 5.066
4. | ПС 35/10 Кенбедаик | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.166 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 1.43 | 1.61 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 1.6 | -0.01
5. | ПС 35/10 Арыкты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.31 | 0.28 | 0 |  | 0.28 | 0 | 1.6 | 1.32 |  | 0.114 | 0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 1.6 | 1.206
6. | ПС 35/10 Шалкар | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.18 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1 | 0.82 |  | 0.047 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 1 | 0.773
7. | ПС 35/10 Кумгуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0.02 | 0 | 1 | 0.98 |  | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1 | 0.98
8. | ПС 35/10 Уркендеу | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.29 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1 | 0.64 |  | 0.039 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 1 | 0.601
| Барлығы | 63 | 63 | [5 empty] | 4.016 | 4.47 | 0 |  | 6: 4.47; 7: 0; 8: 28.8; 9: 24.33
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 24.33