## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов
на ПС Есильских МЭС на 12 сентября 2024г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Есильские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Ейская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.014 | 0.044 | 0 |  | 0.044 | 0 | 1.6 | 1.556 |  | 0.009 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
2 | ПС 110/35/10 Победа | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 1.336 | 0.929 | 0 |  | 0.929 | 0 | 10 | 9.071 |  | 0.013 | 0.942 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 10 | 9.058
3 | ПС 110/10 Красивинская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.556 | 1.511 | 0 |  | 1.511 | 0 | 10 | 8.489 |  | 0.211 | 1.722 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 10 | 8.278
4 | ПС 35/10 37 лет Октября | 1,6+4 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - | - | 0.444 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.118 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.6 | 1.375
5 | ПС 35/10 Бузулукская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.021 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582
6 | ПС 35/10 Дальняя | 1.6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 |  | - | - | 0.178 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.004 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 1.6 | 1.507
7 | ПС 35/10 Двуречная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.196 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.01 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 1.6 | 1.483
8 | ПС 35/10 Есиль 2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.671 | 1.049 | 0 |  | 1.049 | 0 | 4 | 2.951 |  | 1.386 | 2.435 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 4 | 1.565
9 | ПС 35/10 Жаныспай | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.012 | 0.136 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 1.6 | 1.464
10 | ПС 35/10 Заречная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.48 | 0.098 | 0 |  | 0.098 | 0 | 1.6 | 1.502 |  | 0.022 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48
11 | ПС 35/10 Знамя Труда | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.16 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.037 | 0.126 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 1 | 0.874
12 | ПС 35/10 Каракольская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.082 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.057 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49
13 | ПС 35/10 Комсомольская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.124 | 0 |  | 0.124 | 0 | 1.6 | 1.476 |  | 0.015 | 0.139 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.6 | 1.461
14 | ПС 35/10 Красн. Запорожец | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.018 | 0.027 | 0 |  | 0.027 | 0 | 1 | 0.973 |  | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973
15 | ПС 35/10 Курская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0.219 | 0.326 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 1.6 | 1.274
16 | ПС 35/10 Любимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.089 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.089 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 1 | 0.858
17 | ПС 35/10 Московская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.015 | 0.104 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.6 | 1.496
18 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.178 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.656 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 1.6 | 0.802
19 | ПС 35/10 ТП-7 | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.02 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.007 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 1 | 0.957
20 | ПС 35/6 ЦРП | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.057 | 0.046 | 0 |  | 0.046 | 0 | 1.6 | 1.554 |  | 0.015 | 0.061 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 1.6 | 1.539
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Сурган | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 2.5 | 2.464 |  | 0.03 | 0.066 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 2.5 | 2.434
| Итого по РЭС | 111.8 |  | 111.8 | [5 empty] | 4.878 | 0 |  | 6: 4.878; 7: 0; 8: 51.3; 9: 46.422
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 46.422
Жаркаинские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Державинская | 25+25 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 | - | - | 4.017 | 4.017 | 0 |  | 4.017 | 0 | 25 | 20.983 |  | 0.25 | 4.267 | 0 | 0 | 4.267 | 0 | 25 | 20.733
2 | ПС 110/35/10 Пятигорская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.674 | 0.674 | 0 |  | 0.674 | 0 | 10 | 9.326 |  | 0.038 | 0.712 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 10 | 9.288
3 | ПС 35/10 Братолюбовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
4 | ПС 35/10 Валиханова | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.196 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0.011 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.6 | 1.393
5 | ПС 35/10 Донская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1 | 0.893 |  | 0.009 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 1 | 0.884
6 | ПС 35/10 Львовская | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.019 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 1 | 0.91
7 | ПС 35/10 Отрадная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.002 | 0.073 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 1.6 | 1.527
8 | ПС 35/10 Пригородная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 2.5 | 2.429 |  | 0.197 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 2.5 | 2.232
9 | ПС 35/10 Тассуат | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
10 | ПС 35/10 Шолаксанды | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.013 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 1.6 | 1.498
11 | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.409 | 0.409 | 0 |  | 0.409 | 0 | 2.5 | 2.091 |  | 0.244 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 2.5 | 1.847
12 | ПС 110/35/10 Тасты-Талды | 10+2,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | - | Т-3 | 2.5 | 0.661 | 0.661 | 0 |  | 0.661 | 0 | 2.5 | 1.839 |  | 0.009 | 0.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2.5 | 1.83
13 | ПС 35/10 Баранкуль | 1+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1 | 0.964
14 | ПС 35/10 Ростовская | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0.009 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
15 | ПС 35/10 Нахимовская | 1,6+1 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
16 | ПС 35/10 Лен.Комсомола | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1 | 0.929
17 | ПС 35/10 Фурманова | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.089 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1.6 | 1.511 |  | 0.04 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 1.6 | 1.471
18 | ПС 35/10 Карасусская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.036 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 35/10 Титова | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.142 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.044 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 1.6 | 1.52
| Итого по РЭС | 136.2 |  | 136.2 |  |  |  |  | 2.866 | 6.777 | 0 |  | 6: 6.777; 7: 0; 8: 61.3; 9: 54.523
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 54.523
Жаксынские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 35/10 Кайракты | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.071 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1 | 0.964 |  | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1 | 0.955
2 | ПС 35/10 Калининская | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.107 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 1 | 0.911
3 | ПС 35/10 Киевская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.444 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1.6 | 1.458 |  | 0.016 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.6 | 1.442
4 | ПС 35/10 Кировская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.178 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.044 | 0.204 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 1.6 | 1.396
5 | ПС 35/10 Моховая | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.053 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0.247 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3
6 | ПС 35/10 Новокиенка | 1,6+1 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - | - | 0.587 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1 | 0.787 |  | 0.109 | 0.322 | 0 | 0 | 0.322 | 0 | 1 | 0.678
7 | ПС 35/10 Островская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.16 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 1 | 0.911 |  | 0.018 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1 | 0.893
8 | ПС 35/10 Подгорная | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.213 | 0 |  | 0.213 | 0 | 1.6 | 1.387 |  | 0.18 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207
9 | ПС 35/10 Рентабельная | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.213 | 0.142 | 0 |  | 0.142 | 0 | 1 | 0.858 |  | 0.004 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 1 | 0.854
10 | ПС 35/10 Элеваторная | 4+4 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - | - | 1.333 | 0.889 | 0 |  | 0.889 | 0 | 4 | 3.111 |  | 0.379 | 1.268 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 4 | 2.732
11 | ПС 35/10 Ярославская | 2,5+1 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - | - | 0.053 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0.009 | 0.027 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 1 | 0.973
12 | ПС 35/10 Ишимская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.356 | 0.267 | 0 |  | 0.267 | 0 | 1.6 | 1.333 |  | 0.079 | 0.346 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 1.6 | 1.254
13 | ПС 35/10 Казгородок | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.071 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1 | 0.929 |  | 0.013 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 1 | 0.916
14 | ПС 35/10 Кийма | 4+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 2.5 | 1.967 |  | 0.035 | 0.568 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 2.5 | 1.932
15 | ПС 35/10 Ленина | 1+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.622 | 0.622 | 0 |  | 0.622 | 0 | 1 | 0.378 |  | 0.18 | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 1 | 0.198
16 | ПС 35/10 Жаксынская | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.711 | 0.356 | 0 |  | 0.356 | 0 | 1.6 | 1.244 |  | 0.0244 | 0.3804 | 0 | 0 | 0.3804 | 0 | 1.6 | 1.2196
Однотрансформаторные ПС
1 | ПС 110/35/10 Лозовая | 6.3 | Т-1 | 6.3 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.052; 12: 0.052 |  | 0.052
2 | ПС 110/35/10 Новая | 10 | Т-1 | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | Запитана по 10кВ |  | 11: 0.038; 12: 0.038 |  | 0.038
3 | ПС 35/10 Алгабас | 1.6 | Т-1 | 1.6 | - | - | - | - | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1.6 | 1.582 |  | 0.001 | 0.019 |  |  | 0.019 | 0 | 1.6 | 1.581
| Итого по РЭС | 76.9 |  | 76.9 |  |  |  |  | 5.83 | 3.911 | 0 |  | 6: 3.911; 7: 0; 8: 25.7; 9: 21.789
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 21.789
Сандыктауские РЭС
Двух- и более трансфрматорные ПС
1 | ПС 110/35/10 Балкашино | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 3.998 | 3.689 | 0 |  | 3.689 | 0 | 10 | 6.311 |  | 0.412 | 4.101 | 0 | 0 | 4.101 | 0 | 10 | 5.899
2 | ПС 110/35/10 Веселовская | 10+10 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - | - | 0.558 | 1.167 | 0 |  | 1.167 | 0 | 10 | 8.833 |  | 0.031 | 1.198 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 10 | 8.802
3 | ПС 35/10 Гвардеец | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.058 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.009 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 1.6 | 1.555
4 | ПС 110/10 Новоникольская | 6,3+2,5 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.211 | 0.211 | 0 |  | 0.211 | 0 | 2.5 | 2.289 |  | 0.009 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 2.5 | 2.28
5 | ПС 35/10 Белгородка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.365 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 2.5 | 2.046
6 | ПС 35/10 Поляна | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.196 | 0 |  | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404 |  | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 1.6 | 1.404
7 | ПС 35/10 Владимировка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529
8 | ПС 35/10 Лесная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.192 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 2.5 | 2.393 |  | 0.008 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 2.5 | 2.385
9 | ПС 35/10 Каменка | 2,5+1,8 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.308 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.8 | 1.569 |  | 0.026 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 1.8 | 1.543
10 | ПС 35/10 Бараккульская | 1+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1 | 0.947 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1 | 0.947
11 | ПС 35/10 Спасская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.173 | 0.107 | 0 |  | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 1.6 | 1.493
12 | ПС 35/10 Дорогино | 1 | Т-1 |  | Т-2 | 1 | - | - | 0.038 | 0.018 | 0 |  | 0.018 | 0 | 1 | 0.982 |  | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1 | 0.982
13 | ПС 35/10 Богородка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.023 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 1.6 | 1.541
14 | ПС 35/10 Приозерная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - | - | 0.134 | 0.089 | 0 |  | 0.089 | 0 | 2.5 | 2.411 |  | 0.017 | 0.106 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 2.5 | 2.394
15 | ПС 35/10 Сандыктау | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - | - | 0.116 | 0.231 | 0 |  | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369 |  | 0.01 | 0.241 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.6 | 1.359
16 | ПС 35/10 Свободная | 2,5+4 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - | - | 0.308 | 0.178 | 0 |  | 0.178 | 0 | 2.5 | 2.322 |  | 0.542 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 2.5 | 1.78
17 | ПС 35/10 Васильевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.153 | 0.071 | 0 |  | 0.071 | 0 | 1.6 | 1.529 |  | 0.007 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 1.6 | 1.522
18 | ПС 35/10 Победа | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.077 | 0.036 | 0 |  | 0.036 | 0 | 1.6 | 1.564 |  | 0.011 | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 1.6 | 1.553
19 | ПС 35/10 Заводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.653 | 0.533 | 0 |  | 0.533 | 0 | 1.6 | 1.067 |  | 0.09 | 0.623 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 1.6 | 0.977
20 | ПС 35/10 Культура | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - | - | 0.116 | 0.053 | 0 |  | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547 |  | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 1.6 | 1.547
| Итого по РЭС | 110.4 |  | 110.4 |  |  |  |  | 7.747 | 7.202 | 0 |  | 6: 7.202; 7: 0; 8: 52.3; 9: 45.098
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 45.098