## Лист1
Степногорск ААЭЖ 2024 жылдың 12 қыркүйекке КС күштік трансформаторларының жүктемесі
№ | Қоректендіру орталығы объектісінің атауы, кернеу класы | Ағымдағы дефицит | [14 empty] | Ескерту | [8 empty] | Ескерту
|  | Ѕуст. Орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана/МВА | Ѕуст. орнатылған трансформаторлардың қуаты, олардың санын көрсете отырып, дана / МВА | [5 empty] | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты 20.12.2023 | Smax, МВА жүктеме максимумын өлшеу нәтижелері бойынша процессордың жалпы толық қуаты | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА |  | ТКС берілген ТШ бойынша белгіленген қуаттылық, МВА | ЦП күтілетін жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | Шектеу факторлары, МВА | n-1 режимінде рұқсат етілген есептеу жүктемесі, МВА | Ағымдағы тапшылық/белгіленген қуаттың профициті, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ақкөл АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 15.913 | 9 | 0 |  | 9 | 0 | 16 | 7 |  | 3.18 | 12.18 | 0 | 0 | 12.18 | 0 | 16 | 3.82
2. | ПС 110/35/10 Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.3261 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 7.5 | 7.23 |  | 0.084 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 7.5 | 7.146
3. | ПС 110/35/10 Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.88043 | 0.63 | 0 |  | 0.63 | 0 | 2.5 | 1.87 |  | 0.516 | 1.146 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 2.5 | 1.354
4. | ПС 35/10 Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.097826 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.009 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 1.6 | 1.531
5. | ПС 35/10 Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.065217 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 1.6 | 1.525
6. | ПС 35/10 Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27174 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.005 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 1.6 | 1.375
7. | ПС 35/10 Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.084 | 0.324 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 2.5 | 2.176
8. | ПС 35/10 Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 6.0978 | 3.78 | 0 |  | 3.78 | 0 | 6.3 | 2.52 |  | 2.363 | 6.143 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 6.3 | 0.157
9. | ПС 35/10 Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.37 | 0 |  | 0.37 | 0 | 1.6 | 1.23 |  | 0.084 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 1.6 | 1.146
10. | ПС 35/10 Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.101 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 1.6 | 1.169
11. | ПС 35/10 Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.15217 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.088 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 1 | 0.792
12. | ПС 35/10 Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.1087 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.018 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 1 | 0.872
13. | ПС 35/10 Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3913 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.031 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 1.6 | 1.279
14. | ПС 35/10 Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 2.5 | 2.26 |  | 0.345 | 0.585 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 2.5 | 1.915
| Барлығы | 102 | 102 | [5 empty] | 27.0217 | 15.72 | 0 |  | 6: 15.72; 7: 0; 8: 48.9; 9: 33.18
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 33.18
Бұланды АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/10 Заводская | 10,0+16,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 16 | - |  | 15.7174 | 7.96 | 0 |  | 7.96 | 0 | 10 | 2.04 |  | 1.491 | 9.451 | 0 | 0 | 9.451 | 0 | 10 | 0.549
2. | ПС 110/35/10 Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.4783 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 6.3 | 6.04 |  | 0.063 | 0.323 | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 6.3 | 5.977
3. | ПС 110/35/10 Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.22826 | 0.09 | 0 |  | 0.09 | 0 | 10 | 9.91 |  | 0.013 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 10 | 9.897
4. | ПС 110/35/10 Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6087 | 0.67 | 0 |  | 0.67 | 0 | 10 | 9.33 |  | 0.302 | 0.972 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 10 | 9.028
5. | ПС 35/10 Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.043478 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57
6. | ПС 35/10 Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.26087 | 0.34 | 0 |  | 0.34 | 0 | 1.6 | 1.26 |  | 0.053 | 0.393 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 1.6 | 1.207
7. | ПС 35/10 Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.34783 | 0.42 | 0 |  | 0.42 | 0 | 1 | 0.58 |  | 0.187 | 0.607 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 1 | 0.393
8. | ПС 35/10 Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - |  | 0.48913 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 1 | 0.74 |  | 0.106 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 1 | 0.634
9. | ПС 35/10 Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - |  | 1.1739 | 1.97 | 0 |  | 1.97 | 0 | 2.5 | 0.53 |  | 0.75 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 2.5 | -0.22
10. | ПС 35/10 Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.6087 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 1.8 | 1.49 |  | 0.112 | 0.422 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 1.8 | 1.378
11. | ПС 35/10 Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 1.6 | 1.16 |  | 0.229 | 0.669 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 1.6 | 0.931
12. | ПС 35/10 Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.11957 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.003 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 1.6 | 1.377
13. | ПС 35/10 Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.25 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.009 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 1.6 | 1.411
14. | ПС 35/10 Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.28261 | 0.21 | 0 |  | 0.21 | 0 | 1 | 0.79 |  | 0.051 | 0.261 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 1 | 0.739
15. | ПС 35/10 Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.032609 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 2.5 | 2.38 |  | 0.168 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 2.5 | 2.212
16. | ПС 35/10 СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 2.3152 | 1.67 | 0 |  | 1.67 | 0 | 4 | 2.33 |  | 0.379 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 4 | 1.951
| Барлығы | 131.3 | 131.3 | [5 empty] | 24.4348 | 15.15 | 0 |  | 6: 15.15; 7: 0; 8: 58.1; 9: 42.95
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 42.95
Ерейментау АЭЖ
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
1. | ПС 110/35/6 Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.7391 | 4 | 0 |  | 4 | 0 | 10 | 6 |  | 0.671 | 4.671 | 0 | 0 | 4.671 | 0 | 10 | 5.329
2. | ПС 110/35/10 Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6 | 0.44 | 0 |  | 0.44 | 0 | 6.3 | 5.86 |  | 0.245 | 0.685 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 6.3 | 5.615
3. | ПС 110/35/10 Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.78261 | 0.54 | 0 |  | 0.54 | 0 | 6.3 | 5.76 |  | 0.655 | 1.195 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 6.3 | 5.105
4. | ПС 110/35/10 Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.1087 | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.2 |  | 0.003 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 6.3 | 6.197
5. | ПС 35/10 Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.7609 | 2.11 | 0 |  | 2.11 | 0 | 4 | 1.89 |  | 0.415 | 2.525 | 0 | 0 | 2.525 | 0 | 4 | 1.475
6. | ПС 35/10 Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.38043 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1.6 | 1.41 |  | 0.016 | 0.206 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 1.6 | 1.394
7. | ПС 35/10 Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.29348 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.082 | 0.372 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 1.6 | 1.228
8. | ПС 35/10 Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.59783 | 0.47 | 0 |  | 0.47 | 0 | 1 | 0.53 |  | 0.183 | 0.653 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 1 | 0.347
9. | ПС 35/10 Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13043 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.076 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 1 | 0.814
10. | ПС 35/10 Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.45652 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24 |  | 0.108 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 1.6 | 1.132
11. | ПС 35/10 Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.15217 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1.6 | 1.48 |  | 0.087 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.6 | 1.393
12. | ПС 35/10 Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.19565 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.035 | 0.145 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 1 | 0.855
13. | ПС 35/10 Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.36 | 0 |  | 0.36 | 0 | 2.5 | 2.14 |  | 0.166 | 0.526 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 2.5 | 1.974
| Барлығы | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 11.4587 | 9.2 | 0 |  | 6: 9.2; 7: 0; 8: 44.8; 9: 35.6
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 35.6
Шортанды АЭЖ
Біртрансформаторлық КС
1. | ПС 35/10 Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.31522 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.007 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 2.5 | 2.233
2. | ПС 35/10 Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 2.5 | 2.478
3. | ПС 35/10 Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.1413 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 1 | 0.68 |  | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 1 | 0.68
Екі және одан да көп трансформаторлық КС
4. | ПС 220/110/35/6 Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 18.4783 | 14 | 0 |  | 14 | 0 | 25 | 11 |  | 0.124 | 14.124 | 0 | 0 | 14.124 | 0 | 25 | 10.876
5. | ПС 110/35/10 Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.6522 | 5.19 | 0 |  | 5.19 | 0 | 6.3 | 1.11 |  | 1.862 | 7.052 | 0 | 0 | 7.052 | 0 | 6.3 | -0.752
6. | ПС 110/10 Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.2935 | 1.02 | 0 |  | 1.02 | 0 | 6.3 | 5.28 |  | 2.157 | 3.177 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 6.3 | 3.123
7. | ПС 110/10 Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.47826 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 2.5 | 2.17 |  | 0.378 | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 2.5 | 1.792
8. | ПС 110/10 Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.1957 | 1.03 | 0 |  | 1.03 | 0 | 6.3 | 5.27 |  | 0.945 | 1.975 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 6.3 | 4.325
9. | ПС 110/35/10 Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.43478 | 0.32 | 0 |  | 0.32 | 0 | 10 | 9.68 |  | 0.011 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 10 | 9.669
10. | ПС 35/10 Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.18478 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 1.6 | 1.24
11. | ПС 35/10 Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.22826 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 1.6 | 1.41 |  | 0.025 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 1.6 | 1.385
12. | ПС 35/10 Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61957 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 |  | 0.227 | 0.727 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 2.5 | 1.773
13. | ПС 35/10 Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.22826 | 0.19 | 0 |  | 0.19 | 0 | 2.5 | 2.31 |  | 0.019 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 2.5 | 2.291
14. | ПС 35/10 Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.054348 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1 | 0.97 |  | 0.002 | 0.032 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 1 | 0.968
15. | ПС 35/10 Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.065217 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
| Барлығы | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 29.3696 | 23.74 | 0 |  | 6: 23.74; 7: 0; 8: 72.6; 9: 48.86
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 48.86