## Лист1
Загрузка силовых трансформаторов на ПС Степногорских МЭС на 19 марта 2024 г.
№ | Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Текущий дефицит | [23 empty] | Примечание
|  | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | Установленная мощность трансформаторов Sуст. С указанием их количества, шт/МВА | [5 empty] | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА на 20.12.2023г. | Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Smax, МВА | Полная мощность перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учетом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчетная в режиме n-1, МВА | Текущий дефицит/профицит установленной мощности, МВА | Примечание | Установленная мощность по выданным ТУ на ТП, МВА | Ожидаемая нагрузка ЦП, МВА | Полная мощность, перераспределяемая в соответствии с ПТЭ, МВА за время |  | Полная мощность с учётом перераспределения, МВА | Ограничивающие факторы, МВА | Допустимая нагрузка расчётная в режиме n-1, МВА | Перспективный дефицит/ профицит установленной мощности, МВА
[11 empty] | МВА | мин. | [7 empty] | МВА | мин.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Аккольские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Алексеевка | 16,0+16,0 | Т-1 | 16 | Т-2 | 16 | - |  | 15.913 | 12.16 | 0 |  | 12.16 | 0 | 16 | 3.84 |  | 2.846 | 15.006 | 0 | 0 | 15.006 | 0 | 16 | 0.994
2. | ПС Искра | 10,0+7,5 | Т-1 | 10 | Т-2 | 7.5 | - |  | 1.3261 | 1.37 | 0 |  | 1.37 | 0 | 7.5 | 6.13 |  | 0.027 | 1.397 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 7.5 | 6.103
3. | ПС Урюпинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.88043 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.8 |  | 0.248 | 0.948 | 0 | 0 | 0.948 | 0 | 2.5 | 1.552
4. | ПС Минская | 1,6+1,8 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.8 | - |  | 0.097826 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1.6 | 1.54
5. | ПС Одесская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.065217 | 0.07 | 0 |  | 0.07 | 0 | 1.6 | 1.53 |  | 0.027 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 1.6 | 1.503
6. | ПС Ивановская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.27174 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 1.6 | 1.37 |  | 0.018 | 0.248 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 1.6 | 1.352
7. | ПС Новорыбинка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.23 | 0 |  | 0.23 | 0 | 2.5 | 2.27 |  | 0.164 | 0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 2.5 | 2.106
8. | ПС Акколь | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 6.0978 | 4.67 | 0 |  | 4.67 | 0 | 6.3 | 1.63 |  | 0.692 | 5.362 | 0 | 0 | 5.362 | 0 | 6.3 | 0.938
9. | ПС Трудовая | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.41 | 0 |  | 0.41 | 0 | 1.6 | 1.19 |  | 0.096 | 0.506 | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 1.6 | 1.094
10. | ПС Гусарка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1.6 | 1.27 |  | 0.188 | 0.518 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 1.6 | 1.082
11. | ПС Кенес | 1,0+1,0 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1 | - |  | 0.15217 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.05 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 0.83
12. | ПС Джамбул | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.1087 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1 | 0.89 |  | 0.003 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 1 | 0.887
13. | ПС Наумовка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.3913 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 1.6 | 1.21 |  | 0.041 | 0.431 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 1.6 | 1.169
14. | ПС Карабулак | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.48913 | 0.39 | 0 |  | 0.39 | 0 | 2.5 | 2.11 |  | 0.309 | 0.699 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 2.5 | 1.801
| Итого | 102 | 102 | [5 empty] | 27.0217 | 21.24 | 0 |  | 6: 21.24; 7: 0; 8: 48.9; 9: 27.66
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 27.66
Буландинские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Заводская | 10,0+16,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 16 | - |  | 15.7174 | 12.12 | 0 |  | 12.12 | 0 | 10 | -2.12 |  | 0.932 | 13.052 | 0 | 0 | 13.052 | 0 | 10 | -3.052
2. | ПС Никольская | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.4783 | 2.52 | 0 |  | 2.52 | 0 | 6.3 | 3.78 |  | 0.1 | 2.62 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 6.3 | 3.68
3. | ПС Карамышевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.22826 | 1.31 | 0 |  | 1.31 | 0 | 10 | 8.69 |  | 0.013 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 10 | 8.677
4. | ПС Журавлевка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6087 | 0.59 | 0 |  | 0.59 | 0 | 10 | 9.41 |  | 0.287 | 0.877 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 10 | 9.123
5. | ПС Красноводская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.043478 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57 |  | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.6 | 1.57
6. | ПС Новобратская | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.26087 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.053 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 1.6 | 1.307
7. | ПС Капитоновка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.34783 | 0.33 | 0 |  | 0.33 | 0 | 1 | 0.67 |  | 0.031 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 1 | 0.639
8. | ПС Даниловка | 2,5+1,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1 | - |  | 0.48913 | 0.4 | 0 |  | 0.4 | 0 | 1 | 0.6 |  | 0.074 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 1 | 0.526
9. | ПС Элеватор | 4,0+2,5 | Т-1 | 4 | Т-2 | 2.5 | - |  | 1.1739 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 |  | 0.754 | 1.754 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 2.5 | 0.746
10. | ПС Колоколовка | 1,8+2,5 | Т-1 | 1.8 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.6087 | 0.56 | 0 |  | 0.56 | 0 | 1.8 | 1.24 |  | 0.106 | 0.666 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 1.8 | 1.134
11. | ПС Вознесенка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.47826 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 1.6 | 0.92 |  | 0.134 | 0.814 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 1.6 | 0.786
12. | ПС Отрадная | 4,0+1,6 | Т-1 | 4 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.11957 | 0.11 | 0 |  | 0.11 | 0 | 1.6 | 1.49 |  | 0.003 | 0.113 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 1.6 | 1.487
13. | ПС Ерголка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.25 | 0.18 | 0 |  | 0.18 | 0 | 1.6 | 1.42 |  | 0.009 | 0.189 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 1.6 | 1.411
14. | ПС Амангельды | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.28261 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.051 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 1 | 0.729
15. | ПС Иванковка | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.032609 | 0.03 | 0 |  | 0.03 | 0 | 2.5 | 2.47 |  | 0.033 | 0.063 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 2.5 | 2.437
16. | ПС СПГО | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 2.3152 | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 0 | 4 | 2.5 |  | 0.363 | 1.863 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 4 | 2.137
| Итого | 131.3 | 131.3 | [5 empty] | 24.4348 | 21.82 | 0 |  | 6: 21.82; 7: 0; 8: 58.1; 9: 36.28
| дефицит | [11 empty] | 9: -2.12
| профицит | [11 empty] | 9: 38.4
Ерментауские РЭС
Двух- и более трансформаторные ПС
1. | ПС Ерментау | 10,0+10,0+4,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | Т-3 | 4 | 5.7391 | 4.44 | 0 |  | 4.44 | 0 | 10 | 5.56 |  | 0.046 | 4.486 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 10 | 5.514
2. | ПС Тургай | 6,3+10,0 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 10 | - |  | 0.6 | 0.7 | 0 |  | 0.7 | 0 | 6.3 | 5.6 |  | 0.351 | 1.051 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 6.3 | 5.249
3. | ПС Новомарковка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.78261 | 0.68 | 0 |  | 0.68 | 0 | 6.3 | 5.62 |  | 0.491 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 6.3 | 5.129
4. | ПС Фрунзе | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.1087 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18 |  | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 6.3 | 6.18
5. | ПС Город-2 | 4,0+4,0 | Т-1 | 4 | Т-2 | 4 | - |  | 1.7609 | 1.48 | 0 |  | 1.48 | 0 | 4 | 2.52 |  | 0.402 | 1.882 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 4 | 2.118
6. | ПС Город-1 | 1,6+4,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 4 | - |  | 0.38043 | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 |  | 0.005 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 1.6 | 1.295
7. | ПС Звенигородка | 2,5+1,6 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.29348 | 0.29 | 0 |  | 0.29 | 0 | 1.6 | 1.31 |  | 0.092 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 1.6 | 1.218
8. | ПС Павловка | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.59783 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1 | 0.78 |  | 0.183 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 1 | 0.597
9. | ПС Горная | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.13043 | 0.12 | 0 |  | 0.12 | 0 | 1 | 0.88 |  | 0.078 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 1 | 0.802
10. | ПС Уленты | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.45652 | 0.22 | 0 |  | 0.22 | 0 | 1.6 | 1.38 |  | 0.081 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 1.6 | 1.299
11. | ПС Ленинская | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.15217 | 0.16 | 0 |  | 0.16 | 0 | 1.6 | 1.44 |  | 0.047 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 1.6 | 1.393
12. | ПС Новодолинка | 1,0+2,5 | Т-1 | 1 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.19565 | 0.13 | 0 |  | 0.13 | 0 | 1 | 0.87 |  | 0.029 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 1 | 0.841
13. | ПС Благодатная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.26087 | 0.26 | 0 |  | 0.26 | 0 | 2.5 | 2.24 |  | 0.046 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 2.5 | 2.194
| Итого | 104.2 | 104.2 | [5 empty] | 11.4587 | 9.12 | 0 |  | 6: 9.12; 7: 0; 8: 44.8; 9: 35.68
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 35.68
Шортандинские РЭС
Однотрансформаторные ПС
1. | ПС Андреевка | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0.31522 | 0.31 | 0 |  | 0.31 | 0 | 2.5 | 2.19 |  | 0.009 | 0.319 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 2.5 | 2.181
2. | ПС Агат | 2.5 | Т-1 | 2.5 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |  | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 2.5 | 2.478
3. | ПС Кара-Адыр | 1 | Т-1 | 1 | - | - | - |  | 0.1413 | 0.27 | 0 |  | 0.27 | 0 | 1 | 0.73 |  | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0.73
Двух- и более трансформаторные ПС
4. | ПС Жолымбет | 25,0+25,0 | Т-1 | 25 | Т-2 | 25 |  |  | 18.4783 | 16.5 | 0 |  | 16.5 | 0 | 25 | 8.5 |  | 0.111 | 16.611 | 0 | 0 | 16.611 | 0 | 25 | 8.389
5. | ПС Шортанды | 10,0+6,3 | Т-1 | 10 | Т-2 | 6.3 | - |  | 5.6522 | 5.52 | 0 |  | 5.52 | 0 | 6.3 | 0.78 |  | 1.846 | 7.366 | 0 | 0 | 7.366 | 0 | 6.3 | -1.066
6. | ПС Елизаветинка | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.2935 | 1.17 | 0 |  | 1.17 | 0 | 6.3 | 5.13 |  | 2.303 | 3.473 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 6.3 | 2.827
7. | ПС Канкрынка | 2,5+6,3 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 6.3 | - |  | 0.47826 | 0.53 | 0 |  | 0.53 | 0 | 2.5 | 1.97 |  | 0.017 | 0.547 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 2.5 | 1.953
8. | ПС Дамса | 6,3+6,3 | Т-1 | 6.3 | Т-2 | 6.3 | - |  | 1.1957 | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 0 | 6.3 | 5.29 |  | 0.917 | 1.927 | 0 | 0 | 1.927 | 0 | 6.3 | 4.373
9. | ПС Петровка | 10,0+10,0 | Т-1 | 10 | Т-2 | 10 | - |  | 0.43478 | 0.64 | 0 |  | 0.64 | 0 | 10 | 9.36 |  | 0.011 | 0.651 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 10 | 9.349
10. | ПС Пригородная | 1,6+2,5 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.18478 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.4 |  | 0.031 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 1.6 | 1.369
11. | ПС Раевка | 1,6+1,6 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.22826 | 0.24 | 0 |  | 0.24 | 0 | 1.6 | 1.36 |  | 0.024 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 1.6 | 1.336
12. | ПС Новокубанка | 2,5+4,0 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 4 | - |  | 0.61957 | 0.5 | 0 |  | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 |  | 0.227 | 0.727 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 2.5 | 1.773
13. | ПС Южная | 2,5+2,5 | Т-1 | 2.5 | Т-2 | 2.5 | - |  | 0.22826 | 0.2 | 0 |  | 0.2 | 0 | 2.5 | 2.3 |  | 0.018 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 2.5 | 2.282
14. | ПС Белое Озеро | 1,0+1,6 | Т-1 | 1 | Т-2 | 1.6 | - |  | 0.054348 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0.002 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 1 | 0.938
15. | ПС Гуляй Поле | 1,6+1,0 | Т-1 | 1.6 | Т-2 | 1 | - |  | 0.065217 | 0.06 | 0 |  | 0.06 | 0 | 1 | 0.94 |  | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 1 | 0.94
| Итого | 150.3 | 150.3 | [5 empty] | 29.3696 | 27.21 | 0 |  | 6: 27.21; 7: 0; 8: 72.6; 9: 45.39
дефицит
| профицит | [11 empty] | 9: 45.39