## Лист1
АЭЖК 2024 жылдың 17 қаңтарына ӘЖ-35 кВ жүктемесі
р/с № | ӘЖ, КС атауы | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Кернеу классы, кВ | ӘЖ учаскесінің атауы | Сымның маркасы мен қимасы | Ұзындығы, км | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВт | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВА | Максимальды жүктеу (өлшеу бойынша), МВА | КС ТШ бойынша берілген жүктеу, МВА | ӘЖ бойынша берілген жүктеу, МВА | Өлшемдер бойынша күтілетін жиынтық жүктеме, МВА | Шектеу факторлары | КС рұқсат етілген жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | КС жүктемесі, % | ӘЖ жүктемесі, % | Белгіленген қуаттың перспективалық дефициті/ профициті , МВА | Ескерту
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Кварц - Раздольная - Анар |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,1 0,28 | 16 | 17.2 | 0.84 | 0.02 | 0 | 0.86 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка" | [5 empty] | 5 | 3.34
1.1 | КС "Кварц" | 1 | 2.5 |  | 35 | Вишневка-Кварц | АС-70 АС-95 | 5,6 0,14 | 16 | 17.2 | 0.24 | 0.01 | 0 | 0.25 | АС-70 , ТТ-150/5 (СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70 КС "Кварц" | 1 |  |  |  | 25 | 5 | 0.75
1.2 | КС "Раздольная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Кварц-Раздольная | АС-70 АС-95 | 25,8 0,14 | 16 | 17.2 | 0.3 | 0.008 | 0 | 0.308 | АС-70 , ТТ-100/5 (МВ-35кВ Анар), СШ-35 кВ АС-70 КС "Раздольная" | 1.6 |  |  |  | 19.25 | 3.5465 | 1.292
1.3 | КС "Анар" | 1.8 | 1.6 |  | 35 | Раздольная - Анар | АС-70 | 25.7 | 16 | 17.2 | 0.3 | 0.002 | 0 | 0.302 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95 КС "Анар" | 1.6 |  |  |  | 18.875 | 1.7558 | 1.298
Вишневка - Михайловка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Михайловка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 25,6 | 16 | 17.2 | 0.522 | 0.036 | 0 | 0.558 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка" | [5 empty] | 3.2442 | 1.042
1.1 | КС "Михайловка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вишневка - Михайловка | АС-70 | 25.6 | 16 | 17.2 | 0.522 | 0.036 | 0 | 0.558 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 КС"Михайловка" | 1.6 |  |  |  | 34.875 | 3.2442 | 1.042
Вишневка - Щебзавод ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Щебзавод |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 2.2 | 0 | 2.666 | 4.866 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка" | [5 empty] | 28.2907 | 0.3
1.1 | КС "Щебзавод" | 2.5 |  |  | 35 | Вишневка - Щебзавод | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 2.2 | 0 | 2.666 | 4.866 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 88 | 28.2907 | 0.3
Вишневка - Тургеневка - Оросительная- Константиновка -Белоярка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Тургеневка -Оросительная-Константиновка-Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 74.6 | 16 | 17.2 | 2.068 | 0.123 | 5.888 | 8.079 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка" | [5 empty] | 46.9709 | 3.687
1.1 | КС "Тургеневка" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Вишневка-Тургеневка | АС-70 | 16.05 | 16 | 17.2 | 0.778 | 0 | 5.444 | 6.222 | АС-70 , ТТ-100/5 (СМВ-35кВ), СШ-35 кВ АС-70, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Оросительная" және КС "Вишневка" КС "Тургеневка" | 1.8 |  |  |  | 43.2222 | 46.9709 | 1.022
1.2 | КС "Оросительная" | 1 | 2.5 |  | 35 | Тургеневка- Оросительная | АС-70 | 12,18 | 16 | 17.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Тургеневка" және КС "Константиновка" КС "Оросительная" | 1 |  |  |  | 9 | 10.7965 | 0.91
1.3 | ПС "Константиновка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Оросительная - Константиновка | АС-70 | 23.17 | 16 | 17.2 | 1 | 0.123 | 0.444 | 1.567 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 на СМВ-35кВ КС "Константиновка" | 2.5 |  |  |  | 62.68 | 10.2733 | 1.377
1.4 | КС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Константиновка - Белоярка | АС-70 | 23.2 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35кВ Константиновка КС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.1628 | 1.4
Вишневка - Ижевская - Шептыкуль тарту шыңжыр сол жақ ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Ижевская - ПТФ - Шептыкуль тарту шыңшыры сол |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 15.72 | 16 | 17.2 | 2.9 | 0.09 | 0 | 2.99 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка", ТТ-300/5 ТКС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 17.3837 | 2.61
1.1 | КС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | Вишневка - Ижевская | АС-70 | 2.4 | 16 | 17.2 | 2.4 | 0.09 | 0 | 2.49 | АС-70 , ТТ-300/5 СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 КС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 62.25 | 17.3837 | 1.51
1.2 | КС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ижевская - Шептыкуль тарту аралық шықпа КС "ПТФ" | АС-70 | 13.32 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 КС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 31.25 | 2.907 | 1.1
Вишневка - Шептыкуль тарту шыңшыры сол жақ ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Вишневка - Шептыкуль тарту шыңжыры оң жақ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 4,8 19,43 | 16 | 17.2 | 6.165 | 0.09 | 0 | 6.255 | АС-70, ТТ-150/5 КС "Вишневка", ТТ-300/5 ТКС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 36.3663 | 6.605
1.1 |  |  |  |  | 35 | Вишневка - Шептыкуль тарту шыңшыр оң жақ (бағана сызығы) | АС-70 | 12.58 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 40.2184
1.2 | КС 35/0,4 кВ "Вишневский завод ЖБШ" | 0.56 | 0.56 |  | 35 | аралық шықпа КС "Вишневский завод ЖБШ" | АС-70 | 0.35 | 16 | 17.2 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 34.8214 | 40.2184 | 0.365
1.3 | КС "ЕЦ-166/5" | 1.6 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "ЕЦ-166/5 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.203 | 0 | 0 | 0.203 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 12.6875 | 39.0846 | 1.397
1.4 | КС "Щебкарьер" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Щебкарьер" ( ӘЖ-35 кВ КС "ЕЦ-166/5) | АС-50 | 0.8 | 12.7 | 13.6 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | АС-50 | 2.5 |  |  |  | 92 | 37.592 | 0.2
1.5 | КС "Карьер" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Карьер" аралық шықпадан КС "ЕЦ-116/5", КС "Щебкарьер" | АС-70 | 1 | 16 | 17.2 | 0.541 | 0 | 0 | 0.541 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 21.64 | 20.6802 | 1.959
1.6 | КС "ХПП" | 0.56 | 0.1 |  | 35 | аралық шықпа КС "ХПП" | АС-70 | 0.03 | 16 | 17.2 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | АС-70 | 0.1 |  |  |  | 26 | 17.5349 | 0.074
1.7 | КС "Ижевская" | 4 | 4 |  | 35 | аралық шықпа КС "Ижевская" | АС-70 | 0.37 | 16 | 17.2 | 2.4 | 0.09 | 0 | 2.49 | АС-70 , ТТ-300/5 СЭВ-35кВ, СШ-35 кВ АС-70 КС "Ижевская" | 4 |  |  |  | 62.25 | 17.3837 | 1.51
1,8 | КС "ПТФ" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "ПТФ" | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 КС "ПТФ" | 1.6 |  |  |  | 31.25 | 2.907 | 1.1
Сары-Оба тарту - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Ново-Владимировка - Сары-Оба - Вячеславка -Юлия - Вячеславский гидроузел - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 57,68 5,22 | 16 | 17.2 | 4.013 | 0.603 | 0 | 4.616 | АС-70, ТТ-100/5 на ТКС "Сары-Оба тяговая", ТТ-300/5 ТКС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 26.8372 | 13.584
1.1 |  |  |  |  | 35 | Сары-Оба тарту - Ново-Владимировка | АС-70 | 4.07 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 26.8372
1.2 | КС "Ново-Владимировка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ново-Владиморовка-Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 11,35 0,65 | 16 | 17.2 | 0.333 | 0.01 | 0 | 0.343 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70 КС "Ново-Владимировка" | 2.5 |  |  |  | 13.72 | 26.8372 | 2.157
1.3 | КС "Сары-Оба" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Сары-Оба | АС-70 АС-95 | 24,2 1,22 | 16 | 17.2 | 1.18 | 0.024 | 0 | 1.204 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35кВ КС "Сары-Оба" | 1.6 |  |  |  | 75.25 | 24.843 | 0.396
1.4 | КС "Вячеславка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | аралық шықпа КС "Вячеславка" ӘЖ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидро түйін | АС-70 | 4.5 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0.309 | 0 | 1.509 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 МВ-35кВ Сары-Оба, Юлия, Шептыкуль тарту КС "Вячеславка" | 2.5 |  |  |  | 60.36 | 17.843 | 0.991
1.5 | КС "Юлия | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Вячеславка - Юлия | АС-70 АС-95 | 1,2 3,35 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.26 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Юлия" | 1.6 |  |  |  | 22.5 | 9.0698 | 1.24
1.6 | КС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тарту - Вячеславский гидро торап | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Шептыкуль тарту - Вячеславский гидроузел ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Шептыкуль тяговая - Вячеславский гидроузеел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70, ТТ-300/5 ТКС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 6.9767 | 8.8
1.1 | КС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Шептыкуль тарту - Вячеславский гидро торап | АС-70 | 12.36 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Сары-Оба тарту - Вячеславский гидроузел ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидроузел |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70, ТТ-300/5 ТКС "Сары-Оба тяговая" | [5 empty] | 6.9767 | 8.8
1.1 | КС "Вячеславский Гидроузел" | 10 | 10 |  | 35 | Сары-Оба тяговая - Вячеславский гидро торап | АС-70 | 36.72 | 16 | 17.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | АС-70 | 10 |  |  |  | 12 | 6.9767 | 8.8
Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка- Куянды - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,97 12,63 | 12.7 | 13.6 | 8.05 | 9.463 | 5.568 | 23.081 | АС-50, ТТ-200/5 на ПС "Жолымбет", ТТ-300/5 КС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 169.7132 | -2.535
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 148.8661
1.2 | КС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.228 | 0.012 | 0 | 0.24 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 шығарылатын КС жағына "Антоновка" на ПС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 9.6 | 148.8661 | 2.26
1.3 | КС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.156 | 0.182 | 0 | 0.338 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 шығарылатын КС жағына "Южная" КС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 33.8 | 147.4708 | 0.662
1.4 | КС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 0.94 | 0.66 | 0 | 1.6 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 КС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 100 | 144.9855 | 0
1.5 | КС "Софиевка" | 6.3 | 4 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,823 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 1.808 | 3.919 | 7.597 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Заря КС "Софиевка" | 4 |  |  |  | 91.95 | 133.2208 | 0.322
1.6 | КС 35/0,4 кВ Карьер ЖШС "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Карьер" ӘЖ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 77.3605 | -1.025
1.7 | КС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 4,8 3,157 | 16 | 17.2 | 4.556 | 3.576 | 1.649 | 9.781 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 СЭВ-35 кВ КС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 129.0794 | 56.8663 | -1.832
Промзона - Коянды-Южная ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 10,66 3,157 | 16 | 17.2 | 1.09 | 1.935 | 7.065 | 10.09 | АС-70, ТТ-300/5 шығарылатын КС жағына "Куянды" КС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 58.6628 | 2.31
1.1 |  |  |  |  | 35 | Промзона - Коянды-Южная | АС-95 АС-70 | 3,157 10,66 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 7.065 | 7.065 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 58.6628 | 0
1.2 | КС 35/0,4 кВ "Алаш" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КЖ-35 кВ КС "Алаш" ӘЖ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЖ-35 кВ АПвПуг 1*95 | 0.5 | 16 | 17.2 | 0.4 | 1.935 | 0 | 2.335 | АС-70 | 1 |  |  |  | 233.5 | 17.5872 | -1.335
1.3 | КС 35/0,4 кВ "L-Profi" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КЖ-35 кВ КС "L-Profi" ӘЖ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЖ-35 кВ | 0.929 | 16 | 17.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | АС-70 | 1 |  |  |  | 30 | 4.0116 | 0.7
1.4 | КС 35/0,4 кВ "МолПродуктСервис" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КЖ-35 кВ КС "МолПродуктСервис" ӘЖ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЖ-35 кВ | 0.34 | 16 | 17.2 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | АС-70 | 1 |  |  |  | 29 | 2.2674 | 0.71
1.5 | КС 35/0,4 кВ "Северные гряды" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КЖ-35 кВ КС "Северная гряда" от ӘЖ-35 кВ Промзона - Коянды-Южная | КЛ-35 кВ | 0.2 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | АС-70 | 1 |  |  |  | 10 | 0.5814 | 0.9
Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Ново-Александровка - Юбилейная - Волгодоновка - Шептыкуль тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 0,4 9,48 30,763 | 16 | 17.2 | 3.563 | 4.192 | 0.888 | 8.643 | АС-70, ТТ-100/5 КС "Ново-Александровка", ТТ-300/5 ТКС "Шептыкуль тяговая" | [5 empty] | 50.25 | 0.355
1.1 |  |  |  |  | 35 | Ново-Александровка - Юбилейная | АС-95 | 5.912 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, | 0 |  |  |  |  | 50.5762 | 0
1.2 | КС "Юбилейная" | 4 | 4 |  | 35 | Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 АС-70 | 14,187 4,74 | 16 | 17.2 | 2.1 | 3.633 | 0.888 | 6.621 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Юбилейная" | 4 |  |  |  | 143.325 | 50.5762 | -1.733
1.3 | КС "КомСервис ЖЖ" | 0.63 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "КомСервис ЖЖ" ӘЖ-35 кВ Юбилейная - Волгодоновка | АС-95 | 0.085 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.63 |  |  |  | 0 | 12.082 | 0.63
1.4 | КС "Волгодоновка" | 4 | 4 |  | 35 | Волгодоновка - Шептыкуль тарту | АС-70 АС-95 | 4,74 10,579 | 16 | 17.2 | 1.353 | 0.559 | 0 | 1.912 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ КС "Волгодоновка" | 4 |  |  |  | 47.8 | 12.082 | 2.088
1.5 | КС "Бабатайский ХПП" | 0.32 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Бабатайский ХПП" Волгодоновка - Шептыкуль тарту | АС-35 | 0.4 | 10.6 | 11.39 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-35 | 0.32 |  |  |  | 34.375 | 0.96576 | 0.21
Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Восточная - Интернациональная -Мичурина - Ново-Александровка |  |  |  | 35 |  | КЖ-35 кВ АС-50 АС-70 АС-95 КЖ-35 кВ | 0,65 16,428 4,59 0,15 1,363 | 12.7 | 13.6 | 6.706 | 2.273 | 4.543 | 13.522 | АС-50 | [5 empty] | 99.4265 | -1.565
1.1 |  |  |  |  | 35 | Восточная-Интернациональная | КЛ-35 кВ (ПвПг-1х120/16-35кВ) АС-70 АС-50 | 0,65 2,9 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 2.527 | 2.527 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 97.9429
1.2 | БЖТКС-35/0,4кВ (ТОО "Eurotransit Comex" Объект- Коммунально-складские помещения") | 1.6 |  |  | 35 | аралық шықпа БЖТКС-35/0,4 кВ №33 ӘЖ-35 кВ Восточная - Интернациональная | КЖ-35 кВ АС-50 | 1,363 0,008 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 0.625 | 79.362 | 1.59
1.3 | КС "Интернациональная" | 10 | 6.3 |  | 35 | Интернациональная - Мичурина | АС-70 АС-50 | 1,59 2,28 | 12.7 | 13.6 | 5.6 | 2.265 | 1.222 | 9.087 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 шығарылатын КС жағына "Мичурино" КС "Интернациональная" | 6.3 |  |  |  | 124.8413 | 79.2885 | -1.565
1.4 | КС "Мичурино" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Мичурино-Красный Яр (СШ) | АС-70 | 0.1 | 16 | 17.2 | 0.956 | 0.008 |  | 0.964 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Мичурино" | 1.6 |  |  |  | 60.25 | 12.4723 | 0.636
1.5 | КС "Солнечная" | 3.2 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Солнечная" ӘЖ-35 кВ Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 | 0.02 | 12.7 | 13.6 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Солнечная" | 3.2 |  |  |  | 4.375 | 6.8676 | 3.06
1.6 |  |  |  |  | 35 | Мичурино - Ново-Александровка | АС-50 АС-95 | 12,52 0,15 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0.794 | 0.794 | АС-50, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Ново-Александровка" | 0 |  |  |  |  | 5.8382
Рождественка-Целиноградская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Рождественка - Целиноградская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 АС-120 АС-150 | 4 20,38 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 3.332 | 1.163 | 2.366 | 6.861 | ТТ-300/5 шығарылатын сызық жаққа, СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 КС "Рождественка" | [5 empty] | 31.9116 | 1.89
1.1 | КС "Целиноградская" | 4 | 4 | 4 | 35 | Рождественка - Целиноградская | АС-95 АС-120 АС-150 | 10,83 2,65 0,53 | 20 | 21.5 | 3.222 | 1.163 | 0 | 4.385 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 КС жаққа "Насосная" КС "Целиноградская" | 4 |  |  |  | 109.625 | 31.9116 | -0.385
1.2 | КС 35/6 кВ "Карьер" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Карьер" ӘЖ-35 кВ Рождественка-Целиноградская | АС-50 | 4 | 20 | 21.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | АС-50 | 1 |  |  |  | 10 | 11.5163 | 0.9
1.3 | КС 35/10 кВ "Насосная" (Талдыколь) | 1 |  |  | 35 | Целиноградская - Насосная (5,95 км АЭЖК балансында , 3,6 балансында АСА) | АС-95 | 9.55 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 2.366 | 2.376 | АС-95 | 1 |  |  |  | 1 | 11.0512 | 0.99
Рождественка - Романовка - Красноярка - Жангиз - Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Рождественка-Романовка-Красноярка-Жангиз-Кудук - М.Маметовой - Челкарская - Красный флаг -Сабунды |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 34,5 67,3 31,794 | 12.7 | 13.6 | 5.18 | 0.777 | 0 | 5.957 | АС-50, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Романовка, СМВ-35 кВ ТТ-100/5, МВ-35-1 ТТ-100/5, МВ-35-2 150/5 КС "Рождественка" | [5 empty] | 43.8015 | 6.343
1.1 | КС "Романовка" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Рождественка - Романовка | АС-95 | 7.191 | 20 | 21.5 | 1.58 | 0.405 | 0 | 1.985 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Красноярка", ТТ-75/5 МВ-35 кВ Рождественка КС "Романовка". | 1.6 |  |  |  | 124.0625 | 31.996 | -0.385
1.2 | КС "Красноярка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Романовка -Красноярка | АС-50 | 19.7 | 12,7 | 13.6 | 0.5 | 0.052 | 0 | 0.552 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 КС "Красноярка" | 2.5 |  |  |  | 22.08 | 22.7635 | 1.948
1.3 | КС "Жангиз-Кудук" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Красноярка - Жангиз-Кудук | АС-95 | 9.125 | 20 | 21.5 | 0.6 | 0.164 | 0 | 0.764 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Жангиз-Кудук" | 2.5 |  |  |  | 30.56 | 18.7047 | 1.736
1.4 | КС "М.Маметовой" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Жангиз-Кудук - М.Маметовой | АС-95 | 15.478 | 20 | 21.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Жангиз-Кудук және Челкарская, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ КС "М.Маметовой" | 1.6 |  |  |  | 15.625 | 15.1512 | 1.35
1.5 | КС "Челкарская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | М.Маметовой-Челкарская | АС-70 | 12,2 | 16 | 17.2 | 0.8 | 0.064 | 0 | 0.864 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ М.Маметовой КС "Челкарская" | 1.6 |  |  |  | 54 | 13.9884 | 0.736
1.6 | ПС "Красный Флаг" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Челкарская - Красный Флаг | АС-70 | 25.3 | 16 | 17.2 | 1.45 | 0.092 | 0 | 1.542 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Челкарская КС "Красный Флаг" | 2.5 |  |  |  | 61.68 | 8.9651 | 0.958
1.7 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - Красный Флаг | АС-50 | 14.8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Красный Флаг және М.Маметовой (шығарылатын), ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Сабунды" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Сабунды - М.Маметовой | АС-70 | 29.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Сабунды - Нурводы ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Сабунды -Нурводы |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 1.8 | 0 | 0.611 | 2.411 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Нурводы (шығарылатын), ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Сабунды" | [5 empty] | 11.214 | -0.8
1.1 | КС 35/10 кВ "Нурводы" | 1 | 1.6 |  | 35 | Сабунды - Нурводы | АС-95 | 12 | 20 | 21.5 | 1.8 | 0 | 0.611 | 2.411 | АС-95 | 1 |  |  |  | 180 | 11.214 | -0.8
Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Сабунды - Кенбидаик - Арыкты - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 80,9 30 | 16 | 17.2 | 0.618 | 1.623 | 0 | 2.241 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Сабунды" | [5 empty] | 13.0291 | 1.359
1.1 | КС "Кенбидаик" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Сабунды - Кенбидаик | АС-95 | 18.6 | 20 | 21.5 | 0.2 | 1.392 | 0 | 1.592 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Арыкты" КС "Кебидаик" | 1.6 |  |  |  | 99.5 | 10.4698 | 0.008
1.2 | КС "Арыкты" | 1 | 2,5 |  | 35 | Кенбидаик - Арыкты | АС-95 | 11,4 | 20 | 21.5 | 0.378 | 0.231 | 0 | 0.609 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кумгуль, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына"Кургальджино" және КС "Кенбидаик" КС "Арыкты" | 1 |  |  |  | 60.9 | 3.0651 | 0.391
1.3 | КС "Кумгуль" | 1 | 1 |  | 35 | Арыкты - Кумгуль | АС-70 | 34.6 | 16 | 17.2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Кумгуль" | 1 |  |  |  | 4 | 0.23256 | 0.96
1.4 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Арыкты | АС-70 | 46.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Арыкты", ТТ-200/5 МВ-35 кВ Арыкты, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ КС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Жантеке - Коммуна - Кургальджино ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Жантеке - Коммуна - Кургальджино |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 24,4 7,6 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-150/5 МВ-35-2 жәнеСМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 КС "Жантеке" | [5 empty] | 2.093 | 1.24
1.1 | КС "Коммуна" | 1.6 |  |  | 35 | Жантеке - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12,4 3,8 | 16 | 17.2 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Коммуна" | 1.6 |  |  |  | 22.5 | 2.093 | 1.24
1.2 |  |  |  |  | 35 | Кургальджино - Коммуна | АС-70 АС-95 | 12 3,8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Коммуна, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ КС "Кургальджино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Краснознаменка - Полтавка - Буревестник - Ушакова - Жантеке |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,2 29 | 12.7 | 13.6 | 0.444 | 0.107 | 0 | 0.551 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 шығарылатын МВ-35 кВ Полтавка, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Краснознаменка" | [5 empty] | 4.0515 | 3.949
1.1 | КС "Полтавка" | 1 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Полтавка | АС-50 | 24.8 | 12.7 | 13.6 | 0.09 | 0.011 | 0 | 0.101 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Буревестник, Заградитель ЗВС-100 КС жағына "Краснознаменка" КС "Полтавка" | 1 |  |  |  | 10.1 | 4.0515 | 0.899
1.2 | КС "Буревестник" | 1 | 1,6 |  | 35 | Полтавка - Буревестник | АС-50 | 15.7 | 12,7 | 13.6 | 0.09 | 0.018 | 0 | 0.108 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 на СМВ-35 КС "Буревестник" | 1 |  |  |  | 10.8 | 3.3088 | 0.892
1.3 | КС "Ушакова" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Буревестник - Ушакова | АС-50 | 12.7 | 12,7 | 13.6 | 0.264 | 0.078 | 0 | 0.342 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 шығарылатын КС жағына "Жантеке", ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Ушакова" | 2.5 |  |  |  | 13.68 | 2.5147 | 2.158
1.4 |  |  |  |  | 35 | Жантеке - Ушакова | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 |  |  | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Ушакова, ТТ-150/5 на МВ-35-2 және СМВ-35кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1 КС "Жантеке" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Кургальджино -Уркендеу - Абая - Армавирская - Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Кургальджино -Уркендеу-Абая - Армавирская-Калинина - Днепропетровская - Краснознаменка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 47,5 72,44 41,46 | 12.7 | 13.6 | 0.595 | 0.046 | 0 | 0.641 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Абая, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ КС "Кургальджино" | [5 empty] | 4.7132 | 3.959
1.1 | КС "Уркендеу" | 1 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Уркендеу | АС-70 АС-95 | 11,74 5,48 | 16 | 17.2 | 0.33 | 0.018 | 0 | 0.348 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Абая КС "Уркендеу" | 1 |  |  |  | 34.8 | 4.0946 | 0.652
1.2 | КС "Абая" | 1 | 1,6 |  | 35 | Уркендеу - Абая | АС-70 АС-95 | 28,3 5,48 | 16 | 17.2 | 0.054 | 0 | 0 | 0.054 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Абая" | 1 |  |  |  | 5.4 | 2.0713 | 0.946
1.3 | КС "Армавирская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Абая - Армавирская | АС-50 АС-70 | 3 32,4 | 12.7 | 13.6 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Калинина, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Абая, бөгегіш ЗВС-100 КС жағына "Абая" КС "Армавирская" | 1 |  |  |  | 11.1 | 1.7574 | 0.889
1.4 | КС "Калинина" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Армавирская - Калинина | АС-50 | 31.5 | 12.7 | 13.6 | 0.1 | 0.028 | 0 | 0.128 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Калинина" | 1.6 |  |  |  | 8 | 0.94118 | 1.472
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетрвская - Калинина | АС-95 | 30,5 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Калинино, ТТ-150/5 на МВ-35-1 на ПС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | 35 | Краснознаменка - Армавирская | АС-50 | 13 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Армавирская, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Краснознаменка" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Кургальджино - Шалкар ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Кургальджино - Шалкар |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.047 | 0 | 0.247 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Шалкар, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 СМВ-35 кВ КС "Кургальджино" | [5 empty] | 1.436 | 0.753
1.1 | КС "Шалкар" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кургальджино - Шалкар | АС-70 | 29 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.047 | 0 | 0.247 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Шалкар" | 1 |  |  |  | 24.7 | 1.436 | 0.753
Днепропетровская - Баумана - Ладыженка - Целинная ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Днепропетровская - Баумана - Ладыженка -Целинная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 42,53 25,98 8,9 | 10.6 | 11.4 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Баумана, ТТ-150/5 МВ-35-1 КС "Днепропетровская" | [5 empty] | 7.4561 | 3.25
1.1 | КС "Баумана" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Днепропетровская - Баумана | АС-70 | 7.2 | 16 | 17.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Баумана" | 1.6 |  |  |  | 37.5 | 4.9419 | 1
1.2 | КС "Ладыженка" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Баумана - Ладыженка | АС-70 АС-95 | 18,78 8,9 | 16 | 17.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 Целинная және СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Баумана КС "Ладыженка" | 2.5 |  |  |  | 10 | 1.4535 | 2.25
1.3 |  |  |  |  | 35 | Целинная - Ладыженка | АС-35 | 42.53 | 10.6 | 11.4 |  |  | 0 | 0 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ладыженка, ТТ-200/5 МВ-35-3, ТТ-150/5 МВ-35-4 және СМВ-35 кВ КС "Целинная" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Краснознаменка - Совхозная - Степняк -ХПП -Днепропетровская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 32 14,52 34,65 | 12.7 | 13.6 | 0.271 | 0.009 | 0 | 0.28 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Совхозная, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Краснознаменка" | [5 empty] | 2.0588 | 2.28
1.1 | КС "Совхозная" | 1.6 | 1 |  | 35 | Краснознаменка - Совхозная | АС-50 АС-70 | 8,23 7,26 | 12.7 | 13.6 | 0.067 | 0.009 | 0 | 0.076 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 на СМВ-35 кВ КС "Совхозная" | 1 |  |  |  | 7.6 | 2.0588 | 0.924
1.2 | КС "Степняк" | 1 | 1 |  | 35 | Совхозная - Степняк | АС-50 АС-70 | 18,47 7,26 | 12,7 | 13.6 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Степняк" | 1 |  |  |  | 17.9 | 1.5 | 0.821
1.3 | МЖТКС 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") | 0.56 |  |  | 35 | аарлық шықпа на МЖТКС 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") ӘЖ-35 кВ Совхозная - Степняк | АС-50 | 5.3 | 12.7 | 13.6 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | АС-50 | 0.56 |  |  |  | 4.4643 | 0.18382 | 0.535
1.4 |  |  |  |  | 35 | аралық шықпа МЖТКС 35/0,4 кВ КХ Мухатаев ("ХПП") ӘЖ-35 кВ Днепропетровская- Степняк | АС-95 | 1.25 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | 35 | Днепропетровская - Степняк | АС-95 | 33,4 | 20 | 21.5 |  |  | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-30/5 шығарылатын МВ-35 кВ Степняк, ТТ-150/5 МВ-35-1 КС "Днепропетровская" | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Мариновская -Шункурколь -Ишимская - М.Горького |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 73,33 37,18 | 16 | 17.2 | 0.408 | 0.029 | 0 | 0.437 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Шункурколь, Заградитель СМР-66 КС жағына "Шункурколь", ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35-1, ТТ-300/5 МВ-35-2 КС "Мариновская" | [5 empty] | 2.5407 | 2.826
1.1 | КС "Шункурколь" | 4 | 1.6 |  | 35 | Мариновская - Шункурколь | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.111 | 0 | 0 | 0.111 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Шункырколь" | 1.6 |  |  |  | 6.9375 | 2.5407 | 1.489
1.2 | КС "Ишимская" | 1.6 | 4 |  | 35 | Шункурколь - Ишимская | АС-70 АС-95 | 31,8 37,18 | 16 | 17.2 | 0.297 | 0.029 | 0 | 0.326 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 КС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 20.375 | 1.8953 | 1.274
1.3 | БКТП-35/0,4кВ-№127 (КХ "Кошкарбаев" Объект – тасымалданатын механикалық ток). | 0.063 |  |  | 35 | аралық шықпа БКТП-35/0,4 кВ №127 к оп. №330/1 оп. №300 ӘЖ-35кВ "Ишимская-Шункурколь" | АС-70 | 0.03 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.063 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063
1.4 |  |  |  |  | 35 | М.Горького - Ишимская | АС-70 | 14.8 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-300/5 шығарылатын МВ-35 кВ-1, ТТ-300/5 МВ-35-2 және СМВ-35 кВ КС "М.Горького" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
М.Горького -Калиновка - Тельмана - Акимовская - РРС -АГПП- Красная Заря - Красносельская - Ирченко тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ М.Горького -Калиновка - Тельмана Акимовская - АГПП- Красная Заря - Красносельская -Ирченко |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-150 | 8,1 88,26 25,38 0,34 | 10.6 | 11.4 | 3.777 | 0.285 | 0 | 4.062 | АС-35, СШ-35 кВ АС-180, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Калиновка, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ КС "М.Горького" | [5 empty] | 35.6316 | 3.528
1.1 | КС "Калиновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | М.Горького - Калиновка | АС-70 | 6.8 | 16 | 17.2 | 0.08 | 0.004 | 0 | 0.084 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Калиновка" | 1 |  |  |  | 8.4 | 30.4332 | 0.916
1.2 | КС "Тельмана" | 1.6 | 1 |  | 35 | Калиновка - Тельмана | АС-70 | 17.5 | 16 | 17.2 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Красная Заря, Калиновка, Акимовская КС "Тельмана | 1 |  |  |  | 106 | 29.9448 | -0.06
1.3 | КС "Акимовская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Акимовская | АС-50 | 20.59 | 12.7 | 13.6 | 0.33 | 0.031 | 0 | 0.361 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Акимовская" | 1.6 |  |  |  | 22.5625 | 23.7821 | 1.239
1.4 | ЖТКС-35/0,4 кВ РРС | 0.16 |  |  | 35 | аралық шықпа ЖТКС-РРС ӘЖ-35 кВ АГПП -Акимовская | АС-50 | 2 | 12.3 | 13.2258 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | АС-50 | 0.16 |  |  |  | 5.625 | 21.1276 | 0.151
1.5 |  |  |  |  | 35 | АГПП-Акимовская | АС-50 АС-70 | 26,28 1,08 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, ТТ-100/5 шығарылатын АГПП | 0 |  |  |  |  | 21.0596 | 0
1.6 | КС "Красная Заря" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Тельмана - Красная Заря | АС-50 | 27,32 | 12.7 | 13,6 | 0.778 | 0.082 | 0 | 0.86 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Красная Заря" | 1.6 |  |  |  | 53.75 | 21.0596 | 0.74
1.7 | КС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Красная Заря - Красносельская | АС-35 АС50 | 8,1 10,47 | 10.6 | 11.4 | 1.47 | 0.168 | 0 | 1.638 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5шығарылатын МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 102.375 | 14.7361 | -0.038
1.8 | КС 35/0,4 кВ ХПП Адырь | 0.63 |  |  | 35 | аралық шықпа ПС 35/0,4 кВ ХПП Адырь от ВЛ35 кВ Красная Заря - Красносельская | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | АС-50 | 0.63 |  |  |  | 7.9365 | 0.36765 | 0.58
1.9 |  |  |  |  | 35 | Ирченко тарту - Красносельская | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП - Джалтырь ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Урман-Астраханка -Силикатная - ХПП-Джалтырь тягова |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 35.9 | 16 | 17.2 | 3.129 | 0.309 | 0 | 3.438 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-30/5 шығарылатын МВ-35 кВ Астраханка "ПС "Урман" | [5 empty] | 19.9884 | 2.281
1.1 | КС "Астраханка" | 4 | 4 |  | 35 | Урман - Астраханка | АС-70 | 10.5 | 16 | 17.2 | 2.489 | 0.1 | 0 | 2.589 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, Бөгегіш ВЧЗС-100 в КС "Урман" жағына және КС "Силикатная" КС "Астраханка" | 4 |  |  |  | 64.725 | 19.9883 | 1.411
1.2 | КС "Силикатная" | 2.5 | 2,5 |  | 35 | Астраханка - Силикатная | АС-70 | 17.9 | 16 | 17.2 | 0.6 | 0.209 | 0 | 0.809 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Бөгегіш ВЧЗС-100 ЖТКС "Джалтырь тяговая" жаққа және КС "Астраханка", ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Силикатная" | 2.5 |  |  |  | 32.36 | 4.936 | 1.691
1.3 | КС 35/0,4 кВ Джалтырский ХПП | 1 | 1 | 0.63 | 35 | Силикатная - ХПП | АС-70 | 2 | 16 | 17.2043 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | АС-70, ТТ-50/5 на МВ-35кВ "ХПП" КС "Силикатная". | 0.63 |  |  |  | 6.3492 | 0.2325 | 0.59
1.4 |  |  |  |  | 35 | Джалтырь тяговая - Силикатная | АС-70 | 5.5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-150/5 шығарылатын МВ-35 кВ Астраханка ЖТКС "Джалтырь тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Урман - Гранит - Первомайская-Камышенка-Жамбул-Родина - Луговая - Тастак тарту |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 68,56 36,99 | 12.7 | 13.6 | 4.404 | 2.02 | 0.889 | 7.313 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Гранит "КС "Урман" | [5 empty] | 53.7721 | 6.987
1.1 | КС "Гранит" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Урман - Гранит | АС-50 | 23.5 | 12.7 | 13.6 | 0.273 | 0.114 | 0 | 0.387 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш КС "Первомайская" жағына және КС "Урман" КС "Гранит" | 1.6 |  |  |  | 24.1875 | 50.551 | 1.213
1.2 | КС "Первомайская" | 1.6 | 2,5 |  | 35 | Гранит - Первомайская | АС-50 | 7.7 | 12,7 | 13.6 | 0.622 | 0.171 | 0 | 0.793 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш РЗ-600 КС "Гранит", жаққа ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Первомайская" | 1.6 |  |  |  | 49.5625 | 47.7054 | 0.807
1.3 | КС "Камышенка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Первомайская- Камышенка | АС-50 АС-70 | 1,7 5,79 | 12.7 | 13.6 | 0.64 | 0.467 | 0 | 1.107 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш КС "Жамбул" жаққа және КС "Первомайская", | 1 |  |  |  | 110.7 | 41.8745 | -0.107
1.4 | КС "Жамбул" | 1,6 | 1.6 |  | 35 | Камышенка - Жамбул | АС-50 АС-70 | 20,46 0,85 | 12.7 | 13.6 | 0.18 | 0.053 | 0 | 0.233 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Жамбул" | 1.6 |  |  |  | 14.5625 | 33.7348 | 1.367
1.5 | КС "Родина" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Жамбул - Родина | АС-50 | 15,2 | 12.7 | 13.6 | 2.011 | 0.689 | 0 | 2.7 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ шығарылған КС "Новоишимка" жаққа, КС "Жамбул", КС "Тастак" КС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 42.8571 | 32.0215 | 3.6
1.6 | КС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Родина - Луговая | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 0.678 | 0.526 | 0.889 | 2.093 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Луговая" | 1 |  |  |  | 120.4 | 12.1686 | -0.204
1.7 |  |  |  |  | 35 | Луговая - Тастак тяговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Тастак тяговая- Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Тастак тяговая - Луговая -Родина - Новоишимка - Косчеку -Семеновка - Максимовка - Воздвиженка- Талапкер - Фарфоровый завод - Жайнак -Тастак тарту |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 20 61,95 54,803 | 12.7 | 13.6 | 6.074 | 2.773 | 2.554 | 11.401 | АС-50 | [5 empty] | 83.8309 | 6.574
1.1 | КС "Луговая" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тастак тяговая - Луговая | АС-70 | 19.57 | 16 | 17.2 | 0.678 | 0.526 | 0 | 1.204 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Луговая" | 1 |  |  |  | 120.4 | 64.9634 | -0.204
1.2 | КС "Родина" | 6.3 | 6,3 |  | 35 | Луговая - Родина | АС-70 | 10.78 | 16 | 17.2 | 2.011 | 0.689 | 0 | 2.7 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ шығарылған КС "Новоишимка" жағына, КС "Жамбул", КС "Тастак" КС "Родина" | 6.3 |  |  |  | 42.8571 | 57.9634 | 3.6
1.3 | КС "Новоишимка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Родина - Новоишимка | АС-50 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 0.8 | 0.325 | 0 | 1.125 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 Семеновка КС "Новоишимка" | 1.8 |  |  |  | 62.5 | 42.2657 | 0.675
1.4 | КС "Косчеку ХПП" | 1 | 0.56 |  | 35 | Семеновка - Косчеку ХПП | АС-95 | 8.97 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0 | 0.888 | 1.288 | АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 "Косчеку" КС "Семеновка" | 0.56 |  |  |  | 71.4286 | 33.9937 | 0.16
1.5 | КС "Семеновка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Новоишимка - Семеновка | АС-50 | 7,9 | 12.7 | 13.6 | 0.644 | 0.251 | 0 | 0.895 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Косчеку ХПП және Максимовка КС "Семеновка" | 1.8 |  |  |  | 49.7222 | 28.003 | 0.905
1.6 | КС "Максимовка" | 4 | 4 |  | 35 | Семеновка - Максимовка | АС-95 | 16.693 | 20 | 21.5 | 1.54 | 0.982 | 0 | 2.522 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Семеновка және Фарфоровый завод КС "Максимовка" | 4 |  |  |  | 63.05 | 21.4221 | 1.478
1.7 | КС "Фарфоровый завод" | нет трансформатора |  |  | 35 | Максимовка - Фарфоровый завод | АС-95 | 7.5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 на МВ-35 "Фарфоровый зав." КС "Максимовка" | 0 |  |  |  |  | 9.6919 | 0
1.8 | КС 35/0,4 кВ "Жайнак ХПП" | 0.56 |  |  | 35 | аралық шықпа ПС "Жайнак" ӘЖ-35 кВ Тастак тарту - Фарфоровый звавод | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 9.6919 | 0.559
1.9 |  |  |  |  | 35 | Тастак тяговая - Фарфоровый завод | АС-70 | 31.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 1.666 | 1.666 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 9.686 | 0
1.10 |  |  |  |  | 35 | Максимовка - Воздвиженка (17,31 км) - Талапкер (4,33 км) | АС-95 | 21.64 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-100/5 шығарылған МВ-35 кВ Максимовка КС "Воздвиженка", ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ Максимовка КС "Талапкер" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Урман - Ново-Черкасская -Красногвардейская- Кайнарская-Колутон-Береговая - Новый Колутон - РРС - Красносельская - Ирченко тарту |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-150 | 16,94 96,13 26,7 1,05 0,34 | 10.6 | 11.4 | 3.522 | 0.624 | 0 | 4.146 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ново-Черкасская "КС "Урман" | [5 empty] | 36.3684 | 5.504
1.1 | КС "Ново-Черкасская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Урман - Ново-Черкасская | АС-50 | 10 | 12.7 | 13.6 | 0.31 | 0.18 | 0 | 0.49 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 КС "Ново-Черкасская" | 1 |  |  |  | 49 | 32.7369 | 0.51
1.2 | КС "Красногвардейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ново-Черкасская - Красногвардейская | АС-50 | 33.7 | 12,7 | 13.6 | 0.73 | 0.052 | 0 | 0.782 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Кайнарская" КС "Красногвардейская" | 1.6 |  |  |  | 48.875 | 29.1339 | 0.818
1.3 | КС "Кайнарская" |  | 1 |  | 35 | Красногвардейская - Кайнарская | АС-50 | 18.3 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Кайнарская" | 1 |  |  |  | 1 | 23.3839 | 0.99
1.4 | КС "Колутон" | 1 | 2.5 |  | 35 | Кайнарская - Колутон | АС-70 | 26.7 | 16 | 17.2 | 0.5 | 0.096 | 0 | 0.596 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Береговой" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Колутон" | 1 |  |  |  | 59.6 | 23.3104 | 0.404
1.5 | КС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Колутон - Береговая | АС-35 АС-95 | 7,85 0,15 | 10.6 | 11.4 | 0.322 | 0.097 | 0 | 0.419 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 шығарылатын КС"Красносельская", жағына ТТ-100/5 МВ-35 кВ Новый колутон және Колутон КС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 26.1875 | 19.8453 | 1.181
1.6 | МЖТКС-35/0,4 | трансформатор жоқ |  |  | 35 | аралық шықпа МЖТКС ӘЖ-35 кВ Колутон - Береговая | АС-35 | 0,2 | 10.6 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | АС-35 | 0 |  |  |  |  | 16.1698 | 0
1.7 | КС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.168 | 0.031 | 0 | 0.199 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Новобратская" жағына және КС "Красноводская", ТТ-50/5 МВ-35 кВ Береговая КС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 16.1698 | 1.401
1.8 | КС "Красносельская" | 4 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Красносельская | АС-35 АС-50 | 7,02 16 | 10.6 | 11.4 | 1.47 | 0.168 | 0 | 1.638 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Красносельская" | 1.6 |  |  |  | 102.375 | 14.4242 | -0.038
1.9 | ЖТКС-35/0,4 кВ РРС | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа РҮС ӘЖ-35 кВ Береговая - Красносельская | АС-95 | 0.9 | 20 | 21.5 | 0.012 |  |  | 0.012 | АС-95 | 0.25 |  |  |  | 4.8 | 0.055814 | 0.238
1.10 |  |  |  |  | 35 | Красносельская - Ирченко тарту | АС-150 | 0.34 | 27.2 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-150 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка - Балкашино -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 167,34 | 12.7 | 13.6 | 0.788 | 0.223 | 0 | 1.011 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 шығарылатын МВ-35 кВ Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Красносельская" | [5 empty] | 7.4338 | 9.089
1.1 | КС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5шығарылатын КС "Красносельская" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 7.25 | 6.5997 | 1.484
1.2 | КС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.058 | 0.009 | 0 | 0.067 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын және МВ-35 кВ Культура, Васильевка, ТТ-100/5 МВ-35 кв Карамышевка" және СМВ-35 кВ КС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.1875 | 5.7468 | 1.533
1.3 | КС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-10/5 СМВ-35 кВ КС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 8.375 | 5.3572 | 1.466
1.4 | КС "Дорогино" | 1 |  |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 1.9 | 4.5781 | 0.981
1.5 | КС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.327 | 0.026 | 0 | 0.353 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино КС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 19.6111 | 4.4677 | 1.447
1.6 | КС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0.188 | 0 | 0.322 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Айдабул" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 12.88 | 1.8721 | 2.178
1.7 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Каменка | АС-70 | 32.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 ЭВ-35 кВ Каменка, ТТ-300/5 ЭВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ КС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 1.177 | 0.232 | 0 | 1.409 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, бөгегіш ВЧЗС КС "Красноводская" жағына, ТТ-50/5 шығарылатын КС "Кызыл-Жарская" жағына, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кызыл-Жарская және Красноводская КС "Журавлевка" | [5 empty] | 12.3596 | 5.991
1.1 | КС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 КС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 11.9921 | 1.54
1.2 | КС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.168 | 0.031 | 0 | 0.199 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Новобратская" жағына және КС "Красноводская", ТТ-50/5 МВ-35 кВ Береговая КС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 11.551 | 1.401
1.3 | КС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.322 | 0.097 | 0 | 0.419 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 шығарылатын КС"Красносельская" жағына, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Новый Колутон және Колутон КС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 26.1875 | 10.0877 | 1.181
1.4 | КС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.344 | 0.053 | 0 | 0.397 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Новый Колутон" жағына, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 24.8125 | 6.4123 | 1.203
1.5 | КС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.283 | 0.051 | 0 | 0.334 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 КС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 33.4 | 2.9298 | 0.666
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, бөгегіш ВЧЗС КС "Отрадное" жағына және ПС "Амангельды", ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 шығарылатын КС "Отрадное"жағына, КС "Колоколовка" КС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская -Журавлевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл - Жарская -Журавлевка |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.422 | 0.159 | 0.355 | 0.936 | АС-70, ТТ-75/5 шығарылатын МВ-35 кВ Жарсуатская ТКС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 5.4419 | 2.619
1.1 | КС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.103 | 0.355 | 0.658 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 18.9375 | 5.4419 | 1.297
1.2 | ЖТКС-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | аралық шықпа ЖТКС-35/0,4 кВ ЖШС "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.6163 | 0
1.3 | КС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.222 | 0.056 | 0 | 0.278 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-100 в КС "Жарсуатская" жағына, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ КС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 17.375 | 1.6163 | 1.322
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, бөгегіш ВЧЗС КС "Красноводская" жағына, ТТ-50/5 шығарылатын КС "Кызыл-Жарская" жағына, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кызыл-Жарская және Красноводская КС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.568 | 0.038 | 0 | 1.606 | АС-50, ТТ-75/5шығарылатын МВ-35 кВ Акбиет ТКС "Джалтырь тяговая" | [5 empty] | 11.8088 | 4.094
1.1 | КС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 шығарылатын КС "Пригородная" жағына, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ КС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 38.1875 | 10.158 | 0.989
1.2 | КС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.544 | 0.031 | 0 | 0.575 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Петровка, Акбиет КС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 35.9375 | 7.3162 | 1.025
1.3 | КС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Андреевка" ӘЖ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.413 | 0.007 | 0 | 0.42 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 КС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 16.8 | 3.0882 | 2.08
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, бөгегіш КС "Пригородная" жағына және КС "Белое Озеро", ТТ-150/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 шығарылатын КС "Пригородная" жағына және КС Белое Озеро" КС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тарту ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная тяговая |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.408 | 0.087 | 0 | 0.495 | АС-35, ТТ-100/5 на ЭВ-35 кВ АГПП | [5 empty] | 4.3421 | 5.205
1.1 | КС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.29 | 0.056 | 0 | 0.346 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, бөгегіш ВЧЗС-100 жағына АГПП, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 3.8758 | 1.254
1.2 | КС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.027 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Алгабас" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 5.08 | 0.8407 | 2.373
1.3 | КС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.022 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 1.375 | 0.10233 | 1.578
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная тарту - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.261 | 0.078 | 0 | 1.339 | АС-50, ТТ-300/5 ЭВ-35 кВ Садовая АГПП | [5 empty] | 9.8456 | 8.461
1.1 | КС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.25 | 0.018 | 0 | 0.268 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-100 АГПП және КС "Покровка"жағына, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка КС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 10.72 | 7.7736 | 2.232
1.2 | КС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.288 | 0.058 | 0 | 0.346 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 6.2155 | 1.254
1.3 | КС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Садовая" және КС "Отан" жағына, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 13.2 | 4.2038 | 2.17
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.6689 | 0
1.5 | КС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.24 | 0.002 | 0 | 0.242 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ КС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 15.125 | 2.6689 | 1.358
1.6 | КС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 шығарылатын сторону КС "Отан" және КС "Новосельская", ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 9.5625 | 0.88953 | 1.447
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 шығарылатын КС "Спасская" жағына, ТТ-100/5 шығарылатын сторону КС "Шуйская" КС "Новосельская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.903 | 0.039 | 0 | 0.942 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 на МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 шығарылатын КС "Спасская" жағына, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Шуйская" жағына КС "Новосельская" | [5 empty] | 5.4767 | 3.258
1.1 | КС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.767 | 0.028 | 0 | 0.795 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-100 в КС "Новосельская" және КС "Победа"жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 шығарылатын КС "Победа" жағына КС "Шуйская" | 1.6 |  |  |  | 49.6875 | 5.4767 | 0.805
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.039 | 0.011 | 0 | 0.05 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, заградитель ВЧЗС-100 в сторону ПС "Бараккульская", ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 3.125 | 0.85465 | 1.55
1.3 | КС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | АС-70, СШ-35 кВ АС70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 9.7 | 0.56395 | 0.903
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 шығарылатын МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 шығарылтаын СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 шығарылатын МВ-35 кВ Владимировка, ТТ-75/5 шығарылатын МВ-35 кВ Бараккульская КС "Веселовская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0