## Лист1
ЕААЭЖ 2024 жылдың 17 қаңтарына ӘЖ-35 кВ жүктемесі
р/с № | ӘЖ, КС атауы | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Кернеу классы, кВ | ӘЖ учаскесінің атауы | Сымның маркасы мен қимасы | Ұзындығы, км | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВт | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВА | Максимальды жүктеу (өлшеу бойынша), МВА | КС ТШ бойынша берілген жүктеу, МВА | ӘЖ бойынша берілген жүктеу, МВА | Өлшемдер бойынша күтілетін жиынтық жүктеме, МВА | Шектеу факторлары | КС рұқсат етілген жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | КС жүктемесі, % | ӘЖ жүктемесі, % | Белгіленген қуаттың перспективалық дефициті/ профициті , МВА | Ескерту
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Красносельская - Культура - Гвардеец - Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Красносельская - Культура - Гвардеец - Карамышевка -Васильевка - Дорогино - Каменка -Белгородка -Айдабул |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 53,85 135,24 | 12.7 | 13.6 | 0.788 | 0.223 | 0 | 1.011 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 МВ-35 кВ шығарылатын Красная Заря, Культура, Береговая, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Красносельская" | [5 empty] | 7.4338 | 9.089
1.1 | ПС "Культура" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красносельская - Культура | АС-50 АС-70 | 39,85 20,89 | 12.7 | 13.6 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 КС "Красносельская" жағына шығарылатын, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Культура" | 1.6 |  |  |  | 7.25 | 6.5997 | 1.484
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | Культура - Гвардеец | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0.058 | 0.009 | 0 | 0.067 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ шығарылатын Культура, Васильевка, ТТ-100/5 МВ-35 кв Карамышевка" СМВ-35 кВ КС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.1875 | 5.7468 | 1.533
1.3 | ПС "Васильевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Гвардеец - Васильевка | АС-70 | 7.15 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Васильевка" | 1.6 |  |  |  | 8.375 | 5.3572 | 1.466
1.4 | ПС "Дорогино" | 1 |  |  | 35 | Васильевка -Дорогино | АС-70 | 23.3 | 16 | 17.2 | 0.019 | 0 | 0 | 0.019 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Дорогино" | 1 |  |  |  | 1.9 | 4.5781 | 0.981
1.5 | ПС "Каменка" | 2.5 | 1.8 |  | 35 | Дорогино - Каменка | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.327 | 0.026 | 0 | 0.353 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Дорогино, Белгородка, Балкашино КС "Каменка" | 1.8 |  |  |  | 19.6111 | 4.4677 | 1.447
1.6 | ПС "Белгородка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Каменка - Белгородка | АС-70 | 19.4 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0.188 | 0 | 0.322 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 КС "Айдабул" жағына шығарылатын, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Белгородка" | 2.5 |  |  |  | 12.88 | 1.8721 | 2.178
1.7 |  |  |  |  | 35 | Белгородка - Айдабол | АС-70 | 37.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ АГПП - Сергеевка - Самарка - Алгабас - Перекатная |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 14 17 47,3 | 10.6 | 11.4 | 0.408 | 0.087 | 0 | 0.495 | АС-35, ТТ-100/5 ЭВ-35 кВ АГПП | [5 empty] | 4.3421 | 5.205
1.1 | ПС "Сергеевка" | 4 | 1.6 |  | 35 | АГПП - Сергеевка | АС-35 АС-70 | 14 3,5 | 10.6 | 11.4 | 0.29 | 0.056 | 0 | 0.346 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70/95, бөгегіш ВЧЗС-100 АГПП жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Сергеевка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 3.8758 | 1.254
1.2 | ПС "Самарка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Сергеевка - Самарка | АС-70 | 13.5 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.027 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 КС "Алгабас" жағына шығарылған, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ на ПС "Самарка" | 2.5 |  |  |  | 5.08 | 0.8407 | 2.373
1.3 | ПС "Алгабас" | 1.6 |  |  | 35 | Самарка - Алгабас | АС-95 | 15.4 | 20 | 21.5 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.022 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Алгабас" | 1.6 |  |  |  | 1.375 | 0.10233 | 1.578
1.4 |  |  |  |  | 35 | Перекатная - Алгабас | АС-95 | 31.9 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | АГПП - Садовая - Борисовка -Покровка - Отан - Спасская - Новосельская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 26,95 78,2 13,7 | 12.7 | 13.6 | 1.261 | 0.078 | 0 | 1.339 | АС-50, ТТ-300/5 ЭВ-35 кВ Садовая АГПП | [5 empty] | 9.8456 | 8.461
1.1 | ПС "Садовая" | 2.5 | 4 |  | 35 | АГПП - Садовая | АС-70 | 15.25 | 16 | 17.2 | 0.25 | 0.018 | 0 | 0.268 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөлгіш ВЧЗС-100 АГПП және КС "Покровка" жағына, ТТ-100/5 МВ-35 кВ АГПП, Покровка, Борисовка КС "Садовая" | 2.5 |  |  |  | 10.72 | 7.7736 | 2.232
1.2 | ПС "Борисовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Садовая - Борисовка | АС-70 | 18.7 | 16 | 17.2 | 0.288 | 0.058 | 0 | 0.346 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Борисовка" | 1.6 |  |  |  | 21.625 | 6.2155 | 1.254
1.3 | ПС "Покровка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Борисовка - Покровка | АС-95 | 13.7 | 20 | 21.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | АС-95, СШ-35 кВ АС-50, бөлгіш ВЧЗС-100 КС "Садовая" және КС "Отан" жағына, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Борисовка, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Покровка" | 2.5 |  |  |  | 13.2 | 4.2038 | 2.17
1.4 |  |  |  |  | 35 | Покровка - Садовая | АС-50 АС-70 | 14,4 0,62 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 0 |  |  |  |  | 2.6689 | 0
1.5 | ПС "Отан" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Покровка - Отан | АС-50 АС-70 | 12,55 0,63 | 12.7 | 13.6 | 0.24 | 0.002 | 0 | 0.242 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ КС "Отан" | 1.6 |  |  |  | 15.125 | 2.6689 | 1.358
1.6 | ПС "Спасская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Отан - Спасская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 КС "Отан" және КС "Новосельская" жағына шығарылған, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Спасская" | 1.6 |  |  |  | 9.5625 | 0.88953 | 1.447
1.7 |  |  |  |  | 35 | Новосельская - Спасская | АС-70 | 27.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 КС "Спасская" жағына шығарылған, ТТ-100/5 КС "Шуйская" КС "Новосельская" жағына шығарылған | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Новосельская - Шуйская -Победа - Бараккульская - Веселовская |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 56,5 31,146 | 16 | 17.2 | 0.902 | 0.039 | 0 | 0.941 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 КС "Спасская" жағына шығарылған, ТТ-100/5 КС "Шуйская" КС "Новосельская" жағына шығарылған | [5 empty] | 5.4709 | 3.259
1.1 | ПС "Шуйская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новосельская - Шуйская | АС-70 | 11.8 | 16 | 17.2 | 0.767 | 0.028 | 0 | 0.795 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөлгіш ВЧЗС-100 КС "Новосельская" және КС "Победа" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 КС "Победа" КС "Шуйская" жағына шығарылған | 1.6 |  |  |  | 49.6875 | 5.4709 | 0.805
1.2 | ПС "Победа" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шуйская -Победа | АС-70 | 28.9 | 16 | 17.2 | 0.038 | 0.011 | 0 | 0.049 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөлгіш ВЧЗС-100 КС "Бараккульская" жағына, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Победа" | 1.6 |  |  |  | 3.0625 | 0.84884 | 1.551
1.3 | ПС "Бараккульская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бараккульская | АС-70 | 15.8 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на СМВ-35 кВ КС "Бараккульская" | 1 |  |  |  | 9.7 | 0.56395 | 0.903
1.4 |  |  |  |  | 35 | Веселовская - Бараккульская | АС-95 | 31.146 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 шығарылған, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ шығарылған, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Бараккульская КС "Веселовская" шығарылған | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Карамышевка - Отрадное ӘЖ-35 кВ жүктемесі оң, сол шыңжыр
1 | ӘЖ-35 кВ Карамышевка - Отрадное оң, сол шыңжыр |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.18 | 0.012 | 0 | 0.192 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 КС "Отрадное" жағына шығарылған оң, сол шыңжыр КС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.1163 | 3.008
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное оң шыңжыр | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.122 | 0.003 | 0 | 0.125 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 7.8125 | 0.99052 | 1.475
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | КС "Гвардеец" аралық шықпалар ӘЖ-35 кВ Отрадное - Карамышевка оң шыңжыр | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.058 | 0.009 | 0 | 0.067 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка КС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.1875 | 0.26378 | 1.533
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное сол шыңжыр | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Веселовская - Владимировка -Поляна - Богородка - Поляна - Свободная - Балкашино ӘЖ-35 кВ жүктемесі |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 81,83 19,34 | 16 | 17.2 | 1.345 | 0.558 | 0 | 1.903 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 КС "Владимировка" КС "Веселовская" жағына шығарылған | [5 empty] | 11.064 | 5.397
1.1 | ПС "Владимировка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Веселовская - Владимировка | АС-95 | 19.34 | 20 | 21.5 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Владимировка" | 1.6 |  |  |  | 8.375 | 10.9081 | 1.466
1.2 | ПС "Богородка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Владимировка - Богородка | АС-70 | 20.04 | 16 | 17.2 | 0.77 | 0.018 | 0 | 0.788 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Богородка" | 1.6 |  |  |  | 49.25 | 10.2849 | 0.812
1.3 | ПС "Поляна" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | КС "Поляна" аралық шықпалар ӘЖ-35 кВ Владимировка - Богородка және Богородка - Свободная | 2АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Поляна" | 1.6 |  |  |  | 9.5625 | 5.7035 | 1.447
1.4 | ПС "Свободная" | 2.5 | 4 |  | 35 | Богородка - Свободная | АС-70 | 31.79 | 16 | 17.2 | 0.288 | 0.54 | 0 | 0.828 | АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Свободная" | 2.5 |  |  |  | 33.12 | 4.814 | 1.672
1.5 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Свободная | АС-70 | 13,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 ЭВ-35 кВ КС "Свободная" және КС "Каменка" КС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Шантобе -ГПП-3 (су алу) - Приозерная - Лесная - Балкашино ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Шантобе -ГПП-3 (Су алу) - Приозерная - Лесная - Балкашино ӘЖ-35 кВ жүктемесі |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 64.88 | 16 | 17.2 | 0.336 | 0.012 | 2.777 | 3.125 | АС-70, | [5 empty] | 18.1686 | 6.452
1.1 | ГПП-3 35/6 кВ (су алу) | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Шантобе -ГПП-3 (су алу) | АС-70 | 17 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1.8 |  |  |  | 0.55556 | 18.1686 | 1.79
1.2 | ПС "Приозерная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | ГПП-3 (су алу) - Приозерная | АС-70 | 2.3 | 16 | 17.2 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 КС "Шантобе" КС "Приозерная" жағына шығарылған | 2.5 |  |  |  | 5.36 | 18.1105 | 2.366
1.3 | ПС "Лесная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Приозерная - Лесная | АС-70 | 29.38 | 16 | 17.2 | 0.192 | 0.012 | 2.777 | 2.981 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Лесная" | 2.5 |  |  |  | 8.16 | 17.3314 | 2.296
1.4 |  |  |  |  | 35 | Балкашино - Лесная | АС-70 | 16.2 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 ЭВ-35-1, 2, ТТ-200/5 СЭВ-35 кВ, ТТ-50/5 ЭВ-35 кВ КС "Лесная" КС "Балкашино" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Балкашино-Сандыктау аралық шықпалармен оң, сол шыңжыр КС "Заводская" ӘЖ-35 кВ жүктемесі.
1 | Балкашино-Сандыктау аралық шықпалармен оң, сол шыңжыр КС "Заводская" ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | 2АС-70 | 24.28 | 16 | 17.2 | 0.808 | 0.082 | 0 | 0.89 | АС-70, ТТ-50/5 на ЭВ-35 кВ Сандыктау оң, сол шыңжыр КС "Балкашино" | [5 empty] | 5.1744 | 2.31
1.1 | ПС "Сандыктау" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 18.03 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0.003 | 0 | 0.1 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50 КС "Сандыктау" | 1.6 |  |  |  | 6.25 | 5.1744 | 1.5
1.2 | ПС "Заводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | отпайка на ПС "Заводская" от ВЛ-35 кВ Балкашино - Сандыктау цепь правая, левая | 2АС-70 | 6.25 | 16 | 17.2 | 0.711 | 0.079 | 0 | 0.79 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Заводская" | 1.6 |  |  |  | 49.375 | 4.593 | 0.81
Тасты-Талды - Фурманова ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Тасты-Талды - Фурманова ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.142 | 0.004 | 0 | 0.146 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 МВ-35 кВ №3 енгізу, ТТ-75/5 КС "Фурманова" жағына шығарылған, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Фурманова" Жағына КС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 0.67907 | 1.454
1.1 | ПС "Фурманова" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Тасты-Талды - Фурманова | АС-95 | 30 | 20 | 21.5 | 0.142 | 0.004 | 0 | 0.146 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 КС "Фурманова" | 1.6 |  |  |  | 9.125 | 0.67907 | 1.454
Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Тасты-Талды - Ленкомсомола -Валиханова - Львовская - Пригородная - Южная - Державинская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 113,7 3 | 16 | 17.2 | 1.142 | 0.183 | 0 | 1.325 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 МВ-35 кВ енгізу №3, ТТ-75/5 КС "Фурманова" жағына шығарылған, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Фурманова" жағына, ТТ-50/5 КС "Ленкомсомола" жағына шығарылған КС "Тасты-Талды" | [5 empty] | 7.7035 | 7.675
1.1 | ПС "Лен.Комсомола" | 2.5 | 1 |  | 35 | Тасты-Талды - Лен.Комсомола | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Валиханова КС "Ленкомсомола" | 1 |  |  |  | 10.9 | 7.7035 | 0.891
1.2 | ПС "Валиханова" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Лен.Комсомола - Валиханова | АС-70 | 20.6 | 16 | 17.2 | 0.258 | 0.011 | 0 | 0.269 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Валиханова" | 1.6 |  |  |  | 16.8125 | 7.0698 | 1.331
1.3 | ПС "Львовская" | 1 | 2.5 |  | 35 | Валиханова - Львовская | АС-70 | 19.27 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.007 | 0 | 0.114 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 на СМВ-35 кВ, бөгегіш ЗВС-100 КС "Валиханова" жағына КС "Львовская" | 1 |  |  |  | 11.4 | 5.5058 | 0.886
1.4 | МКТП "Львовский ХПП" | 0.63 | 0.4 |  | 35 | МКТП-"Львовский ХПП" аралық шықпалар ӘЖ-35 кВ Валиханова - Львовская | АС-70 | 3.13 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | 4.843 | 0.39
1.5 | ПС "Пригородная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Львовская - Пригородная | АС-70 | 17,3 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.097 | 0 | 0.204 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Южная КС "Пригородная" | 2.5 |  |  |  | 8.16 | 4.7849 | 2.296
1.6 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Пригородная - Южная | АС-70 | 12 | 16 | 17.2 | 0.551 | 0.068 | 0 | 0.619 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ КС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 24.76 | 3.5988 | 1.881
1.7 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Пригородная | АС-70 | 11.3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Южная | АС-70 АС-95 | 18,7 3 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 МВ-35 кВ №1, 1 және СМВ-35 кВ, ТТ-600/5 на МВ-35 кВ Южная" на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Державинская - Донская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Державинская - Донская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0.003 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 МВ-35 кВ №1,2 және СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Донская, бөгегішВЧЗС-100 КС "Донская" жағына КС "Державинская" | [5 empty] | 0.73837 | 0.873
1.1 | ПС "Донская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Державинская - Донская | АС-70 АС-95 | 29,1 9,3 | 16 | 17.2 | 0.124 | 0.003 | 0 | 0.127 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, бөгегіш ЗВС-100 КС "Державинская" жағына КС "Донская" | 1 |  |  |  | 12.7 | 0.73837 | 0.873
Целинная - Титова ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Целинная - Титова ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | АС-70, СШ-35 кВ АС-АС-95, ТТ-75/5 КС "Титова" жағына шығарылған, ТТ-75/5 шығарылған енгізілген 35 кВ Т-3, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Т-4, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Целинная" | [5 empty] | 0.8314 | 1.617
1.1 | ПС "Титова" | 1.6 |  |  | 35 | Целинная - Титова | АС-70 | 107.4 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | АС-70 | 1.6 |  |  |  | 8.875 | 0.8314 | 1.458
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" | 0.16 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП 35/0,4 кВ "Шойындыколь" ӘЖ-35 кВ Целинная - Титова | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0.625 | 0.005814 | 0.159
Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Пятигорская - Отрадная - Шолаксанды - Братолюбовка - Тассуат - Нахимовская - Державинская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 24 49 25,119 | 12.7 | 13.6 | 0.442 | 0.011 | 0 | 0.453 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 МВ-35 кВ №1, 2 және СМВ-35 кВ, ТТ-40/5 КС "Отрадная" жағына шығарылған КС "Пятигорская" | [5 empty] | 3.3309 | 7.697
1.1 | ПС "Отрадная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 23.774 | 20 | 21.5 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Отрадная" | 1.6 |  |  |  | 7.75 | 2.4817 | 1.476
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Кенский ХПП" | 0.4 | 1 |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "Кенский ХПП" ӘЖ-35 кВ Пятигорская - Отрадная | АС-95 | 0.597 | 20 | 21,5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.4 |  |  |  | 2.5 | 1.9049 | 0.39
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "Ж/с п.Кенский" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "Ж/с Кенский" к. аралық шықпалардан МКТП "Кенский ХПП" | АС-95 | 0.748 | 20 | 21.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-95, | 0.25 |  |  |  | 4 | 1.8584 | 0.24
1.4 | ПС "Шолаксанды" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Отрадная - Шолаксанды | АС-70 | 6 | 16 | 17.2 | 0.164 | 0.011 | 0 | 0.175 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Шолаксанды" | 1.6 |  |  |  | 10.9375 | 1.8119 | 1.425
1.5 | ПС "Братолюбовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шолаксанды - Братолюбовка | АС-70 | 26,2 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Братолюбовка" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 0.79446 | 1.547
1.6 | ПС "Тассуат" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Братолюбовка - Тассуат | АС-70 | 10.4 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Тассуат" | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 0.48632 | 1.547
1.7 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Тассуат - Нахимовская | АС-70 | 6.4 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская және Тассуат КС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 0.17818 | 0.982
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "Пионерлагерь" | 0.1 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "Пионерлагерь" ӘЖ-35 кВ Державинская - Нахимовская | АС-50 |  | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.1 |  |  |  | 10 | 0.073529 | 0.09
1.9 |  |  |  |  | 35 | Державинская - Нахимовская | АС-50 | 24 | 12.7 | 13.6 |  |  | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 МВ-35 кВ №1, 2 және СМВ-35кВ, ТТ-75/5 на МВ-35 кВ Нахимовская на ПС "Державинская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Державинская - Баранкуль - Ростовская - Ишимская - Лозовая ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 30,1 9,6 61,8 | 10.6 | 11.4 | 0.621 | 0.143 | 0.022 | 0.786 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 ЭВ-35 кВ №1, 2 және СЭВ-35 кВ, ТТ-75/5 выносной в сторону ПС "Баранкуль" на ПС "Державинская" | [5 empty] | 6.8947 | 11.886
1.1 | ПС "Баранкуль" | 1 | 1 |  | 35 | Державинская - Баранкуль | АС-70 | 39.3 | 16 | 17.2 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | АС-70, СШ-35 кВ I - АС-95, II - АС-120, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Державинская, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Ростовская, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Нахимовская, бөгегіш ЗВС-100 КС "Державинская" жағына КС "Баранкуль" | 1 |  |  |  | 9.7 | 6.251 | 0.903
1.2 | ПС "Нахимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуль - Нахимовская | АС-50 | 9.6 | 12,7 | 13.6 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Баранкуль, Державинская, Тасстуат КС "Нахимовская" | 1 |  |  |  | 1.8 | 5.687 | 0.982
1.3 | ПС "Ростовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Баранкуь - Ростовская | АС-35 | 16.8 | 10.6 | 11.4 | 0.096 | 0.002 | 0 | 0.098 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 КС "Казгородок" жағына шығарылған КС "Ростовская" | 1 |  |  |  | 9.8 | 5.5547 | 0.902
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "Отделение Бопалак" ӘЖ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 4.695 | 0.24
1.5 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.267 | 0.073 | 0 | 0.34 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 21.25 | 4.6073 | 1.26
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Коксай" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 1.6248 | 0.24
1.7 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "Казгородок" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.016 | 0.022 | 0.091 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 6.9 | 1.5371 | 0.931
1,8 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Кызыл Ту" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.73888 | 0.24
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.06 | 0.052 | 0 | 0.112 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 енгізуде МВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Ленина КС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.7778 | 0.65116 | 6.188
Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Жаксы тяговая - Жаксынская - Подгорная -Кийма - Ленина -Лозовая - Ишимская - Ростовская ӘЖ-35 кВ жүктемесі |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 30,1 19,5 121,9 4,4 | 12.7 | 13.6 | 3.5 | 0.573 | 0 | 4.073 | АС-50 | [5 empty] | 29.9485 | 22.462
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жаксы - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 25.0164 | 0
1.2 | ПС "Жаксынская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Подгорная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.011 | 0 | 0.544 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Подгорная" және ТПС "Жаксы тяговая" жағына КС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 34 | 25.0164 | 1.056
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.18 | 0 | 0.393 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Кийма" және КС "Жаксынская" КС "Подгорная" жағына | 1.6 |  |  |  | 24.5625 | 21.8536 | 1.207
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "ХПП ТОО "ТНК" ӘЖ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 |  | 0.01 | АС-70, | 0.16 |  |  |  | 6.25 | 19.5688 | 0.15
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "АЗС ТОО "Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | аралық шықпалар МКТП "ТОО "АЗС Инком Плюс" ӘЖ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-70, | 0.025 |  |  |  | 4 | 19.5106 | 0.024
1.6 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Кийма - Новая | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.911 | 0.04 | 0 | 0.951 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 МВ-35-1, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, бөгегіш ВЗ-600 КС "Перекатная" және КС "Кийма" КС "Новая" жағына | 10 |  |  |  | 9.51 | 19.5048 | 9.049
1.7 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Ленина - Кийма | АС-50 | 9.9 | 12.7 | 13.6 | 0.711 | 0.032 |  | 0.743 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Новая, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Погорная" және КС "Новая" КС "Кийма" жағына | 2.5 |  |  |  | 29.72 | 15.0816 | 1.757
1.8 | ПС "Ленина" | 1 | 2.5 |  | 35 | Лозовая - Ленина | АС-70 | 13.1 | 16 | 17.2 | 0.711 | 0.169 |  | 0.88 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Лозовая, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кийма КС "Ленина" | 1 |  |  |  | 88 | 9.6183 | 0.12
1.9 | ПС "Лозовая" | 6.3 |  |  | 35 | Ишимская - Лозовая | АС-70 | 22.5 | 16 | 17.2 | 0.06 | 0.052 |  | 0.112 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 енгізуде МВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ишимская, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Ленина КС "Лозовая" | 6.3 |  |  |  | 1.7778 | 4.502 | 6.188
1.10 | МТП 35/0,4 кВ "Кызыл Ту" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Кызыл Ту" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.7 | 10.6 | 11.4 | 0.01 |  |  | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 3.8509 | 0.24
1.11 | ПС "Казгородок" | 1 | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "Казгородок" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 7.5 | 10.6 | 11.4 | 0.053 | 0.016 | 0 | 0.069 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Казгородок" | 1 |  |  |  | 6.9 | 3.7632 | 0.931
1.12 | МКТП 35/0,4 кВ "Коксай" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Коксай" ӘЖ-35 кВ Ростовская - Ишимская | АС-35 | 0.8 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 3.1579 | 0.24
1.13 | ПС "Ишимская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Ростовская - Ишимская | АС-35 | 3,1 | 10.6 | 11.4 | 0.267 | 0.073 | 0 | 0.34 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Ишимская" | 1.6 |  |  |  | 21.25 | 3.0702 | 1.26
1.14 | МКТП 35/0,4 кВ "Отделение Бопалак" | 0.25 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Отделение Бопалак" ӘЖ-35 кВ Баранкуль - Ростовская | АС-35 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.25 |  |  |  | 4 | 0.087719 | 0.24
Жаксы Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы Ф.№4 ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Жаксы тяговая Ф.№1 - Элеваторная - Ярославская - Кировская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тяговая Ф.№4 ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 27,1 42,76 72,28 | 12.7 | 13.6 | 3.112 | 0.42 | 1.777 | 5.309 | АС-50, | [5 empty] | 39.0368 | 9.268
1.1 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тяговая ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Жаксы тартымды ф.№1, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Жаксы тартымды ф.№4, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Новокиенка, бөгегіш ЗВС-200 Жаксы тартым жағына ф.№1, 4 КС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 31.1963 | 1.883
1.2 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Элеваторная - Ярославская | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.009 | 0 | 0.062 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кировская КС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 6.2 | 21.3498 | 0.938
1.3 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.016 | 0 | 0.194 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 СМВ-35 кВ КС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.125 | 20.9893 | 1.406
1.4 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кировская - Новокиенка | АС-50 | 16.1 | 12.7 | 13.6 | 0.444 | 0.109 | 0 | 0.553 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Калининская КС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 55.3 | 20.087 | 0.447
1.5 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Киевская және Новокиенка КС "Калининская" | 1 |  |  |  | 10.7 | 16.0208 | 0.893
1.6 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0.4 | 0.036 | 0 | 0.436 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 27.25 | 15.3987 | 1.164
1.7 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 13.3708 | 1.547
1.8 |  |  |  |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 1.777 | 1.777 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 13.1243 | 0
1.9 | МКТП-35/0,4кВ (ТОО "Жол Куралыс" асфальтно-бетонный завод) | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП-35/0,4 кВ №48 тірегіне ӘЖ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | АС-70 | 0.6 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70 | 1 |  |  |  | 1 | 0.05814 | 0.99
1.10 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тартым Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Есиль тартым - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тартым ф.№1 ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Есиль тартым - Свободная - Знамя труда - Ярославская - Элеваторная - Жаксы тартым ф.№1 ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 АС-120 | 0,308 40,5 40,71 94,03 2,1 | 12.7 | 13.6 | 2.694 | 0.822 | 0.666 | 4.182 | АС-50, | [5 empty] | 30.75 | 9.414
1.1 | ПС "Знамя Труда" | 1 | 2.5 |  | 35 | аралық шықпа КС "Знамя Труда" ӘЖ-35кВ Есиль тартым - Свободная | АС-95 АС-120 | 21,6 2,1 | 20 | 21.5 | 0.184 | 0.025 | 0 | 0.209 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-50/5 МВ-35 кВ ХПП, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Есиль тартым КС "Знамя Труда" | 1 |  |  |  | 20.9 | 24.2227 | 0.791
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП " | 0.63 | 0.63 | 4 | 35 | Знамя Труда - ХПП | АС-70 | 3.05 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 23.2506 | 0.62
1.3 | ПС "Свободная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Есиль тяговая - Свободная | АС-50 | 14.1 | 12.7 | 13.6 | 0.178 | 0.509 | 0 | 0.687 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Любимовская КС "Свободная" | 1.6 |  |  |  | 42.9375 | 23.1924 | 0.913
1.4 | ПС "Любимовская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Свободная - Любимовская | АС-50 | 26.4 | 12.7 | 13.6 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 СМВ-35 кВ КС "Любимовская" | 1 |  |  |  | 8.9 | 18.141 | 0.911
1.5 | ПС "Красный Запорожец" | 1.6 | 1 |  | 35 | Любимовская - Красный Запорожец | АС-70 | 15,9 | 16 | 17.2 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 КС "Красный Запорожец" | 1 |  |  |  | 1.8 | 17.4866 | 0.982
1.6 | ПС "Ярославская" | 2.5 | 1 |  | 35 | Знамя Труда - Ярославская | АС-95 | 44.4 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0.009 | 0.666 | 0.728 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кировская КС "Ярославская" | 1 |  |  |  | 6.2 | 17.3819 | 0.938
1.7 | ПС "Кировская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ярославская - Кировская | АС-95 | 17.8 | 20 | 21.5 | 0.178 | 0.016 | 0 | 0.194 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-600/5 СМВ-35 кВ КС "Кировская" | 1.6 |  |  |  | 12.125 | 13.9959 | 1.406
1.8 | МКТП 35/0,4 "Кумайский ХПП" | 0.25 | 0.1 |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Кумайский ХПП" ӘЖ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-35 | 0.308 | 10.6 | 11.4 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 10 | 13.0935 | 0.09
1.9 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "Рентабельная" ӘЖ-35 кВ Знамя Труда - Ярославская | АС-70 | 11.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.013 | 0 | 0.12 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Ярославская" жағына КС "Рентабельная" | 1 |  |  |  | 12 | 13.0058 | 0.88
1.10 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Ярославская - Элеваторная | АС-70 АС-95 | 10,36 7,23 | 16 | 17.2 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-70, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Жаксы тартым ф.№1, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Жаксы тяговая ф.№4, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Новокиенка, заградитель ЗВС-200 в сторону Жаксы тяговая ф.№1, 4 на ПС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 12.3081 | 1.883
1.11 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тартым ф.№1 - Элеваторная | АС-95 | 3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Перекатная тартым - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тартым ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Перекатная тартым - Новая - Кийма - Подгорная - Жаксынская - Жаксы тартым ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 92 19,2 | 16 | 17.2 | 1.617 | 0.263 | 0 | 1.88 | АС-70 | [5 empty] | 10.9302 | 14.005
1.1 | ПС "Новая" | 10 |  |  | 35 | Перекатная - Новая ф.№2 | АС-70 АС-95 | 45 14,8 | 16 | 17.2 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0.2 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 МВ-35-1, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Перекатная, Кийма, бөгегіш ЗВС-200 КС "Перекатная" және КС "Кийма" жағына КС "Новая" | 10 |  |  |  | 2 | 10.0663 | 9.8
1.2 | ПС "Кийма" | 4 | 2.5 |  | 35 | Новая - Кийма | АС-95 | 4.4 | 20 | 21.5 | 0.711 | 0.032 | 0 | 0.743 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ленина, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Подгорная, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Новая, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Погорная" және КС "Новая" жағына КС "Кийма" | 2.5 |  |  |  | 29.72 | 8.9035 | 1.757
1.3 | ПС "Подгорная" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Кийма - Подгорная | АС-70 | 32 | 16 | 17.2 | 0.213 | 0.18 | 0 | 0.393 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Кийма" және КС "Жаксынская" жағына КС "Подгорная" | 1.6 |  |  |  | 24.5625 | 5.4477 | 1.207
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ "ТОО "АЗС Инком Плюс" | 0.025 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "АЗС ТОО "Инком Плюс" ӘЖ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.025 |  |  |  | 0 | 3.1628 | 0.025
1.5 | МКТП 35/0,4 кВ "ХПП ТОО "ТНК" | 0.16 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "ХПП ТОО "ТНК" ӘЖ-35 кВ Кийма - Подгорная" | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0, 01 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0.16 |  |  |  | 0 | 3.1628 | 0.16
1.6 | ПС "Жаксынская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Подгораная - Жаксынская | АС-70 | 5.1 | 16 | 17.2 | 0.533 | 0.011 | 0 | 0.544 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Подгорная" және ТПС "Жаксы тартым" жағына КС "Жаксынская" | 1.6 |  |  |  | 34 | 3.1628 | 1.056
1.7 |  |  |  |  | 35 | Жаксы тартым ф.№5 - Жаксынская | АС-70 | 9.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Перекатная тартым - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тартым ф.№4 ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ЗПерекатная тартым - Кайракты - Островская - Киевская - Калининская - Новокиенка - Элеваторная - Жаксы тартым ф.№4 ӘЖ-35 кВ жүктемесі |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АC-95 | 72,65 48,545 44,25 | 12.7 | 13.6 | 2.847 | 0.415 | 0 | 3.262 | АС-50, | [5 empty] | 23.9853 | 9.568
1.1 | ПС "Кайракты" | 2.5 | 1 |  | 35 | Перекатная тартым ф.№4 - Кайракты | АС-70 | 16.7 | 16 | 17.2 | 0.089 | 0.009 | 0 | 0.098 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ВЧЗС-100 КС "Перекатная тартым" және КС "Островская" жағына КС "Кайракты" | 1 |  |  |  | 9.8 | 17.7916 | 0.902
1.2 | ПС "Островская" | 1 | 1.6 |  | 35 | Перекатная тартым ф.№3 - Островская | АС-50 | 34.65 | 12,7 | 13.6 | 0.16 | 0.011 | 0 | 0.171 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Островская" | 1 |  |  |  | 17.1 | 17.2218 | 0.829
1.3 | МКТП 35/4 "Казахский ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Казахский ХПП" ӘЖ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 4 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 15.9644 | 0.62
1.4 |  |  |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Кайракты" ӘЖ-35 кВ Перекатная - Островская ф.№3 | АС-50 | 6.4 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, | 0 |  |  |  |  | 15.8909 | 0
1.5 | ПС "Киевская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Островская - Киевская | АС-50 | 16,6 | 12.7 | 13.6 | 0.107 | 0.036 | 0 | 0.143 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Киевская" | 1.6 |  |  |  | 8.9375 | 15.8909 | 1.457
1.6 |  |  |  |  | 35 | Калининская - Киевская | АС-95 | 34.09 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, | 0 |  |  |  | 0 | 14.8394 | 0
1.7 | ПС "Калининская" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Калининская | АС-70 | 18,8 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0 | 0 | 0.107 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Моховая, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Киевская және Новокиенка КС "Калининская" | 1 |  |  |  | 10.7 | 14.8394 | 0.893
1.8 | ПС "Моховая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Калининская - Моховая | АС-95 | 6.86 | 20 | 21.5 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ | 1.6 |  |  |  | 3.3125 | 14.2173 | 1.547
1.9 | ПС "Новокиенка" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новокиенка - Элеваторная | АС-50 АС-70 | 11 13 | 12.7 | 13.6 | 0.444 | 0.109 | 0 | 0.553 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Калининская КС "Новокиенка" | 1 |  |  |  | 55.3 | 13.9708 | 0.447
1.10 | МКТП-35/0,4кВ (ТОО "Жол Куралыс" асфальтный завод) | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП-35/0,4 кВ №48 тірегіне ӘЖ-35кВ "Элеваторная-Новокиенка" | АС-70 | 0.045 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70 | 1 |  |  |  | 1 | 9.9047 | 0.99
1.11 | ПС "Элеваторная" | 4 | 4 |  | 35 | Жаксы тартым Ф.№4 - Элеваторная | АС-95 | 3.3 | 20 | 21.5 | 1.867 | 0.25 | 0 | 2.117 | АС-95, ТТ-200/5 на СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Жаксы тартым ф.№1, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Ярославская, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Жаксы тартым ф.№4, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Новокиенка, бөгегіш ЗВС-200 Жаксы тартым жағына ф.№1, 4 КС "Элеваторная" | 4 |  |  |  | 52.925 | 9.8465 | 1.883
Победа - Московская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ Победа - Московская |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0.104 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1, ТТ-300/5 МВ-35-2, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Московская КС "Победа" | [5 empty] | 0.48372 | 1.496
1.1 | ПС "Московская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Московская | АС-95 | 31.2 | 20 | 21.5 | 0.089 | 0.015 | 0 | 0.104 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Московская" | 1.6 |  |  |  | 6.5 | 0.48372 | 1.496
Есиль тартым - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тартым ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Есиль тартым - ЦРП - Заречная - Дальняя - Жаныспай - Есиль-2 - Есиль тартым ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 4,98 140,99 5 | 16 | 17.2 | 2.673 | 1.828 | 0 | 4.501 | АС-70, | [5 empty] | 26.1686 | 10.029
1.1 | ПС "ЦРП" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Есиль тартым - ЦРП | АС-70 | 42.4 | 16 | 17.2 | 0.107 | 0.024 | 0 | 0.131 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кв КС "ЦРП" | 1.6 |  |  |  | 8.1875 | 26.2856 | 1.469
1.2 | ПС "Заречная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | ЦРП- Заречная | АС-70 | 11.73 | 16 | 17.2 | 0.48 | 0.042 | 0 | 0.522 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Дальняя, бөгегіш ВЧЗС-400 КС "Дальняя" жағына КС "Заречная" | 1.6 |  |  |  | 32.625 | 25.5239 | 1.078
1.3 | ПС "Дальняя" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Заречная - Дальняя | АС-70 | 19.9 | 16 | 17.2 | 0.178 | 0.04 | 0 | 0.218 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Дальняяя" | 1.6 |  |  |  | 13.625 | 22.4891 | 1.382
1.4 | ПС "Жаныспай" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Дальняя - Жаныспай | АС-70 | 13.36 | 16 | 17.2 | 0.181 | 0.103 | 0 | 0.284 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Есиль-2, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Дальняя КС "Жаныспай" | 1.6 |  |  |  | 17.75 | 21.2216 | 1.316
1.5 | ПС "Ковыльненский ХПП" | 1 | 2.5 |  | 35 | аралық шықпа КС "Ковыльненский ХПП" ӘЖ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 2,8 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 1 |  |  |  | 1 | 19.5705 | 0.99
1.6 | МКТП 35/0,4 кВ "Сурганский ХПП" | 0.63 | 4 | 4 | 35 | аралық шықпа МКТП "Сурганский ХПП" ӘЖ-35 кВ Жаныспай - Есиль-2 | АС-50 | 1.66 | 12.7 | 13.6 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-50, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 19.4969 | 0.62
1.7 | ПС "Сурган" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Сурган" аралық шықпадан МКТП "Сурганский ХПП" | АС-50 | 0.52 | 12.7 | 13.6 | 0.036 | 0.02 | 0 | 0.056 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Есиль-2" жағына КС "Сурган" | 2.5 |  |  |  | 2.24 | 19.4234 | 2.444
1.8 | ПС "Есиль-2" | 4 | 4 |  | 35 | Жаныспай - Есиль-2 | АС-70 | 53.6 | 16 | 17.2 | 1.671 | 1.599 | 0 | 3.27 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 на СМВ-35кВ, ТТ-300/5 выносные в сторону ПС №Жаныспай" и ПС "Есиль тяговая" на ПС "Есиль - 2" | 4 |  |  |  | 81.75 | 19.0116 | 0.73
1,9 |  |  |  |  | 35 | Есиль тартым - Есиль-2 | АС-95 | 5 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная) ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Пятигорская - Двуречная -Курская - Победа (Карасусская - Комсомольская - Рентабельная) ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 56,5 68,2 | 12.7 | 13.6 | 0.771 | 0.264 | 0 | 1.035 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-300/5 МВ-35-1, 2 және СМВ-35 кВ, ТТ-200/5шетке шығару КС "Двуречная" КС "Пятигорская" | [5 empty] | 7.6103 | 7.995
1.1 | ПС "Двуречная" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 16.5 | 16 | 17.2 | 0.196 | 0.01 | 0 | 0.206 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Карасусская және Пятигорская, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Курская КС "Двуречная" | 1.6 |  |  |  | 12.875 | 7.0239 | 1.394
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Приишимский ХПП" | 1 | 1 |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Приишимский ХПП" ӘЖ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 | 1.5 | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 1 |  |  |  | 1 | 5.8263 | 0.99
1.3 | МКТП 35/0,4 кВ "ЖилСектор Приишимского ХПП" | 0.63 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "ЖилСектор Приишимского ХПП" ӘЖ-35 кВ Пятигорская - Двуречная | АС-70 |  | 16 | 17.2 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | АС-70, | 0.63 |  |  |  | 1.5873 | 5.7681 | 0.62
1.4 | ПС "Карасусская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Двуречная - Карасусская | АС-50 | 10.2 | 12.7 | 13.6 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Комсомольская" жағына, КС "Карасусская" | 1.6 |  |  |  | 3.875 | 5.71 | 1.538
1.5 | ПС "Комсомольская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карасусская - Комсомольская | АС-50 | 30,7 | 12.7 | 13.6 | 0.084 | 0.016 | 0 | 0.1 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 КС "Рентабельная" жағына шығару, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Карасусская КС "Комсомольская" | 1.6 |  |  |  | 6.25 | 5.2541 | 1.5
1.6 | ПС "Рентабельная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Комсомольская - Рентабельная | АС-70 | 28.1 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.013 | 0 | 0.155 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Ярославская" КС "Рентабельная" жағына | 1 |  |  |  | 15.5 | 4.5188 | 0.845
1.7 | ПС "Курская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Двуречная - Курская | АС-50 | 15.6 | 12.7 | 13.6 | 0.267 | 0.225 | 0 | 0.492 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Курская" | 1.6 |  |  |  | 30.75 | 3.6176 | 1.108
1.8 |  |  |  |  | 35 | Победа - Курская | АС-70 | 22.1 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1, ТТ-300/5 МВ-35-2, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Курская КС "Победа" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Победа - Бузулукская - Каракольская - 37 лет Октября - Ейская - Победа ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | ӘЖ-35 кВ жүктемесі |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 18,4 95,63 | 12.7 | 13.6 | 1.462 | 0.42 | 0 | 1.882 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ, ТТ-200/5 МВ-35-1, ТТ-300/5 МВ-35-2, ТТ-150/5 МВ-35 кВ Ейская, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Бузулукская КС "Победа" | [5 empty] | 13.8382 | 5.518
1.1 | ПС "Бузулукская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Победа - Бузулукская | АС-70 | 19.5 | 16 | 17.2 | 0.053 | 0.007 | 0 | 0.06 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Бузулукская" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 12.2916 | 1.54
1.2 | ПС "Каракольская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Бузулукская - Каракольская | АС-70 | 7.7 | 16 | 17.2 | 0.142 | 0.053 | 0 | 0.195 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Каракольская" | 1.6 |  |  |  | 12.1875 | 11.9427 | 1.405
1.3 | ПС "37 лет Октября" | 1.6 | 4 |  | 35 | Каракольская - 37 лет Октября | АС-50 | 18.4 | 12.7 | 13.6 | 0.533 | 0.344 | 0 | 0.877 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "37 лет Октября" | 1.6 |  |  |  | 54.8125 | 10.809 | 0.723
1.4 | ПС "Ейская" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | 37 лет Октября - Ейская | АС-70 | 7.6 | 16 | 17.2 | 0.112 | 0.009 | 0 | 0.121 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 КС "37 лет Октября" жағына шығарылған, ТТ-75/5 КС "ТП-7" жағына шығарылған КС "Ейская" | 1.6 |  |  |  | 7.5625 | 4.3605 | 1.479
1.5 | ПС "ТП-7" | 2.5 | 1 |  | 35 | Ейская - ТП-7 | АС-70 | 9,43 | 16 | 17.2 | 0.622 | 0.007 | 0 | 0.629 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-75/5 МВ-35 кВ Ейская" КС "ТП-7" | 1 |  |  |  | 62.9 | 3.657 | 0.371
1.6 |  |  |  |  | 35 | Победа - Ейская | АС-70 | 51.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, | 0 |  |  |  |  | 0 | 0