## Лист1
СААЭЖ 2024 жылдың 17 қаңтарына ӘЖ-35 кВ жүктемесі
р/с № | ӘЖ, КС атауы | Т-1, МВА | Т-2, МВА | Т-3, МВА | Кернеу классы, кВ | ӘЖ учаскесінің атауы | Сымның маркасы мен қимасы | Ұзындығы, км | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВт | ӘЖ өткізу қабілеті (min), МВА | Максимальды жүктеу (өлшеу бойынша), МВА | КС ТШ бойынша берілген жүктеу, МВА | ӘЖ бойынша берілген жүктеу, МВА | Өлшемдер бойынша күтілетін жиынтық жүктеме, МВА | Шектеу факторлары | КС рұқсат етілген жүктеме, МВА | Уақыт бойынша ПТЭ, МВА сәйкес қайта бөлінетін толық қуат |  | Қайта бөлуді ескере отырып, толық қуат, МВА | КС жүктемесі, % | ӘЖ жүктемесі, % | Белгіленген қуаттың перспективалық дефициті/ профициті , МВА | Ескерту
[17 empty] | МВА | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Жолымбет -Южная-Антоновка-Заря-Софиевка-Куянды - Коянды-Южная ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 49,1 43,97 12,63 | 12.7 | 13.6 | 8.05 | 9.518 | 5.568 | 23.136 | АС-50, ТТ-200/5 КС "Жолымбет", ТТ-300/5 КС "Коянды-Южная" | [5 empty] | 170.1176 | -2.59
1.1 |  |  |  |  | 35 | Жолымбет-Южная | АС-95 АС-70 | 1,9 3,4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | [5 empty] | 149.2705
1.2 | ПС "Южная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Южная-Антоновка | АС-70 | 21.7 | 16 | 17.2 | 0.228 | 0.012 | 0 | 0.24 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ, ТТ-50/5 КС "Антоновка" жағына шығарылған КС "Южная" | 2.5 |  |  |  | 9.6 | 149.2705 | 2.26
1.3 | ПС "Антоновка" | 1 | 1 |  | 35 | Антоновка-Заря | АС-50 | 21 | 12.7 | 13.6 | 0.156 | 0.182 | 0 | 0.338 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Заря, ТТ-100/5 КС "Южная" жағына шығарылған КС "Антоновка" | 1 |  |  |  | 33.8 | 147.8752 | 0.662
1.4 | ПС "Заря" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Заря-Софиевка | АС-95 АС50 | 0,75 22,15 | 12.7 | 13.6 | 0.94 | 0.715 | 0 | 1.655 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 КС "Заря" | 1.6 |  |  |  | 103.4375 | 145.3899 | -0.055
1.5 | ПС "Софиевка" | 6.3 | 4 |  | 35 | Софиевка - Куянды | АС-50 АС-95 | 5,95 6,823 | 12.7 | 13.6 | 1.87 | 1.808 | 3.919 | 7.597 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Заря КС "Софиевка" | 4 |  |  |  | 91.95 | 133.2208 | 0.322
1.6 | ПС 35/0,4 кВ Карьер ТОО "ДС "Нойбург" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Карьер" ӘЖ-35 кВ Софиевка-Куянды | АС-70 | 14.07 | 16 | 17.2 | 0.3 | 3.225 | 0 | 3.525 | АС-70 | 2.5 |  |  |  | 141 | 77.3605 | -1.025
1.7 | ПС "Куянды" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Куянды - Куянды-Южная | АС-70 АС-95 | 4,8 3,157 | 16 | 17.2 | 4.556 | 3.576 | 1.649 | 9.781 | АС-70 , СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 СЭВ-35 кВ КС "Куянды" | 6.3 |  |  |  | 129.0794 | 56.8663 | -1.832
Журавлевка -Красноводская - Новый Колутон - Новобратская - Аменгельды - Карамышевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Журавлевка -Красноводская- - Новый Колутон - Новобратская- Аменгельды - Карамышевка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 | 34,17 50,03 29,4 | 10.6 | 11.4 | 0.838 | 0.181 | 0 | 1.019 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, Бөгегіш ВЧЗС КС "Красноводская" жағына, ТТ-50/5 КС "Кызыл-Жарская" жағына шығарылған, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Кызыл-Жарская және Красноводская КС "Журавлевка" | [5 empty] | 8.9386 | 6.381
1.1 | ПС "Красноводская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Журавлевка - Красноводская | АС-50 | 19.3 | 12.7 | 13.6 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50 КС "Красноводская" | 1.6 |  |  |  | 3.75 | 8.5711 | 1.54
1.2 | ПС "Новый Колутона" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Красноводская - Новый Колутон | АС-50 | 12.6 | 12,7 | 13.6 | 0.168 | 0.031 | 0 | 0.199 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 КС "Новобратская" және КС "Красноводская" жағына шығарылған, ТТ-50/5 на МВ-35 кВ Береговая КС "Новый Колутон" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 8.1299 | 1.401
1.3 | ПС "Береговая" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Береговая - Новый Колутон | АС-35 АС-50 | 1,87 18,13 | 10.6 | 11.4 | 0.322 | 0.097 | 0 | 0.097 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 КС"Красносельская" жағына шығарылған, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Новый Колутон және Колутон КС "Береговая" | 1.6 |  |  |  | 6.0625 | 6.6667 | 1.503
1.4 | ПС "Новобратская" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Новый Колутон - Новобратская | АС-35 АС-70 | 13,8 1 | 10.6 | 11.4 | 0.344 | 0.053 | 0 | 0.397 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 КС "Новый Колутон" жағына шығарылған, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Новобратская" | 1.6 |  |  |  | 24.8125 | 5.8158 | 1.203
1.5 | ПС "Амангельды" | 1.6 | 1 |  | 35 | Новобратская - Амангельды | АС-35 АС-70 | 18,5 1 | 10.6 | 11.4 | 0.266 | 0, 051 | 0 | 0.266 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 КС "Амангельды" | 1 |  |  |  | 26.6 | 2.3333 | 0.734
1.6 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Амангельды | АС-70 | 27.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, бөгегіш ВЧЗС КС "Отрадное" және КС "Амангельды" жағына, ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, МВ-35 кВ Капитоновка, , ТТ-100/5 КС "Отрадное", КС "Колоколовка" жағына шығарылған КС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская - Журавлевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Джалтырь - Жарсуатская - Кызыл-Жарская - Журавлевка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 58.6 | 16 | 17.2 | 0.422 | 0.159 | 0.355 | 0.936 | АС-70, ТТ-75/5 шығарылғанМВ-35 кВ Жарсуатская ТПС "Джалтырь тартым" | [5 empty] | 5.4419 | 2.619
1.1 | ПС "Жарсуатская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Джалтырь - Жарсуатская | АС-70 | 19.3 | 16 | 17.2 | 0.2 | 0.103 | 0.355 | 0.658 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Жарсуатская" | 1.6 |  |  |  | 18.9375 | 5.4419 | 1.297
1.2 | КТП-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | нет трансформатора |  |  | 35 | аралық шықпа ЖТКС-35/0,4 кВ ТОО "Байлы" | АС-70 | 0.7 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 1.6163 | 0
1.3 | ПС "Кызыл - Жарская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Жарсуатская - Кызылжарская | АС-70 | 22 | 16 | 17,2 | 0.222 | 0.056 | 0 | 0.278 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, Бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Жарсуатская" жағына, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ КС "Кызыл-Жарская" | 1.6 |  |  |  | 17.375 | 1.6163 | 1.322
1.4 |  |  |  |  | 35 | Журавлевка - Кызылжарская | АС-70 | 16.6 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, Бөгегіш ВЧЗС КС "Красноводская" жағына, ТТ-50/5 выносной в сторону ПС "Кызыл-Жарская", ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Кызыл-Жарская и Красноводская на ПС "Журавлевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Джалтырь - Акбиет - Пригородная - Андреевка - Петровка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 49,7 13,6 | 12.7 | 13.6 | 1.568 | 0.038 | 0 | 1.606 | АС-50, ТТ-75/5 шығарылатын МВ-35 кВ Акбиет ТКС "Джалтырь тартым" | [5 empty] | 11.8088 | 4.094
1.1 | ПС "Акбиет" | 1.6 |  |  | 35 | Джалтырь - Акбиет | АС-95 | 11.7 | 20 | 21.5 | 0.611 | 0 | 0 | 0.611 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 КС "Пригородная" жағына шығарылатын, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ КС "Акбиет" | 1.6 |  |  |  | 38.1875 | 10.158 | 0.989
1.2 | ПС "Пригородная" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Акбиет - Пригородная | АС-50 | 26.6 | 12,7 | 13.6 | 0.544 | 0.031 | 0 | 0.575 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Петровка, Акбиет КС "Пригородная" | 1.6 |  |  |  | 35.9375 | 7.3162 | 1.025
1.3 | ПС "Андреевка" | 2.5 |  |  | 35 | отпайка на ПС "Андреевка" от ВЛ-35 кВ Пригородная - Петровка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.413 | 0.007 | 0 | 0.42 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 КС "Андреевка" | 2.5 |  |  |  | 16.8 | 3.0882 | 2.08
1.4 |  |  |  |  | 35 | Пригородная - Петровка | АС-50 АС-95 | 21,5 1,9 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, КС "Пригородная" КС "Белое Озеро" жағына бөгегіштер, ТТ-150/5 МВ-35-1, 2, СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 КС "Пригородная" және КС Белое Озеро" жағына шығарылған КС "Петровка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Еркеншилик тартым - Благодатная - Ленинская - Белоярка ӘЖ- 35кВ жүктемесі
1 | Еркеншилик тартым - Благодатная - Ленинская - Белоярка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 | 78 | 12.7 | 13.6 | 0.635 | 0.093 | 0 | 0.728 | АС-35, ТТ-300/5 ЖТКС "Еркиншилик тяговая" | [5 empty] | 5.3529 | 4.972
1.1 | ПС "Благодатная" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тартым - Благодатная | АС-50 | 22 | 12.7 | 13.6 | 0.283 | 0.046 | 0 | 0.329 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 ТКС "Еркеншилик тяговая" жағына КС "Благодатная" | 2.5 |  |  |  | 13.16 | 5.3529 | 2.171
1.2 | ПС "Ленинская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Благодатная - Ленинская | АС-50 | 28.7 | 12,7 | 13.6 | 0.152 | 0.047 | 0 | 0.199 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Ленинская" | 1.6 |  |  |  | 12.4375 | 2.9338 | 1.401
1.3 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Ленинская - Белоярка | АС-50 | 27.3 | 12.7 | 13.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 МВ-35-2, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ленинская және Константиновка, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Новодолинка және КС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.4706 | 1.4
Еркеншилик тяговая -Новодолинка - Белоярка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Еркеншилик тартым - Новодолинка - Белоярка |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 | 47,64 25 | 10.6 | 11.4 | 0.396 | 0.029 | 0 | 0.425 | АС-35, ТТ-300/5 ТКС "Еркиншилик тартым" | [5 empty] | 3.7281 | 1.4
1.1 | ПС "Новодолинка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Еркеншилик тартым - Новодолинка | АС-70 | 25 | 16 | 17.2 | 0.196 | 0.029 | 0 | 0.225 | АС-70, ТТ-300/5 ТКС "Еркеншилик тартым". СШ-35 кВ АС-95, 200/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 ТКС "Еркеншилик тартым" және КС "Белоярка" жағына КС "Новодолинка" | 1 |  |  |  | 22.5 | 3.0625 | 0.775
1.2 | ПС "Белоярка" |  |  | 1.6 | 35 | Новодолинка _ Белоярка | АС-35 | 47.64 | 10.6 | 11.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-300/5 МВ-35-2, ТТ-100/5 МВ-35 кВ Ленинская және Константиновка, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Новодолинка КС "Белоярка" | 1.6 |  |  |  | 12.5 | 1.7544 | 1.4
Еркеншилик тартым - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тартым ӘЖ-35 кВ
1 | Еркеншилик тартым - Павловка - Звенигородка Город-1 - Ерментау - Ерментау тартым ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-95 | 4,2 55,5 | 12.7 | 13.6 | 3.656 | 0.701 | 0 | 4.357 | АС-50, ТТ-100/5 ТКС "Еркеншилик тяговая" | [5 empty] | 32.0368 | 2.917
1.1 | ПС "Павловка" | 1 | 1.6 |  | 35 | Еркеншилик тартым - Павловка | АС-50 | 1.6 | 12.7 | 13.6 | 0.598 | 0.104 | 0 | 0.702 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-600/5 СМВ-35 кВ, ТТ-150/5 МВ-35 кВ КС "Ерментау" және ТКС "Еркеншилик тартым", бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Ерментау" және ТКС "Еркеншилик тяговая" жағына КС "Павловка" | 1 |  |  |  | 70.2 | 22.1645 | 0.298
1.2 | ХПП 35/0,4 кВ | 0.1 | 0.1 |  | 35 | аралық шықпа ХПП ӘЖ-35 кВ Еркеншилик тартым - Павловка ӘЖ-35 кВ Павловка - Звенигородка | АС-50 | 2.6 | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-50 | 0.1 |  |  |  | 1 | 17.0027 | 0.099
1.3 | ПС "Звенигородка" | 2.5 | 1.6 |  | 35 | Павловка - Звенигородка | АС-95 | 29.8 | 20 | 21.5 | 0.293 | 0.101 | 0 | 0.394 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Павловка" және КС "Ерментау" жағына КС "Звенигородка" | 1.6 |  |  |  | 24.625 | 16.9953 | 1.206
1.4 | ПС "Город-1" | 1.6 | 4 |  | 35 | Звенигородка - Город-1 | АС-95 | 15.9 | 20 | 21.5 | 0.38 | 0.005 | 0 | 0.385 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Звенигородка" және КС "Ерментау" жағына КС "Город-1" | 1.6 |  |  |  | 24.0625 | 15.1628 | 1.215
1.5 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Город-1 - Ерментау | АС-95 | 5,8 | 20 | 21.5 | 2.384 | 0.491 | 0 | 2.875 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 МВ-35 кВ Т-3, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Павловка", КС "Уленты" және ТКС"Ерметау" жағына сол КС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 71.875 | 13.3721 | 1.125
1.6 |  |  |  |  | 35 | Ерментау тяговая - Ерментау | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-300/5 ТКС "Ерментау тартым" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
бөгегіш ВЛ-35 кВ Ерментау - Город-2 оң, сол шыңжыр
1 | Ерментау - Город-2 оң, сол шыңжыр |  |  |  | 35 |  | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.957 | 0.398 | 0 | 2.355 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 МВ-35 кВ Т-3, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Павловка", КС "Уленты" және ТКС "Ерметау" сол КС "Ерментау". | [5 empty] | 17.3162 | 1.645
1.1 | ПС "Город-2" | 4 | 4 |  | 35 | Ерментау - Город-2 оң, сол шыңжыр | 2АС-50 | 11.11 | 12.7 | 13.6 | 1.957 | 0.398 | 0 | 2.355 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, бөгегішВЧЗС-100 КС "Ерментау"жағына сол шыңжыр КС "Город-2" | 4 |  |  |  | 58.875 | 17.3162 | 1.645
Ерментау тартым - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тартым ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Ерментау тартым - Ерментау - Сары-Адыр - Уленты - Уленты тартым ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 59,7 3,5 4 | 12.7 | 13.6 | 3.087 | 0.648 | 0 | 3.735 | АС-50, ТТ-300/5 на ТКС "Ерментау тяговая" | [5 empty] | 27.4632 | 3.336
1.1 | ПС "Ерментау" |  |  | 4 | 35 | Ерментау тартым - Ерментау (екі шыңжыр) | АС-95 | 4 | 20 | 21.5 | 2.38 | 0.491 | 0 | 2.871 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-400/5 МВ-35 кВ Т-3, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Павловка", КС "Уленты" және ТКС"Ерметау" жағына сол КС "Ерментау". | 4 |  |  |  | 71.775 | 19.7064 | 1.129
1.2 | ПС "Сары-Адыр" ( 35 кВ бойынша шлейф тасталған) | 6.3 | 1.6 |  | 35 | Ерментау - Уленты ( КС "Ерментау" КС "Сары-Адыр" дейін) | АС-50 | 26.5 | 12,7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50 | 1.6 |  |  |  | 0 | 6.3529 | 1.6
1.3 | ПС "Уленты" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Ерментау - Уленты (КС "Сары-Адыр" КС "Уленты" дейін) | АС-50 | 19.2 | 12.7 | 13.6 | 0.544 | 0.079 | 0 | 0.623 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Ерментау" жағына, ТТ-50/5 МВ-35 кВ ТКС "Уленты тартым" және КС "Горная" КС "Уленты" | 1.6 |  |  |  | 38.9375 | 6.3529 | 0.977
1.4 | ПС "Горная" | 1 | 1.6 |  | 35 | Уленты - Горная | АС-50 | 14 | 12.7 | 13.6 | 0.163 | 0.078 | 0 | 0.241 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Горная" | 1 |  |  |  | 24.1 | 1.7721 | 0.759
1.5 |  |  |  |  | 35 | Уленты тартым - Уленты | АС-70 | 3,5 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, ТТ-75/5 ТКС "Уленты тяговая" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Жолымбет - Одесская - Искра ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Жолымбет - Одесская - Искра ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 29,7 19,7 | 16 | 17.2 | 0.076 | 0.027 | 0 | 0.103 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-200/5 МВ-35 кВ КС "Одесская" КС "Жолымбет" | [5 empty] | 0.59884 | 1.497
1.1 | ПС "Одесская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Жолымбет - Одесская | АС-70 | 29.7 | 16 | 17.2 | 0.076 | 0.027 | 0 | 0.103 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 КС "Одесская" | 1.6 |  |  |  | 6.4375 | 0.59884 | 1.497
1.2 |  |  |  |  | 35 | Искра - Одесская | АС-95 | 19.7 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ КС "Одесская" КС "Искра" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Искра - Минская - Карабулак - ГПП Город ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 45,2 15,7 12,4 | 12.7 | 13.6 | 1.469 | 0.309 | 0 | 1.778 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-150/5 МВ-35 кВ КС "Минская" КС "Искра" | [5 empty] | 13.0735 | 12.322
1.1 | ПС "Минская" | 1.6 | 1.8 |  | 35 | Искра - Минская | АС-70 | 15.7 | 16 | 17.2 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 МВ-35 кВ КС "Карабулак" КС "Минская" | 1.6 |  |  |  | 61.25 | 11.5653 | 0.62
1.2 | ПС "Карабулак" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Минская - Карабулак | АС-50 | 45.2 | 12,7 | 13.6 | 0.489 | 0.309 | 0 | 0.798 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 СМВ-35 кВ КС "Карабулак" | 2.5 |  |  |  | 31.92 | 5.8676 | 1.702
1.3 | ГПП Город (Степногорск) | 10 | 10 |  | 35 | ГПП Город - Карабулак | АС-95 | 12.4 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 10
Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Искра - Ивановская - Новорыбинка - Алексеевка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 | 99.5 | 16 | 17.2 | 1.233 | 0.164 | 0 | 1.397 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-100/5 МВ-35 кВ КС "Ивановская" КС "Искра" | [5 empty] | 8.1221 | 2.703
1.1 | ПС "Ивановская" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Искра - Ивановская | АС-70 | 34.7 | 16 | 17.2 | 0.633 | 0 | 0 | 0.633 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Ивановская" | 1.6 |  |  |  | 39.5625 | 8.1221 | 0.967
1.2 | ПС "Новорыбинка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Ивановская - Новорыбинка | АС-70 | 39.9 | 16 | 17.2 | 0.6 | 0.164 | 0 | 0.764 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Новорыбинка" | 2.5 |  |  |  | 30.56 | 4.4419 | 1.736
1.3 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Новорыбинка | АС-70 | 24.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Новорыбинка" жағына, ТТ-100/5 МВ-35 кВ КС "Новорыбинка" КС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Петровка - Белое Озеро (Тастак тартым) - Новокубанка - Раевка - Шортанды ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Петровка - Белое Озеро (Тастак тартым) - Новокубанка - Раевка - Шортанды ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-50 АС-70 АС-95 | 1,2 36,3 4,6 55,34 | 12.7 | 13.6 | 1.761 | 0.276 | 0 | 2.037 | АС-50, СШ-35 кВ АС-150, ТТ-150/5 МВ-35 кВ шығарылған КС "Белое Озеро", бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Белое Озеро" жағына КС "Петровка" | [5 empty] | 14.9779 | 6.763
1.1 | ПС "Белое Озеро" | 1 | 1.6 |  | 35 | Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 22.45 | 20 | 21.5 | 0.07 | 0.002 | 0 | 0.072 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ ТКС "Тастак тартым", КС "Петровка" және КС "Новокубанка-Раевка" КС "Белое Озеро" | 1 |  |  |  | 7.2 | #VALUE! | 0.928
1.2 | ПС "Агат" | 2.5 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Агат" ӘЖ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-95 | 1.9 | 16 | 17.2 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 КС "Агат" | 2.5 |  |  |  | 0.96 | #VALUE! | 2.476
1.3 | ПС "Кара-Адыр" | 1 |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Кара-Адыр" ӘЖ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-50 АС-70 | 10,7 4,6 | 12.7 | 13.6 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70 КС "Кара-Адыр" | 1 |  |  |  | 14.1 | #VALUE! | 0.859
1.4 | МКТП 35/0,4 кВ Бригада №1 | 0.1 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП "Бригада №1" ӘЖ-35 кВ Петровка - Белое Озеро | АС-35 | 1 | 10.6 | 11,4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35, | 0.1 |  |  |  | 1 | #VALUE! | 0.099
1.5 | ПС "Новокубанка" | 2.5 | 4 |  | 35 | Белое Озеро - Новокубанка | АС-50 АС-95 | 19,6 1,6 | 12.7 | 13.6 | 0.826 | 0.228 | 0 | 1.054 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 МВ-35 кВ КС "Раевка" және КС "Белое Озеро", бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Белое Озеро" жағына КС "Новокубанка" | 2.5 |  |  |  | 42.16 | #VALUE! | 1.446
1.6 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Новокубанка - Раевка | АС-50 | 6 | 12.7 | 13.6 | 0.722 | 0.022 | 0 | 0.744 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 на ПС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 46.5 | #VALUE! | 0.856
1.7 |  |  |  |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 КС "Шортанды" | 0 |  |  |  |  | #VALUE! | 0
1.8 | МКТП 35/0,4 кВ "РРС" | 0.1 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП"РРС" ӘЖ-35 кВ "Белое Озеро - Тастак тяговая" | АС-35 | 0.2 | 10.6 | 11.4 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | АС-35 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.0087719 | 0.099
1.9 |  |  |  |  | 35 | Белое Озеро - Тастак тартым | АС-95 | 12.1 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, ТТ-150/5 ТКС "Тастак тартым" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Шортанды - Раевка - Гуляй Поле - Трудовая -Акколь -Алексеевка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-95 | 25,6 62,39 | 16 | 17.2 | 7.419 | 0.801 | 0 | 8.22 | АС-70, СШ-35 кВ АС-95 КС "Шортанды" | [5 empty] | 47.7907 | 2.28
1.1 | ПС "Раевка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Шортанды - Раевка | АС-95 | 17.29 | 20 | 21.5 | 0.722 | 0.022 | 0 | 0.744 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95 КС "Раевка" | 1.6 |  |  |  | 46.5 | 46.1302 | 0.856
1.2 | ПС "Гуляй Поле" | 1.6 | 1 |  | 35 | Раевка - Гуляй Поле | АС-95 | 17.2 | 20 | 21.5 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-50/5 СМВ-35 кВ, ТТ-75/5 КС "Трудовая" жағына шығарылған КС "Гуляй Поле" | 1 |  |  |  | 11 | 42.6698 | 0.89
1.3 | ПС "Трудовая" | 1.6 | 2.5 |  | 35 | Гуляй Поле - Трудовая | АС-95 | 27.9 | 20 | 21.5 | 0.489 | 0.085 | 0 | 0.574 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70 КС "Трудовая" | 1.6 |  |  |  | 35.875 | 42.1581 | 1.026
1.4 | ПС "Акколь" | 6.3 | 6.3 |  | 35 | Трудовая - Акколь | АС-70 | 14.7 | 16 | 17.2 | 6.098 | 0.694 | 0 | 6.792 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Алексеевка" жағына КС "Акколь" | 6.3 |  |  |  | 107.8095 | 39.4884 | -0.492
1.5 |  |  |  |  | 35 | Алексеевка - Акколь | АС-70 | 10,9 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 шығарылған МВ-35 кВ Трудовая, бөгегіш ВЧЗС-100 КС "Трудовая" жағына КС "Алексеевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Алексеевка - Гусарка - Кенес - Джамбул - Никольская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 46,8 66,9 0,053 | 12.7 | 13.6 | 0.739 | 0.22 | 0 | 0.959 | АС-50, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 КС "Гусарка" жағына шығарылған КС "Алексеевка" | [5 empty] | 7.0515 | 2.641
1.1 | ПС "Гусарка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Алексеевка - Гусарка | АС-70 | 12.8 | 16 | 17.2 | 0.478 | 0.144 | 0 | 0.622 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Гусарка" | 1.6 |  |  |  | 38.875 | 5.5756 | 0.978
1.2 | ПС "Кенес" | 1 | 1 |  | 35 | Гусарка - Кенес | АС-70 | 21.3 | 16 | 17.2 | 0.152 | 0.05 | 0 | 0.202 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-600 КС "Гусарка" және КС "Джамбул" жағына КС "Кенес" | 1 |  |  |  | 20.2 | 1.9593 | 0.798
1.3 | ПС "Джамбул" | 1.6 | 1 |  | 35 | Кенес - Джамбул | АС-70 | 32.8 | 16 | 17.2 | 0.109 | 0.026 | 0 | 0.135 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Джамбул" | 1 |  |  |  | 13.5 | 0.78488 | 0.865
1.4 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Джамбул | АС-50 | 46,8 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 ас МВ-35 кВ Джамбул КС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Никольская - Наумовка - Капитоновка - Иванковка - Карамышевка ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 | 48,34 44,8 | 12.7 | 13.6 | 0.965 | 0.067 | 0 | 1.032 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95, ТТ-50/5 МВ-35 кВ Капитоновка КС "Никольская" | [5 empty] | 7.5882 | 4.068
1.1 | ПС "Наумовка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Никольская - Наумовка | АС-50 | 23.44 | 12.7 | 13.6 | 0.435 | 0.003 | 0 | 0.438 | АС-50, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-200/5 СМВ-35 кВ КС "Наумовка" | 1.6 |  |  |  | 27.375 | 7.3835 | 1.162
1.2 | ПС "Капитоновка" | 1 | 2.5 |  | 35 | Наумовка - Капитоновка | АС-50 | 24.9 | 12,7 | 13.6 | 0.43 | 0.031 | 0 | 0.461 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, бөгегіш ВЧЗС-600 КС "Никольская" жағына КС "Капитоновка" | 1 |  |  |  | 46.1 | 4.163 | 0.539
1.3 | ПС "Иванковка" | 2.5 | 2.5 |  | 35 | Капитоновка - Иванковка | АС-70 | 13.4 | 16 | 17.2 | 0.1 | 0.033 | 0 | 0.133 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70 КС "Иванковка" | 2.5 |  |  |  | 5.32 | 0.77326 | 2.367
1.4 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Иванковка | АС-70 | 31.4 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-150/5 на МВ-35 кВ Капитоновка КС "Карамышевка" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Карамышевка - Отрадное оң, сол шыңжыр ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Карамышевка - Отрадное оң, сол шыңжыр ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-70 АС-120 | 28 44,2 | 16 | 17.2 | 0.179 | 0.012 | 0 | 0.191 | АС-70, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 КС "Отрадное" жағына шығарылған оң, сол шыңжыр КС "Карамышевка" | [5 empty] | 1.1105 | 3.009
1.1 | ПС "Отрадное" | 4 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Отрадное оң шыңжыр | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0.122 | 0.003 | 0 | 0.125 | АС-70, СШ-35 кВ АС-50, ТТ-150/5 СМВ-35 кВ КС "Отрадное" | 1.6 |  |  |  | 7.8125 | 0.98659 | 1.475
1.2 | ПС "Гвардеец" |  | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "Гвардеец" ӘЖ-35 кВ Отрадное - Карамышевка оң шыңжыр | АС-120 | 44.2 | 23,6 | 25.4 | 0.057 | 0.009 | 0 | 0.066 | АС-70, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Карамышевка КС "Гвардеец" | 1.6 |  |  |  | 4.125 | 0.25984 | 1.534
1.3 |  |  |  |  | 35 | Карамышевка - Отрадное сол шыңжыр | АС-70 | 14 | 16 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-70 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Карамышевка - Ерголка - Колоколовка - СПГО - Заводская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-35 АС-70 АС-95 | 4,6 43 42,95 | 10.6 | 11.4 | 6.024 | 1.293 | 0 | 7.317 | АС-35, СШ-35 кВ АС-120, ТТ-100/5 КС "Колоколовка" жағына шығарылған КС "Карамышевка" | [5 empty] | 64.1842 | 4.183
1.1 | ПС "Ерголка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Карамышевка - Ерголка | АС-35 АС-70 | 1,25 15,4 | 10.6 | 11.4 | 0.344 | 0.009 | 0 | 0.353 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 КС "Ерголка" | 1.6 |  |  |  | 22.0625 | 43.0241 | 1.247
1.2 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-70 АС-95 | 1,25 27,6 5,2 | 10,6 | 11.4 | 0.988 | 0.057 | 0 | 1.045 | АС-35, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 на МВ-35 кВ Карамышевка КС "Колоколовка" | 1.8 |  |  |  | 58.0556 | 39.9276 | 0.755
1.3 | ПС "Вознесенка" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | аралық шықпа КС "Вознесенка" ӘЖ-35 кВ Ерголка - Колоколовка | АС-35 АС-95 | 2,1 6,3 | 10.6 | 11.4 | 0.677 | 0.107 | 0 | 0.784 | АС-35, СШ-35 кВ АС-95 КС "Вознесенка" | 1.6 |  |  |  | 49 | 30.7609 | 0.816
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Колоколовка - СПГО | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 2.315 | 0.363 | 0 | 2.678 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 КС "СПГО" | 4 |  |  |  | 66.95 | 23.8837 | 1.322
1.5 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | аралық шықпа КС "Элеватор" ӘЖ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4,3 | 20 | 21.5 | 1.7 | 0.757 | 0 | 2.457 | АС-95 | 2.5 |  |  |  | 98.28 | 11.4279 | 0.043
1.6 |  |  |  |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 ЭВ-35 кВ Степгеология КС "Заводская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Макинская - Элеватор - СПГО - Заводская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-95 | 44.85 | 20 | 21.5 | 11.553 | 1.177 | 0 | 12.73 | АС-95, ТТ-200/5 КС "Элеватор" жағына КС "Макинская" | [5 empty] | 59.2093 | -0.473
1.1 | ПС "Элеватор" | 4 | 2.5 |  | 35 | Макинская - Элеватор | АС-95 | 11 | 20 | 21.5 | 1.7 | 0.757 | 0 | 2.457 | АС-95, СШ-35 кВ АС- КС "Элеваторная | 2.5 |  |  |  | 98.28 | 59.2093 | 0.043
1.2 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | аралық шықпа КС "МПФ" ӘЖ-35 кВ Макинская - Элеватор | АС-95 | 2.4 | 20 | 21.5 | 6.55 | 0 | 0 | 6.55 | АС-95 | 4 |  |  |  | 163.75 | 47.7814 | -2.55
1.3 |  |  |  |  | 35 | аралық шықпа КС "Элеватор" ӘЖ-35 кВ Колоколовка - СПГО | АС-95 | 4.3 | 20 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-95 | 0 |  |  |  |  | 17.3163 | 0
1.4 | ПС "СПГО" | 4 | 4 |  | 35 | Заводская - СПГО | АС-95 | 4.04 | 20 | 21.5 | 2.315 | 0.363 | 0 | 2.678 | АС-95, СШ-35 кВ АС-95 КС "СПГО". СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 ЭВ-35 кВ степгеология КС "Заводская" | 4 |  |  |  | 66.95 | 17.3163 | 1.322
1.5 | ПС "Колоколовка" | 1.8 | 2.5 |  | 35 | Колоколовка - СПГО (аралық шықпасыз КС "Элеватор") | АС-95 | 23.11 | 20 | 21.5 | 0.988 | 0.057 | 0 | 1.045 | АС-95, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-200/5 МВ-35 кВ Карамышевка КС "Заводская" | 1.8 |  |  |  | 58.0556 | 4.8605 | 0.755
Заводская - МПФ ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Заводская - МПФ ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | КЖ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЖ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 КС "МПФ" жағына шығарылған КС "Заводская" | [5 empty] | 38.1105 | -2.555
1.1 | ПС "МПФ" | 4 | 4 | 4 | 35 | Заводская - МПФ | КЖ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 1,1 8,3 | 16 | 17.2 | 6.555 | 0 | 0 | 6.555 | КЖ-35 кВ 1х95нк/45-35, АС-95 | 4 |  |  |  | 163.875 | 38.1105 | -2.555
Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская ӘЖ-35 кВ жүктемесі
1 | Заводская - Карьер -Прогресс - Баймурза -Даниловка -Никольская ӘЖ-35 кВ |  |  |  | 35 |  | АС-50 АС-70 АС-95 | 36 2,5 7,88 | 12.7 | 13.6 | 1.59 | 0.074 | 0.688 | 2.352 | АС-50, СШ-35 кВ АС-300, ТТ-150/5 ЭВ-35 кВ Баймурза және Карьер КС "Заводская" | [5 empty] | 17.2941 | 4.896
1.1 | ПС "Карьер" | 1.8 | 1.8 |  | 35 | Заводская - Карьер" | АС-70 АС-95 | 2,5 7,88 | 16 | 17.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | АС-70 | 1.8 |  |  |  | 55.5556 | 15.7551 | 0.8
1.2 | МКТП 35/0,4 кВ "Дорожная" | 0.56 |  |  | 35 | аралық шықпа МКТП"Дорожная" ӘЖ-35 кВ Заводская - Карьер |  |  | 12,7 | 13.6 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0.56 |  |  |  | 0.17857 | 9.9412 | 0.559
1.3 | ПС "Прогресс" | 1.6 | 1.6 |  | 35 | Макинск - Заводская аралық шықпалармен КС "Карер" және КС "Прогресс" |  |  | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 1.6 |  |  |  | 3.125 | 9.9338 | 1.55
1.4 | ПС "Баймурза" | 1.6 | 4 |  | 35 | Прогресс - Баймурза |  |  | 12.7 | 13.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 |  | 1.6 |  |  |  | 3.125 | 9.5662 | 1.55
1.5 | ПС "Даниловка" | 2.5 | 1 |  | 35 | Баймурза - Даниловка | АС-50 | 13,7 | 12.7 | 13.6 | 0.489 | 0.074 | 0.688 | 1.251 | АС-50, СШ-35 кВ АС-70, ТТ-100/5 на МВ-35 кВ Байурза КС "Даниловка" | 1 |  |  |  | 56.3 | 9.1985 | 0.437
1.6 |  |  |  |  | 35 | Никольская - Даниловка | АС-50 | 22.3 | 12.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | АС-50, СШ-35 кВ АС-95,ТТ-150/5 МВ-35 кВ Даниловка КС "Никольская" | 0 |  |  |  |  | 0 | 0